## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2 Расчет тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 10,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 293,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 323,9 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | ДА
Учесть потери через опорные кольца: |  | ДА
Потери на кольцах: |  | 25,0%
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции слоя 1: |  | PAROC Pro Wired Mat 100
Толщина изоляции слоя 1: |  | 40 мм
Наименование изоляции слоя 2: |  | PAROC Pro Wired Mat 130
Толщина изоляции слоя 2: |  | 60 мм
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 68,576 Вт/м
Расчётные тепловые потери: |  | 57,7056 Вт/м
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 293,9632 K
Температура на границе слоя 1: |  | 339,3081 K
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, 2 слоя(ёв), расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.4
Выставление начальных температур слоёв, начиная с внешней стенки трубы (слой 0):
t0=333,0 К
t1=333,0 К
t2=333,0 К
Шаг 0
Расчёт линейного термического сопротивления по слоям:
Слой 1
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 100 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0402 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4039/0,3239)=0,8739 м·К/Вт
Слой 2
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 130 коэф. теплопроводности λ при температуре 313,0 K составляет 0,0374 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0374) * ln(0,5239/0,4039)=1,1085 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,5239*26,0)=0,0234 м·К/Вт
RL = 2,0057 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,0057=39,8855 Вт/м
Перерасчёт температуры слоёв изоляции, разница с предыдущим шагом должна быть меньше 0,1 К:
t1=t0-qLR2L=333,0-39,8855*0,8739=298,1442 К
Разница: 34,8558 K
t2=t1+qLRнL=293,0+39,8855*0,0234=298,1442 К
Разница: 39,0679 K
Выставление температуры внешней стенки трубы (слой 0):373,0 К
Шаг 1
Расчёт линейного термического сопротивления по слоям:
Слой 1
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 100 коэф. теплопроводности λ при температуре 335,5721 K составляет 0,0405 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0405) * ln(0,4039/0,3239)=0,8672 м·К/Вт
Слой 2
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 130 коэф. теплопроводности λ при температуре 295,5721 K составляет 0,0357 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0357) * ln(0,5239/0,4039)=1,1605 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,5239*26,0)=0,0234 м·К/Вт
RL = 2,0511 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,0511=39,0037 Вт/м
Перерасчёт температуры слоёв изоляции, разница с предыдущим шагом должна быть меньше 0,1 К:
t1=t0-qLR2L=373,0-39,0037*0,8672=339,1744 К
Разница: 41,0303 K
t2=t1+qLRнL=293,0+39,0037*0,0234=339,1744 К
Разница: 0,0206 K
Выставление температуры внешней стенки трубы (слой 0):373,0 К
Шаг 2
Расчёт линейного термического сопротивления по слоям:
Слой 1
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 100 коэф. теплопроводности λ при температуре 356,0872 K составляет 0,043 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,043) * ln(0,4039/0,3239)=0,8176 м·К/Вт
Слой 2
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 130 коэф. теплопроводности λ при температуре 316,0872 K составляет 0,0376 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0376) * ln(0,5239/0,4039)=1,1003 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,5239*26,0)=0,0234 м·К/Вт
RL = 1,9412 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,9412=41,2114 Вт/м
Перерасчёт температуры слоёв изоляции, разница с предыдущим шагом должна быть меньше 0,1 К:
t1=t0-qLR2L=373,0-41,2114*0,8176=339,3075 К
Разница: 0,133 K
t2=t1+qLRнL=293,0+41,2114*0,0234=339,3075 К
Разница: 0,0516 K
Выставление температуры внешней стенки трубы (слой 0):373,0 К
Шаг 3
Расчёт линейного термического сопротивления по слоям:
Слой 1
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 100 коэф. теплопроводности λ при температуре 356,1537 K составляет 0,043 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,043) * ln(0,4039/0,3239)=0,8174 м·К/Вт
Слой 2
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 130 коэф. теплопроводности λ при температуре 316,1537 K составляет 0,0376 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0376) * ln(0,5239/0,4039)=1,1001 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,5239*26,0)=0,0234 м·К/Вт
RL = 1,9409 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,9409=41,2183 Вт/м
Перерасчёт температуры слоёв изоляции, разница с предыдущим шагом должна быть меньше 0,1 К:
t1=t0-qLR2L=373,0-41,2183*0,8174=339,3081 К
Разница: 0,0006 K
t2=t1+qLRнL=293,0+41,2183*0,0234=339,3081 К
Разница: 0,0002 K
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 41.2183
qL после | 57.7056