## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.1 Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 1,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 293,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 323,9 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | ДА
Учесть потери через опорные кольца: |  | ДА
Потери на кольцах: |  | 25,0%
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 68,576 Вт/м
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 90,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 294,9012 K
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Поверхность на открытом воздухе без покровного слоя, металлическая: Максимально допустимая температура 328,0 K
Труба диметром менее 2-х метров, используется формула В.24 (В.4), пошагово, начиная с толщины изоляции 0,001 с проверкой условия В.32:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3259/0,3239)=0,0238 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3259*15,2)=0,0643 м·К/Вт
RL=0,088 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,088=908,7103 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+908,7103*0,0643=351,3912 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 908.7103
qL после | 1272.1944
δ01=2 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3279/0,3239)=0,0474 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3279*15,2)=0,0639 м·К/Вт
RL=0,1113 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,1113=718,9135 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+718,9135*0,0639=338,9136 К
qL до | 718.9135
qL после | 1006.4788
δ02=3 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3299/0,3239)=0,0709 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3299*15,2)=0,0635 м·К/Вт
RL=0,1344 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,1344=595,3167 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+595,3167*0,0635=330,7896 К
qL до | 595.3167
qL после | 833.4433
δ03=4 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3319/0,3239)=0,0943 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3319*15,2)=0,0631 м·К/Вт
RL=0,1573 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,1573=508,4267 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+508,4267*0,0631=325,0795 К
qL до | 508.4267
qL после | 711.7973
δ04=5 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3339/0,3239)=0,1175 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3339*15,2)=0,0627 м·К/Вт
RL=0,1802 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,1802=444,0044 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+444,0044*0,0627=320,8469 К
qL до | 444.0044
qL после | 621.6062
δ05=6 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3359/0,3239)=0,1405 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3359*15,2)=0,0623 м·К/Вт
RL=0,2029 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2029=394,3325 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+394,3325*0,0623=317,5844 К
qL до | 394.3325
qL после | 552.0655
δ06=7 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3379/0,3239)=0,1635 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3379*15,2)=0,062 м·К/Вт
RL=0,2254 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2254=354,8646 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+354,8646*0,062=314,9928 К
qL до | 354.8646
qL после | 496.8105
δ07=8 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3399/0,3239)=0,1863 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3399*15,2)=0,0616 м·К/Вт
RL=0,2479 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2479=322,749 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+322,749*0,0616=312,8848 К
qL до | 322.749
qL после | 451.8485
δ08=9 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3419/0,3239)=0,2089 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3419*15,2)=0,0613 м·К/Вт
RL=0,2702 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2702=296,1057 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+296,1057*0,0613=311,1365 К
qL до | 296.1057
qL после | 414.548
δ09=10 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3439/0,3239)=0,2315 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3439*15,2)=0,0609 м·К/Вт
RL=0,2923 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2923=273,6456 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+273,6456*0,0609=309,6634 К
qL до | 273.6456
qL после | 383.1039
δ010=11 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3459/0,3239)=0,2539 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3459*15,2)=0,0605 м·К/Вт
RL=0,3144 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3144=254,455 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+254,455*0,0605=308,4052 К
qL до | 254.455
qL после | 356.237
δ011=12 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3479/0,3239)=0,2761 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3479*15,2)=0,0602 м·К/Вт
RL=0,3363 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3363=237,868 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+237,868*0,0602=307,3182 К
qL до | 237.868
qL после | 333.0152
δ012=13 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3499/0,3239)=0,2983 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3499*15,2)=0,0598 м·К/Вт
RL=0,3581 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3581=223,3884 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+223,3884*0,0598=306,3697 К
qL до | 223.3884
qL после | 312.7437
δ013=14 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3519/0,3239)=0,3203 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3519*15,2)=0,0595 м·К/Вт
RL=0,3798 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3798=210,6382 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+210,6382*0,0595=305,535 К
qL до | 210.6382
qL после | 294.8934
δ014=15 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3539/0,3239)=0,3422 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3539*15,2)=0,0592 м·К/Вт
RL=0,4014 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4014=199,3249 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+199,3249*0,0592=304,7947 К
qL до | 199.3249
qL после | 279.0549
δ015=16 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3559/0,3239)=0,364 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3559*15,2)=0,0588 м·К/Вт
RL=0,4228 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4228=189,2185 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+189,2185*0,0588=304,1338 К
qL до | 189.2185
qL после | 264.9059
δ016=17 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3579/0,3239)=0,3856 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3579*15,2)=0,0585 м·К/Вт
RL=0,4441 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4441=180,1354 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+180,1354*0,0585=303,5401 К
qL до | 180.1354
qL после | 252.1896
δ017=18 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3599/0,3239)=0,4071 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3599*15,2)=0,0582 м·К/Вт
RL=0,4653 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4653=171,9276 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+171,9276*0,0582=303,0039 К
qL до | 171.9276
qL после | 240.6987
δ018=19 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3619/0,3239)=0,4285 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3619*15,2)=0,0579 м·К/Вт
RL=0,4864 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4864=164,4743 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+164,4743*0,0579=302,5174 К
qL до | 164.4743
qL после | 230.2641
δ019=20 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3639/0,3239)=0,4498 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3639*15,2)=0,0575 м·К/Вт
RL=0,5074 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,5074=157,676 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+157,676*0,0575=302,0738 К
qL до | 157.676
qL после | 220.7464
δ020=21 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3659/0,3239)=0,471 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3659*15,2)=0,0572 м·К/Вт
RL=0,5282 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,5282=151,4498 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+151,4498*0,0572=301,6679 К
qL до | 151.4498
qL после | 212.0297
δ021=22 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3679/0,3239)=0,4921 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3679*15,2)=0,0569 м·К/Вт
RL=0,549 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,549=145,7263 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+145,7263*0,0569=301,295 К
qL до | 145.7263
qL после | 204.0168
δ022=23 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3699/0,3239)=0,513 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3699*15,2)=0,0566 м·К/Вт
RL=0,5696 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,5696=140,447 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+140,447*0,0566=300,9512 К
qL до | 140.447
qL после | 196.6258
δ023=24 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3719/0,3239)=0,5338 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3719*15,2)=0,0563 м·К/Вт
RL=0,5901 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,5901=135,562 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+135,562*0,0563=300,6334 К
qL до | 135.562
qL после | 189.7868
δ024=25 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3739/0,3239)=0,5545 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3739*15,2)=0,056 м·К/Вт
RL=0,6106 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,6106=131,0287 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+131,0287*0,056=300,3387 К
qL до | 131.0287
qL после | 183.4402
δ025=26 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3759/0,3239)=0,5752 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3759*15,2)=0,0557 м·К/Вт
RL=0,6309 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,6309=126,8103 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+126,8103*0,0557=300,0646 К
qL до | 126.8103
qL после | 177.5345
δ026=27 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3779/0,3239)=0,5957 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3779*15,2)=0,0554 м·К/Вт
RL=0,6511 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,6511=122,8752 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+122,8752*0,0554=299,8092 К
qL до | 122.8752
qL после | 172.0252
δ027=28 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3799/0,3239)=0,616 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3799*15,2)=0,0551 м·К/Вт
RL=0,6712 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,6712=119,1955 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+119,1955*0,0551=299,5705 К
qL до | 119.1955
qL после | 166.8737
δ028=29 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3819/0,3239)=0,6363 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3819*15,2)=0,0548 м·К/Вт
RL=0,6912 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,6912=115,7473 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+115,7473*0,0548=299,347 К
qL до | 115.7473
qL после | 162.0462
δ029=30 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3839/0,3239)=0,6565 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3839*15,2)=0,0545 м·К/Вт
RL=0,7111 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7111=112,5092 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+112,5092*0,0545=299,1373 К
qL до | 112.5092
qL после | 157.5129
δ030=31 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3859/0,3239)=0,6766 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3859*15,2)=0,0543 м·К/Вт
RL=0,7308 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7308=109,4627 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+109,4627*0,0543=298,9402 К
qL до | 109.4627
qL после | 153.2477
δ031=32 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3879/0,3239)=0,6965 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3879*15,2)=0,054 м·К/Вт
RL=0,7505 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7505=106,5911 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+106,5911*0,054=298,7545 К
qL до | 106.5911
qL после | 149.2275
δ032=33 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3899/0,3239)=0,7164 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3899*15,2)=0,0537 м·К/Вт
RL=0,7701 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7701=103,8797 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+103,8797*0,0537=298,5794 К
qL до | 103.8797
qL после | 145.4316
δ033=34 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3919/0,3239)=0,7362 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3919*15,2)=0,0534 м·К/Вт
RL=0,7896 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7896=101,3156 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+101,3156*0,0534=298,4139 К
qL до | 101.3156
qL после | 141.8419
δ034=35 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3939/0,3239)=0,7558 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3939*15,2)=0,0532 м·К/Вт
RL=0,809 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,809=98,887 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+98,887*0,0532=298,2573 К
qL до | 98.887
qL после | 138.4418
δ035=36 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3959/0,3239)=0,7754 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3959*15,2)=0,0529 м·К/Вт
RL=0,8283 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8283=96,5833 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+96,5833*0,0529=298,1089 К
qL до | 96.5833
qL после | 135.2167
δ036=37 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3979/0,3239)=0,7949 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3979*15,2)=0,0526 м·К/Вт
RL=0,8475 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8475=94,3953 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+94,3953*0,0526=297,968 К
qL до | 94.3953
qL после | 132.1534
δ037=38 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3999/0,3239)=0,8142 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3999*15,2)=0,0524 м·К/Вт
RL=0,8666 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8666=92,3142 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+92,3142*0,0524=297,8342 К
qL до | 92.3142
qL после | 129.2399
δ038=39 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4019/0,3239)=0,8335 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4019*15,2)=0,0521 м·К/Вт
RL=0,8856 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8856=90,3326 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+90,3326*0,0521=297,7069 К
qL до | 90.3326
qL после | 126.4656
δ039=40 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4039/0,3239)=0,8527 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4039*15,2)=0,0518 м·К/Вт
RL=0,9045 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9045=88,4433 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+88,4433*0,0518=297,5856 К
qL до | 88.4433
qL после | 123.8206
δ040=41 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4059/0,3239)=0,8718 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4059*15,2)=0,0516 м·К/Вт
RL=0,9234 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9234=86,6401 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+86,6401*0,0516=297,47 К
qL до | 86.6401
qL после | 121.2961
δ041=42 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4079/0,3239)=0,8908 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4079*15,2)=0,0513 м·К/Вт
RL=0,9421 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9421=84,9172 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+84,9172*0,0513=297,3596 К
qL до | 84.9172
qL после | 118.8841
δ042=43 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4099/0,3239)=0,9096 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4099*15,2)=0,0511 м·К/Вт
RL=0,9607 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9607=83,2693 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+83,2693*0,0511=297,2542 К
qL до | 83.2693
qL после | 116.577
δ043=44 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4119/0,3239)=0,9285 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4119*15,2)=0,0508 м·К/Вт
RL=0,9793 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9793=81,6916 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+81,6916*0,0508=297,1533 К
qL до | 81.6916
qL после | 114.3682
δ044=45 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4139/0,3239)=0,9472 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4139*15,2)=0,0506 м·К/Вт
RL=0,9978 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9978=80,1797 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+80,1797*0,0506=297,0567 К
qL до | 80.1797
qL после | 112.2516
δ045=46 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4159/0,3239)=0,9658 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4159*15,2)=0,0504 м·К/Вт
RL=1,0161 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0161=78,7296 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+78,7296*0,0504=296,9642 К
qL до | 78.7296
qL после | 110.2214
δ046=47 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4179/0,3239)=0,9843 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4179*15,2)=0,0501 м·К/Вт
RL=1,0344 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0344=77,3374 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+77,3374*0,0501=296,8755 К
qL до | 77.3374
qL после | 108.2724
δ047=48 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4199/0,3239)=1,0028 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4199*15,2)=0,0499 м·К/Вт
RL=1,0526 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0526=75,9999 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+75,9999*0,0499=296,7903 К
qL до | 75.9999
qL после | 106.3999
δ048=49 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4219/0,3239)=1,0211 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4219*15,2)=0,0496 м·К/Вт
RL=1,0708 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0708=74,7138 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+74,7138*0,0496=296,7085 К
qL до | 74.7138
qL после | 104.5994
δ049=50 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4239/0,3239)=1,0394 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4239*15,2)=0,0494 м·К/Вт
RL=1,0888 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0888=73,4763 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+73,4763*0,0494=296,6299 К
qL до | 73.4763
qL после | 102.8668
δ050=51 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4259/0,3239)=1,0576 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4259*15,2)=0,0492 м·К/Вт
RL=1,1067 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1067=72,2845 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+72,2845*0,0492=296,5542 К
qL до | 72.2845
qL после | 101.1983
δ051=52 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4279/0,3239)=1,0757 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4279*15,2)=0,0489 м·К/Вт
RL=1,1246 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1246=71,136 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+71,136*0,0489=296,4814 К
qL до | 71.136
qL после | 99.5904
δ052=53 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4299/0,3239)=1,0937 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4299*15,2)=0,0487 м·К/Вт
RL=1,1424 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1424=70,0285 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+70,0285*0,0487=296,4113 К
qL до | 70.0285
qL после | 98.0399
δ053=54 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4319/0,3239)=1,1116 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4319*15,2)=0,0485 м·К/Вт
RL=1,1601 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1601=68,9598 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+68,9598*0,0485=296,3436 К
qL до | 68.9598
qL после | 96.5437
δ054=55 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4339/0,3239)=1,1295 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4339*15,2)=0,0483 м·К/Вт
RL=1,1777 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1777=67,9279 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+67,9279*0,0483=296,2784 К
qL до | 67.9279
qL после | 95.099
δ055=56 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4359/0,3239)=1,1472 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4359*15,2)=0,048 м·К/Вт
RL=1,1953 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1953=66,9309 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+66,9309*0,048=296,2155 К
qL до | 66.9309
qL после | 93.7032
δ056=57 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4379/0,3239)=1,1649 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4379*15,2)=0,0478 м·К/Вт
RL=1,2127 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2127=65,967 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+65,967*0,0478=296,1547 К
qL до | 65.967
qL после | 92.3538
δ057=58 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4399/0,3239)=1,1825 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4399*15,2)=0,0476 м·К/Вт
RL=1,2301 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2301=65,0347 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+65,0347*0,0476=296,096 К
qL до | 65.0347
qL после | 91.0485
δ058=59 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4419/0,3239)=1,2 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4419*15,2)=0,0474 м·К/Вт
RL=1,2474 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2474=64,1323 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+64,1323*0,0474=296,0392 К
qL до | 64.1323
qL после | 89.7853
δ059=60 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4439/0,3239)=1,2175 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4439*15,2)=0,0472 м·К/Вт
RL=1,2647 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2647=63,2585 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+63,2585*0,0472=295,9843 К
qL до | 63.2585
qL после | 88.562
δ060=61 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4459/0,3239)=1,2348 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4459*15,2)=0,047 м·К/Вт
RL=1,2818 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2818=62,412 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+62,412*0,047=295,9311 К
qL до | 62.412
qL после | 87.3768
δ061=62 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4479/0,3239)=1,2521 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4479*15,2)=0,0468 м·К/Вт
RL=1,2989 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2989=61,5913 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+61,5913*0,0468=295,8797 К
qL до | 61.5913
qL после | 86.2279
δ062=63 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4499/0,3239)=1,2693 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4499*15,2)=0,0465 м·К/Вт
RL=1,3159 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3159=60,7955 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+60,7955*0,0465=295,8298 К
qL до | 60.7955
qL после | 85.1137
δ063=64 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4519/0,3239)=1,2865 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4519*15,2)=0,0463 м·К/Вт
RL=1,3328 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3328=60,0233 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+60,0233*0,0463=295,7815 К
qL до | 60.0233
qL после | 84.0326
δ064=65 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4539/0,3239)=1,3035 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4539*15,2)=0,0461 м·К/Вт
RL=1,3497 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3497=59,2737 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+59,2737*0,0461=295,7347 К
qL до | 59.2737
qL после | 82.9832
δ065=66 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4559/0,3239)=1,3205 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4559*15,2)=0,0459 м·К/Вт
RL=1,3665 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3665=58,5458 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+58,5458*0,0459=295,6893 К
qL до | 58.5458
qL после | 81.9641
δ066=67 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4579/0,3239)=1,3374 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4579*15,2)=0,0457 м·К/Вт
RL=1,3832 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3832=57,8386 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+57,8386*0,0457=295,6452 К
qL до | 57.8386
qL после | 80.974
δ067=68 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4599/0,3239)=1,3543 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4599*15,2)=0,0455 м·К/Вт
RL=1,3998 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3998=57,1511 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+57,1511*0,0455=295,6024 К
qL до | 57.1511
qL после | 80.0116
δ068=69 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4619/0,3239)=1,371 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4619*15,2)=0,0453 м·К/Вт
RL=1,4164 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4164=56,4827 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+56,4827*0,0453=295,5608 К
qL до | 56.4827
qL после | 79.0758
δ069=70 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4639/0,3239)=1,3877 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4639*15,2)=0,0451 м·К/Вт
RL=1,4329 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4329=55,8325 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+55,8325*0,0451=295,5204 К
qL до | 55.8325
qL после | 78.1655
δ070=71 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4659/0,3239)=1,4043 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4659*15,2)=0,0449 м·К/Вт
RL=1,4493 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4493=55,1997 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+55,1997*0,0449=295,4811 К
qL до | 55.1997
qL после | 77.2796
δ071=72 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4679/0,3239)=1,4209 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4679*15,2)=0,0448 м·К/Вт
RL=1,4656 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4656=54,5837 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+54,5837*0,0448=295,443 К
qL до | 54.5837
qL после | 76.4172
δ072=73 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4699/0,3239)=1,4374 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4699*15,2)=0,0446 м·К/Вт
RL=1,4819 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4819=53,9839 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+53,9839*0,0446=295,4058 К
qL до | 53.9839
qL после | 75.5774
δ073=74 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4719/0,3239)=1,4538 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4719*15,2)=0,0444 м·К/Вт
RL=1,4981 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4981=53,3995 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+53,3995*0,0444=295,3697 К
qL до | 53.3995
qL после | 74.7592
δ074=75 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4739/0,3239)=1,4701 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4739*15,2)=0,0442 м·К/Вт
RL=1,5143 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5143=52,8299 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+52,8299*0,0442=295,3345 К
qL до | 52.8299
qL после | 73.9619
δ075=76 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4759/0,3239)=1,4864 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4759*15,2)=0,044 м·К/Вт
RL=1,5304 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5304=52,2748 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+52,2748*0,044=295,3003 К
qL до | 52.2748
qL после | 73.1847
δ076=77 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4779/0,3239)=1,5026 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4779*15,2)=0,0438 м·К/Вт
RL=1,5464 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5464=51,7333 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+51,7333*0,0438=295,2669 К
qL до | 51.7333
qL после | 72.4267
δ077=78 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4799/0,3239)=1,5187 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4799*15,2)=0,0436 м·К/Вт
RL=1,5623 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5623=51,2052 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+51,2052*0,0436=295,2344 К
qL до | 51.2052
qL после | 71.6873
δ078=79 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4819/0,3239)=1,5348 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4819*15,2)=0,0435 м·К/Вт
RL=1,5782 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5782=50,6898 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+50,6898*0,0435=295,2028 К
qL до | 50.6898
qL после | 70.9657
δ079=80 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4839/0,3239)=1,5508 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4839*15,2)=0,0433 м·К/Вт
RL=1,594 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,594=50,1868 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+50,1868*0,0433=295,1719 К
qL до | 50.1868
qL после | 70.2615
δ080=81 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4859/0,3239)=1,5667 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4859*15,2)=0,0431 м·К/Вт
RL=1,6098 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6098=49,6956 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+49,6956*0,0431=295,1418 К
qL до | 49.6956
qL после | 69.5738
δ081=82 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4879/0,3239)=1,5826 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4879*15,2)=0,0429 м·К/Вт
RL=1,6255 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6255=49,2159 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+49,2159*0,0429=295,1124 К
qL до | 49.2159
qL после | 68.9022
δ082=83 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,4899/0,3239)=1,5984 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4899*15,2)=0,0427 м·К/Вт
RL=1,6411 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6411=48,7472 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+48,7472*0,0427=295,0838 К
qL до | 48.7472
qL после | 68.2461
Цикл завершён
Для найденной расчётной толщины 83 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 90 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,5039/0,3239)=1,7072 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,5039*15,2)=0,0416 м·К/Вт
RL=1,7488 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,7488=45,7462 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+45,7462*0,0416=294,9012 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 45.7462
qL после | 64.0447