## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.3 Расчет толщины тепловой изоляции по заданной температуре наружной поверхности
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион | Урал
Начальная температура теплоносителя: | 373,0 K
Внешняя среда: | Помещение
Температура окружающей среды: | 293,0 K
Изолируемый объект: | Ёмкость
Материал: | Не металл
Внешнее покрытие: | Битум
Диаметр: | 5,0 м
Высота: | 5,0 м
Толщина стенки: | 3,0 мм
Плотность материала стенки: | 7856,0 кг/м3
Теплоёмкость материала стенки: | 91,0 кДж/(кг·К)
Учитывать изоляцию днища: | ДА
Наработка системы более 5000 часов: | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: | PAROC Pro Slab 60
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: | 50,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: | 313,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: | 298,187 K
Тепловые потери согласно нормам СП: | 40,18 Вт/м2
Расчётные тепловые потери: | 62,2444 Вт/м2
Расчётные полные тепловые потери: | 7430,7676 Вт
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Размещение ёмкости в помещении с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов (Таблица 4):
qF = 41,0 Вт/м2
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 0,98
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qF = 40,18 Вт/м2
Поверхность в помещении, с температурой носителя 373,0: Максимально допустимая температура 313,0 K
Оборудование или плоская стенка в помещении с высоким коэф. излучения,α= 12 Вт/(м2 К)
Для изоляции PAROC Pro Slab 60 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0416 Вт/(м·К)
Используется формула В.29:
δиз=λиз/αн*(tв-tп)/(tп-tн)=0,041612,0*(373,0-313,0)/(313,0-293,0)=0,0104
Для найденной расчётной толщины 10 мм изоляции PAROC Pro Slab 60 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 50 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Размещение ёмкости в помещении с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов (Таблица 4):
qF = 41,0 Вт/м2
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 0,98
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qF = 40,18 Вт/м2
Один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.1
Для изоляции PAROC Pro Slab 60 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0416 Вт/(м·К)
Rиз=δиз/λиз=0,05/0,0416=1,2019 м2·К/Вт
Коэффициент излучения битума высокий
Оборудование или плоская стенка в помещении с высоким коэф. излучения,α= 12 Вт/(м2 К)
Rн=1/αн = 1/(12,0=0,0833 м2·К/Вт
R=1,2853 м2·К/Вт
qF=K*(tв-tн)/R=1*(373,0-293,0)/1,2853=62,2444 Вт/м2
tи=tн+qFRн=293,0+62,2444*0,0833=298,187 К
Полный тепловой поток через поверхность ёмкости с учётом днища:
Q=qf*(2π/4*Dёмк2*πDобщH)=62,2444*(3,1416/4*5,0^2+3,1416*5,1*5,0)=7430,7676 Вт