## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.2 Расчет толщины изоляции по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 1,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 273,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 323,9 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | ДА
Учесть потери через опорные кольца: |  | ДА
Потери на кольцах: |  | 25,0%
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
Конечная температура носителя: |  | 333,0 K
Удельный массовый расход: |  | 50,0 кг/ч
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 30,0 мм
Конечная температура теплоносителя: |  | 382,1446 K
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 280,4648 K
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 68,576 Вт/м
Расчётные тепловые потери: |  | 191,5845 Вт/м
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
(tв'-tн)/(tв''-tн)=(373,0-273,0)/(333,0-273,0)=1,6667
(tв'-tн)/(tв''-tн)<2, расчёт по формуле В.27:
R2L=3,6·K·l((tв'+tв'')/2-tн)/(G·C·(tв'-tв''))=3,6*1,4*1,0/((373,0+333,0)/2-273,0)/(50,0*4,187*(373,0-333,0))=0,0481 м·К/Вт
Значение Rн по таблице В.3: 0,03 м·К/Вт
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 323,0 K составляет 0,04 Вт/(м·К)
Расчёт по формулам В.28:
Ln(B1,2)=2πλиз(R1,2L-RнL)=2*3,1416*0,04*(0,0481-0,03)=0,0046
δиз1,2=dнст(B1,2-1)/2=0,3239*(1,0046-1)/2=0,0007 м
Для найденной расчётной толщины 1 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 30 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 323,0 K составляет 0,04 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,04) * ln(0,3839/0,3239)=0,6762 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3839*15,2)=0,0545 м·К/Вт
RL=0,7307 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-273,0)/0,7307=136,8461 Вт/м
tи=tн+qLRнL=273,0+136,8461*0,0545=280,4648 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 136.8461
qL после | 191.5845