## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.3 Расчет толщины тепловой изоляции по заданной температуре наружной поверхности
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 1,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 298,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 323,9 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | ДА
Учесть потери через опорные кольца: |  | ДА
Потери на кольцах: |  | 25,0%
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 30,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 303,7924 K
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 68,576 Вт/м
Расчётные тепловые потери: |  | 148,6606 Вт/м
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Поверхность на открытом воздухе без покровного слоя, металлическая: Максимально допустимая температура 328,0 K
Расчёт эталонной дроби, используемой в формулах В.29 и В.31
(tв-tп)/(tп-tн)=(373,0-328,0)/(328,0-298,0)=1,5
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 335,5 K составляет 0,0415 Вт/(м·К)
Труба диметром менее 2-х метров, используется формула В.31, пошагово, начиная с толщины изоляции 1 мм с проверкой условия В.32:
δ00=1 мм
((tв-tп)/(tп-tн))0=ln((dнст+2δ00)/dнст)*αн(dнст+2δ00)/2λиз=ln((0,3239+2*0,001)/0,3239)*15,2*(0,3239+2*0,001)/(2*0,0415)=0,3674
δ01=2 мм
((tв-tп)/(tп-tн))1=ln((dнст+2δ01)/dнст)*αн(dнст+2δ01)/2λиз=ln((0,3239+2*0,002)/0,3239)*15,2*(0,3239+2*0,002)/(2*0,0415)=0,737
δ02=3 мм
((tв-tп)/(tп-tн))2=ln((dнст+2δ02)/dнст)*αн(dнст+2δ02)/2λиз=ln((0,3239+2*0,003)/0,3239)*15,2*(0,3239+2*0,003)/(2*0,0415)=1,1089
δ03=4 мм
((tв-tп)/(tп-tн))3=ln((dнст+2δ03)/dнст)*αн(dнст+2δ03)/2λиз=ln((0,3239+2*0,004)/0,3239)*15,2*(0,3239+2*0,004)/(2*0,0415)=1,483
δ04=5 мм
((tв-tп)/(tп-tн))4=ln((dнст+2δ04)/dнст)*αн(dнст+2δ04)/2λиз=ln((0,3239+2*0,005)/0,3239)*15,2*(0,3239+2*0,005)/(2*0,0415)=1,8593
((tв-tп)/(tп-tн))4-((tв-tп)/(tп-tн))=1,8593-1,5=0,3593>=0
Для найденной расчётной толщины 5 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 30 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 335,5 K составляет 0,0415 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0415) * ln(0,3839/0,3239)=0,6518 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3839*15,2)=0,0545 м·К/Вт
RL=0,7063 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-298,0)/0,7063=106,1861 Вт/м
tи=tн+qLRнL=298,0+106,1861*0,0545=303,7924 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 106.1861
qL после | 148.6606