## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.4 Расчет толщины изоляции, предотвращающей конденсацию влаги из воздуха на ее поверхности
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 1,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 293,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 323,9 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | ДА
Учесть потери через опорные кольца: |  | ДА
Потери на кольцах: |  | 25,0%
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
Влажность окружающего воздуха: |  | 70,0%
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 30,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 299,1373 K
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 68,576 Вт/м
Расчётные тепловые потери: |  | 157,5129 Вт/м
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Коэффициент излучения без покровного слоя низкий
α=5,0
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
Труба диметром менее 2-х метров, используется формула В.31 (методика В.2.3), пошагово, начиная с толщины изоляции 1 мм с проверкой условия В.32:
По таблице В.4 расчётный перепад tн-tп для tн=293,0 и влажности воздуха 70,0% :5,9
Расчёт эталонной дроби:
(tп-tв)/(tн-tп)=(287,1-373,0)/(5,9)=-14,5593
δ00=1 мм
((tв-tп)/(tп-tн))0=ln((dнст+2δ00)/dнст)*αн(dнст+2δ00)/2λиз=ln((0,3239+2*0,001)/0,3239)*15,2*(0,3239+2*0,001)/(2*0,0412)=0,1217
((tв-tп)/(tп-tн))0-((tв-tп)/(tп-tн))=0,1217--14,5593=14,6811>=0
Для найденной расчётной толщины 1 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 30 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,3839/0,3239)=0,6565 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3839*15,2)=0,0545 м·К/Вт
RL=0,7111 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7111=112,5092 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+112,5092*0,0545=299,1373 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 112.5092
qL после | 157.5129