## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
СНиП 2.04.14-88, Расчёт по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводе в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости (подп. 3.1е)
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 1,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 273,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 323,9 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | ДА
Учесть потери через опорные кольца: |  | ДА
Потери на кольцах: |  | 25,0%
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
Время остановки движения вещества: |  | 4,0 ч
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
При указанных параметрах в изоляции нет необходимости.
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Температура замерзания теплоносителя
tz = 273,0 К
Плотность теплоносителя
ρ = 998,2 кг/м3
Удельная количество теплоты замерзания теплоносителя
Rz = 335,0 кДж/кг
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Rtot=3,6*K*Z/(2(tв-tz)ρCπ(dвнст/2)2/(tв+tz-2tн)+0.25ρRzπ(dвнст/2)2/(tz-tн))
Rtot=3,6*1,4*4,0/((2 * (373,0-273,0)*(998,2*4,187*3,1416*(0,3239/2-0,0032)^2)/(373,0+273,0-2*273,0))+((0.25*998,2*335,0*3,1416*(0,3239/2-0,0032)^2)/(273,0-273,0)))=0,0 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3239*15,2)=0,0647 м·К/Вт
RизL=Rtot-RнL=0,0-0,0647=-0,0647 м·К/Вт
Изоляции не требуется!
Для найденной расчётной толщины мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 30 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 68,576 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 68,576 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 323,0 K составляет 0,04 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,04) * ln(0,3839/0,3239)=0,6762 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3839*15,2)=0,0545 м·К/Вт
RL=0,7307 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-273,0)/0,7307=136,8461 Вт/м
tи=tн+qLRнL=273,0+136,8461*0,0545=280,4648 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 136.8461
qL после | 191.5845