## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.3 Расчет толщины тепловой изоляции по заданной температуре наружной поверхности
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион | Европейская часть России
Температура теплоносителя: | 373,0 K
Внешняя среда: | Открытый воздух
Скорость ветра: | 1,0 м/c
Температура окружающей среды: | 293,0 K
Изолируемый объект: | Плоскость
Материал: | Металл
Внешнее покрытие: | Без покровного слоя
Толщина стенки: | 3,0 мм
Длина: | 1,0 м
Ширина: | 1,0 м
Наработка системы более 5000 часов: | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: | PAROC Pro Slab 40
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: | 50,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: | 296,55 K
Тепловые потери согласно нормам СП: | 41,0 Вт/м2
Расчётные тепловые потери: | 66,7408 Вт/м2
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка плоскости на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов (Таблица 2):
qF = 41,0 Вт/м2
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qF = 41,0 Вт/м2
Поверхность на открытом воздухе без покровного слоя, металлическая: Максимально допустимая температура 328,0 K
при скорости ветра 1,0 м/с α=18,8 Вт/(м2 К)
Для изоляции PAROC Pro Slab 40 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0437 Вт/(м·К)
Используется формула В.29:
δиз=λиз/αн*(tв-tп)/(tп-tн)=0,043718,8*(373,0-328,0)/(328,0-293,0)=0,003
Для найденной расчётной толщины 3 мм изоляции PAROC Pro Slab 40 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 50 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка плоскости на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов (Таблица 2):
qF = 41,0 Вт/м2
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qF = 41,0 Вт/м2
Один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.1
Для изоляции PAROC Pro Slab 40 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0437 Вт/(м·К)
Rиз=δиз/λиз=0,05/0,0437=1,1455 м2·К/Вт
Коэффициент излучения без покровного слоя низкий
при скорости ветра 1,0 м/с α=18,8 Вт/(м2 К)
Rн=1/αн = 1/(18,8=0,0532 м2·К/Вт
R=1,1987 м2·К/Вт
qF=K*(tв-tн)/R=1*(373,0-293,0)/1,1987=66,7408 Вт/м2
tи=tн+qFRн=293,0+66,7408*0,0532=296,55 К