## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2 Расчет тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион | Урал
Температура теплоносителя: | 373,0 K
Внешняя среда: | Помещение
Температура окружающей среды: | 293,0 K
Изолируемый объект: | Плоскость
Материал: | Не металл
Внешнее покрытие: | Битум
Толщина стенки: | 3,0 мм
Длина: | 1,0 м
Ширина: | 1,0 м
Наработка системы более 5000 часов: | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции слоя 1: | PAROC Pro Slab 60
Толщина изоляции слоя 1: | 60 мм
Наименование изоляции слоя 2: | PAROC Pro Slab 80
Толщина изоляции слоя 2: | 100 мм
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Тепловые потери согласно нормам СП: | 40,18 Вт/м2
Расчётные тепловые потери: | 18,7879 Вт/м2
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: | 313,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: | 294,5657 K
Температура на границе слоя 1: | 346,5163 K
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка плоскости в помещении с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов (Таблица 4):
qF = 41,0 Вт/м2
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 0,98
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qF = 40,18 Вт/м2
2 слоя(ёв), расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.2
Выставление начальных температур слоёв, начиная с внешней стенки трубы (слой 0):
t0=333,0 К
t1=333,0 К
t2=333,0 К
Шаг 0
Расчёт линейного термического сопротивления по слоям:
Слой 1
Для изоляции PAROC Pro Slab 60 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0416 Вт/(м·К)
Rиз=δиз/λиз=0,06/0,0416=1,4423 м2·К/Вт
Слой 2
Для изоляции PAROC Pro Slab 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 313,0 K составляет 0,0384 Вт/(м·К)
Rиз=δиз/λиз=0,1/0,0384=2,6042 м2·К/Вт
Оборудование или плоская стенка в помещении с высоким коэф. излучения,α= 12 Вт/(м2 К)
Rн=1/αн = 1/(12,0=0,0833 м2·К/Вт
R=4,1298 м2·К/Вт
qF=K*(tв-tн)/R=1*(373,0-293,0)/4,1298=19,3714 Вт/м2
Перерасчёт температуры слоёв изоляции, разница с предыдущим шагом должна быть меньше 0,1 К:
t1=t0-qFR2=333,0-19,3714*1,4423=305,0605 К
Разница: 27,9395 K
t2=t1+qFRн=293,0+19,3714*0,0833=305,0605 К
Разница: 38,3857 K
Выставление температуры внешней стенки трубы (слой 0):373,0 К
Шаг 1
Расчёт линейного термического сопротивления по слоям:
Слой 1
Для изоляции PAROC Pro Slab 60 коэф. теплопроводности λ при температуре 339,0303 K составляет 0,0426 Вт/(м·К)
Rиз=δиз/λиз=0,06/0,0426=1,4096 м2·К/Вт
Слой 2
Для изоляции PAROC Pro Slab 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 299,0303 K составляет 0,0362 Вт/(м·К)
Rиз=δиз/λиз=0,1/0,0362=2,7651 м2·К/Вт
Оборудование или плоская стенка в помещении с высоким коэф. излучения,α= 12 Вт/(м2 К)
Rн=1/αн = 1/(12,0=0,0833 м2·К/Вт
R=4,2581 м2·К/Вт
qF=K*(tв-tн)/R=1*(373,0-293,0)/4,2581=18,7879 Вт/м2
Перерасчёт температуры слоёв изоляции, разница с предыдущим шагом должна быть меньше 0,1 К:
t1=t0-qFR2=373,0-18,7879*1,4096=346,5163 К
Разница: 41,4558 K
t2=t1+qFRн=293,0+18,7879*0,0833=346,5163 К
Разница: 0,0486 K