## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.1 Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Помещение
Температура окружающей среды: |  | 293,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 323,9 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | ДА
Учесть потери через опорные кольца: |  | ДА
Потери на кольцах: |  | 25,0%
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 100 W2
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 62,112 Вт/м
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 90,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 313,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 296,9237 K
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка в помещении с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 4):
qL = 62,112 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 62,112 Вт/м
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Поверхность в помещении, с температурой носителя 373,0: Максимально допустимая температура 313,0 K
Труба диметром менее 2-х метров, используется формула В.24 (В.4), пошагово, начиная с толщины изоляции 0,001 с проверкой условия В.32:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка в помещении с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 4):
qL = 62,112 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 62,112 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 100 W2 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0402 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3259/0,3239)=0,0244 м·К/Вт
Определение коэффициента теплоотдачи (Таблица В.2): Трубопровод горизонтальный в помещении с низким коэф. излучения,α= 7 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3259*7,0)=0,1395 м·К/Вт
RL=0,1639 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,1639=488,099 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+488,099*0,1395=361,1045 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 488.099
qL после | 683.3386
δ01=2 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3279/0,3239)=0,0486 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3279*7,0)=0,1387 м·К/Вт
RL=0,1873 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,1873=427,1858 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+427,1858*0,1387=352,2417 К
qL до | 427.1858
qL после | 598.0601
δ02=3 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3299/0,3239)=0,0727 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3299*7,0)=0,1378 м·К/Вт
RL=0,2105 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2105=380,0364 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+380,0364*0,1378=345,3836 К
qL до | 380.0364
qL после | 532.051
δ03=4 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3319/0,3239)=0,0966 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3319*7,0)=0,137 м·К/Вт
RL=0,2336 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2336=342,4587 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+342,4587*0,137=339,9195 К
qL до | 342.4587
qL после | 479.4422
δ04=5 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3339/0,3239)=0,1204 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3339*7,0)=0,1362 м·К/Вт
RL=0,2566 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2566=311,8062 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+311,8062*0,1362=335,464 К
qL до | 311.8062
qL после | 436.5287
δ05=6 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3359/0,3239)=0,144 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3359*7,0)=0,1354 м·К/Вт
RL=0,2794 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,2794=286,3257 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+286,3257*0,1354=331,7617 К
qL до | 286.3257
qL после | 400.8559
δ06=7 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3379/0,3239)=0,1675 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3379*7,0)=0,1346 м·К/Вт
RL=0,3021 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3021=264,8096 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+264,8096*0,1346=328,6367 К
qL до | 264.8096
qL после | 370.7334
δ07=8 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3399/0,3239)=0,1909 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3399*7,0)=0,1338 м·К/Вт
RL=0,3247 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3247=246,3992 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+246,3992*0,1338=325,964 К
qL до | 246.3992
qL после | 344.9588
δ08=9 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3419/0,3239)=0,2141 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3419*7,0)=0,133 м·К/Вт
RL=0,3471 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3471=230,4671 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+230,4671*0,133=323,6522 К
qL до | 230.4671
qL после | 322.654
δ09=10 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3439/0,3239)=0,2372 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3439*7,0)=0,1322 м·К/Вт
RL=0,3694 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3694=216,5443 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+216,5443*0,1322=321,633 К
qL до | 216.5443
qL после | 303.162
δ010=11 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3459/0,3239)=0,2602 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3459*7,0)=0,1315 м·К/Вт
RL=0,3916 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,3916=204,273 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+204,273*0,1315=319,8542 К
qL до | 204.273
qL после | 285.9822
δ011=12 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3479/0,3239)=0,283 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3479*7,0)=0,1307 м·К/Вт
RL=0,4137 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4137=193,3756 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+193,3756*0,1307=318,2755 К
qL до | 193.3756
qL после | 270.7259
δ012=13 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3499/0,3239)=0,3057 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3499*7,0)=0,13 м·К/Вт
RL=0,4357 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4357=183,6336 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+183,6336*0,13=316,8649 К
qL до | 183.6336
qL после | 257.087
δ013=14 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3519/0,3239)=0,3283 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3519*7,0)=0,1292 м·К/Вт
RL=0,4575 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4575=174,8722 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+174,8722*0,1292=315,5971 К
qL до | 174.8722
qL после | 244.8211
δ014=15 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3539/0,3239)=0,3507 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3539*7,0)=0,1285 м·К/Вт
RL=0,4792 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,4792=166,9505 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+166,9505*0,1285=314,4516 К
qL до | 166.9505
qL после | 233.7306
δ015=16 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3559/0,3239)=0,373 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3559*7,0)=0,1278 м·К/Вт
RL=0,5008 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,5008=159,753 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+159,753*0,1278=313,4114 К
qL до | 159.753
qL после | 223.6542
δ016=17 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3579/0,3239)=0,3952 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3579*7,0)=0,1271 м·К/Вт
RL=0,5222 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,5222=153,1848 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+153,1848*0,1271=312,4628 К
qL до | 153.1848
qL после | 214.4587
δ017=18 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3599/0,3239)=0,4173 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3599*7,0)=0,1263 м·К/Вт
RL=0,5436 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,5436=147,1667 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+147,1667*0,1263=311,5943 К
qL до | 147.1667
qL после | 206.0334
δ018=19 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3619/0,3239)=0,4392 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3619*7,0)=0,1257 м·К/Вт
RL=0,5648 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,5648=141,6322 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+141,6322*0,1257=310,7961 К
qL до | 141.6322
qL после | 198.2851
δ019=20 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3639/0,3239)=0,461 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3639*7,0)=0,125 м·К/Вт
RL=0,586 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,586=136,5254 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+136,5254*0,125=310,0602 К
qL до | 136.5254
qL после | 191.1355
δ020=21 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3659/0,3239)=0,4827 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3659*7,0)=0,1243 м·К/Вт
RL=0,607 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,607=131,7983 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+131,7983*0,1243=309,3795 К
qL до | 131.7983
qL после | 184.5176
δ021=22 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3679/0,3239)=0,5043 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3679*7,0)=0,1236 м·К/Вт
RL=0,6279 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,6279=127,41 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+127,41*0,1236=308,748 К
qL до | 127.41
qL после | 178.3741
δ022=23 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3699/0,3239)=0,5258 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3699*7,0)=0,1229 м·К/Вт
RL=0,6487 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,6487=123,3255 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+123,3255*0,1229=308,1607 К
qL до | 123.3255
qL после | 172.6557
δ023=24 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3719/0,3239)=0,5471 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3719*7,0)=0,1223 м·К/Вт
RL=0,6694 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,6694=119,514 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+119,514*0,1223=307,6132 К
qL до | 119.514
qL после | 167.3197
δ024=25 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3739/0,3239)=0,5683 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3739*7,0)=0,1216 м·К/Вт
RL=0,69 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,69=115,9492 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+115,9492*0,1216=307,1015 К
qL до | 115.9492
qL после | 162.3289
δ025=26 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3759/0,3239)=0,5895 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3759*7,0)=0,121 м·К/Вт
RL=0,7104 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7104=112,6077 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+112,6077*0,121=306,6222 К
qL до | 112.6077
qL после | 157.6508
δ026=27 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3779/0,3239)=0,6105 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3779*7,0)=0,1203 м·К/Вт
RL=0,7308 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7308=109,4691 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+109,4691*0,1203=306,1725 К
qL до | 109.4691
qL после | 153.2568
δ027=28 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3799/0,3239)=0,6314 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3799*7,0)=0,1197 м·К/Вт
RL=0,7511 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7511=106,5156 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+106,5156*0,1197=305,7496 К
qL до | 106.5156
qL после | 149.1218
δ028=29 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3819/0,3239)=0,6522 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3819*7,0)=0,1191 м·К/Вт
RL=0,7712 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7712=103,7311 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+103,7311*0,1191=305,3513 К
qL до | 103.7311
qL после | 145.2235
δ029=30 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3839/0,3239)=0,6728 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3839*7,0)=0,1184 м·К/Вт
RL=0,7913 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,7913=101,1015 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+101,1015*0,1184=304,9754 К
qL до | 101.1015
qL после | 141.5421
δ030=31 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3859/0,3239)=0,6934 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3859*7,0)=0,1178 м·К/Вт
RL=0,8112 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8112=98,6142 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+98,6142*0,1178=304,6203 К
qL до | 98.6142
qL после | 138.0598
δ031=32 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3879/0,3239)=0,7139 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3879*7,0)=0,1172 м·К/Вт
RL=0,8311 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8311=96,2579 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+96,2579*0,1172=304,2841 К
qL до | 96.2579
qL после | 134.7611
δ032=33 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3899/0,3239)=0,7342 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3899*7,0)=0,1166 м·К/Вт
RL=0,8509 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8509=94,0226 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+94,0226*0,1166=303,9656 К
qL до | 94.0226
qL после | 131.6316
δ033=34 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3919/0,3239)=0,7545 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3919*7,0)=0,116 м·К/Вт
RL=0,8705 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8705=91,899 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+91,899*0,116=303,6632 К
qL до | 91.899
qL после | 128.6586
δ034=35 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3939/0,3239)=0,7746 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3939*7,0)=0,1154 м·К/Вт
RL=0,8901 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8901=89,8791 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+89,8791*0,1154=303,3759 К
qL до | 89.8791
qL после | 125.8307
δ035=36 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3959/0,3239)=0,7947 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3959*7,0)=0,1149 м·К/Вт
RL=0,9096 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9096=87,9553 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+87,9553*0,1149=303,1025 К
qL до | 87.9553
qL после | 123.1375
δ036=37 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3979/0,3239)=0,8146 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3979*7,0)=0,1143 м·К/Вт
RL=0,9289 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9289=86,121 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+86,121*0,1143=302,8421 К
qL до | 86.121
qL после | 120.5694
δ037=38 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,3999/0,3239)=0,8345 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,3999*7,0)=0,1137 м·К/Вт
RL=0,9482 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9482=84,37 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+84,37*0,1137=302,5938 К
qL до | 84.37
qL после | 118.1181
δ038=39 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4019/0,3239)=0,8542 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4019*7,0)=0,1131 м·К/Вт
RL=0,9674 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9674=82,6968 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+82,6968*0,1131=302,3567 К
qL до | 82.6968
qL после | 115.7756
δ039=40 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4039/0,3239)=0,8739 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4039*7,0)=0,1126 м·К/Вт
RL=0,9865 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,9865=81,0963 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+81,0963*0,1126=302,1302 К
qL до | 81.0963
qL после | 113.5348
δ040=41 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4059/0,3239)=0,8935 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4059*7,0)=0,112 м·К/Вт
RL=1,0055 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0055=79,5638 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+79,5638*0,112=301,9135 К
qL до | 79.5638
qL после | 111.3893
δ041=42 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4079/0,3239)=0,9129 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4079*7,0)=0,1115 м·К/Вт
RL=1,0244 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0244=78,095 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+78,095*0,1115=301,7061 К
qL до | 78.095
qL после | 109.333
δ042=43 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4099/0,3239)=0,9323 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4099*7,0)=0,1109 м·К/Вт
RL=1,0432 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0432=76,6861 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+76,6861*0,1109=301,5073 К
qL до | 76.6861
qL после | 107.3605
δ043=44 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4119/0,3239)=0,9515 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4119*7,0)=0,1104 м·К/Вт
RL=1,0619 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0619=75,3334 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+75,3334*0,1104=301,3166 К
qL до | 75.3334
qL после | 105.4668
δ044=45 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4139/0,3239)=0,9707 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4139*7,0)=0,1099 м·К/Вт
RL=1,0806 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0806=74,0337 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+74,0337*0,1099=301,1337 К
qL до | 74.0337
qL после | 103.6472
δ045=46 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4159/0,3239)=0,9898 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4159*7,0)=0,1093 м·К/Вт
RL=1,0991 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,0991=72,7838 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+72,7838*0,1093=300,9579 К
qL до | 72.7838
qL после | 101.8974
δ046=47 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4179/0,3239)=1,0088 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4179*7,0)=0,1088 м·К/Вт
RL=1,1176 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1176=71,581 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+71,581*0,1088=300,7889 К
qL до | 71.581
qL после | 100.2134
δ047=48 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4199/0,3239)=1,0277 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4199*7,0)=0,1083 м·К/Вт
RL=1,136 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,136=70,4226 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+70,4226*0,1083=300,6264 К
qL до | 70.4226
qL после | 98.5916
δ048=49 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4219/0,3239)=1,0465 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4219*7,0)=0,1078 м·К/Вт
RL=1,1543 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1543=69,3062 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+69,3062*0,1078=300,4699 К
qL до | 69.3062
qL после | 97.0287
δ049=50 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4239/0,3239)=1,0652 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4239*7,0)=0,1073 м·К/Вт
RL=1,1725 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1725=68,2295 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+68,2295*0,1073=300,3192 К
qL до | 68.2295
qL после | 95.5213
δ050=51 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4259/0,3239)=1,0839 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4259*7,0)=0,1068 м·К/Вт
RL=1,1906 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1906=67,1905 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+67,1905*0,1068=300,1738 К
qL до | 67.1905
qL после | 94.0667
δ051=52 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4279/0,3239)=1,1024 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4279*7,0)=0,1063 м·К/Вт
RL=1,2087 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2087=66,1872 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+66,1872*0,1063=300,0337 К
qL до | 66.1872
qL после | 92.662
δ052=53 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4299/0,3239)=1,1209 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4299*7,0)=0,1058 м·К/Вт
RL=1,2267 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2267=65,2177 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+65,2177*0,1058=299,8984 К
qL до | 65.2177
qL после | 91.3048
δ053=54 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4319/0,3239)=1,1393 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4319*7,0)=0,1053 м·К/Вт
RL=1,2445 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2445=64,2804 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+64,2804*0,1053=299,7678 К
qL до | 64.2804
qL после | 89.9926
δ054=55 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4339/0,3239)=1,1576 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4339*7,0)=0,1048 м·К/Вт
RL=1,2624 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2624=63,3737 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+63,3737*0,1048=299,6416 К
qL до | 63.3737
qL после | 88.7232
δ055=56 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4359/0,3239)=1,1758 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4359*7,0)=0,1043 м·К/Вт
RL=1,2801 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2801=62,4962 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+62,4962*0,1043=299,5196 К
qL до | 62.4962
qL после | 87.4946
δ056=57 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4379/0,3239)=1,1939 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4379*7,0)=0,1038 м·К/Вт
RL=1,2977 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2977=61,6463 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+61,6463*0,1038=299,4015 К
qL до | 61.6463
qL после | 86.3048
δ057=58 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4399/0,3239)=1,2119 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4399*7,0)=0,1034 м·К/Вт
RL=1,3153 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3153=60,8229 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+60,8229*0,1034=299,2873 К
qL до | 60.8229
qL после | 85.152
δ058=59 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4419/0,3239)=1,2299 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4419*7,0)=0,1029 м·К/Вт
RL=1,3328 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3328=60,0246 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+60,0246*0,1029=299,1767 К
qL до | 60.0246
qL после | 84.0345
δ059=60 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4439/0,3239)=1,2478 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4439*7,0)=0,1024 м·К/Вт
RL=1,3502 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3502=59,2505 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+59,2505*0,1024=299,0696 К
qL до | 59.2505
qL после | 82.9507
δ060=61 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4459/0,3239)=1,2656 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4459*7,0)=0,102 м·К/Вт
RL=1,3675 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3675=58,4993 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+58,4993*0,102=298,9658 К
qL до | 58.4993
qL после | 81.899
δ061=62 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4479/0,3239)=1,2833 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4479*7,0)=0,1015 м·К/Вт
RL=1,3848 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,3848=57,77 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+57,77*0,1015=298,8651 К
qL до | 57.77
qL после | 80.878
δ062=63 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4499/0,3239)=1,3009 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4499*7,0)=0,1011 м·К/Вт
RL=1,402 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,402=57,0618 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+57,0618*0,1011=298,7674 К
qL до | 57.0618
qL после | 79.8865
δ063=64 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4519/0,3239)=1,3185 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4519*7,0)=0,1006 м·К/Вт
RL=1,4191 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4191=56,3737 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+56,3737*0,1006=298,6727 К
qL до | 56.3737
qL после | 78.9231
δ064=65 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4539/0,3239)=1,336 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4539*7,0)=0,1002 м·К/Вт
RL=1,4361 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4361=55,7048 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+55,7048*0,1002=298,5806 К
qL до | 55.7048
qL после | 77.9867
δ065=66 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4559/0,3239)=1,3534 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4559*7,0)=0,0997 м·К/Вт
RL=1,4531 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4531=55,0544 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+55,0544*0,0997=298,4913 К
qL до | 55.0544
qL после | 77.0761
δ066=67 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4579/0,3239)=1,3707 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4579*7,0)=0,0993 м·К/Вт
RL=1,47 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,47=54,4216 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+54,4216*0,0993=298,4045 К
qL до | 54.4216
qL после | 76.1903
δ067=68 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4599/0,3239)=1,388 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4599*7,0)=0,0989 м·К/Вт
RL=1,4868 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4868=53,8059 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+53,8059*0,0989=298,3201 К
qL до | 53.8059
qL после | 75.3282
δ068=69 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4619/0,3239)=1,4051 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4619*7,0)=0,0984 м·К/Вт
RL=1,5036 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5036=53,2064 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+53,2064*0,0984=298,238 К
qL до | 53.2064
qL после | 74.489
δ069=70 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4639/0,3239)=1,4222 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4639*7,0)=0,098 м·К/Вт
RL=1,5203 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5203=52,6226 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+52,6226*0,098=298,1582 К
qL до | 52.6226
qL после | 73.6716
δ070=71 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4659/0,3239)=1,4393 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4659*7,0)=0,0976 м·К/Вт
RL=1,5369 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5369=52,0538 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+52,0538*0,0976=298,0806 К
qL до | 52.0538
qL после | 72.8754
δ071=72 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4679/0,3239)=1,4562 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4679*7,0)=0,0972 м·К/Вт
RL=1,5534 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5534=51,4995 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+51,4995*0,0972=298,005 К
qL до | 51.4995
qL после | 72.0993
δ072=73 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4699/0,3239)=1,4731 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4699*7,0)=0,0968 м·К/Вт
RL=1,5699 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5699=50,9591 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+50,9591*0,0968=297,9314 К
qL до | 50.9591
qL после | 71.3428
δ073=74 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4719/0,3239)=1,4899 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4719*7,0)=0,0964 м·К/Вт
RL=1,5863 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,5863=50,4321 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+50,4321*0,0964=297,8597 К
qL до | 50.4321
qL после | 70.605
δ074=75 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4739/0,3239)=1,5067 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4739*7,0)=0,096 м·К/Вт
RL=1,6026 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6026=49,918 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+49,918*0,096=297,7899 К
qL до | 49.918
qL после | 69.8852
δ075=76 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4759/0,3239)=1,5233 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4759*7,0)=0,0956 м·К/Вт
RL=1,6189 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6189=49,4164 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+49,4164*0,0956=297,7218 К
qL до | 49.4164
qL после | 69.1829
δ076=77 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4779/0,3239)=1,5399 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4779*7,0)=0,0952 м·К/Вт
RL=1,6351 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6351=48,9266 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+48,9266*0,0952=297,6554 К
qL до | 48.9266
qL после | 68.4973
δ077=78 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4799/0,3239)=1,5565 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4799*7,0)=0,0948 м·К/Вт
RL=1,6512 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6512=48,4485 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+48,4485*0,0948=297,5907 К
qL до | 48.4485
qL после | 67.8279
δ078=79 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4819/0,3239)=1,5729 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4819*7,0)=0,0944 м·К/Вт
RL=1,6673 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6673=47,9815 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+47,9815*0,0944=297,5276 К
qL до | 47.9815
qL после | 67.1741
δ079=80 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4839/0,3239)=1,5893 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4839*7,0)=0,094 м·К/Вт
RL=1,6833 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6833=47,5252 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+47,5252*0,094=297,466 К
qL до | 47.5252
qL после | 66.5353
δ080=81 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4859/0,3239)=1,6057 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4859*7,0)=0,0936 м·К/Вт
RL=1,6993 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6993=47,0793 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+47,0793*0,0936=297,4059 К
qL до | 47.0793
qL после | 65.911
δ081=82 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4879/0,3239)=1,6219 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4879*7,0)=0,0932 м·К/Вт
RL=1,7151 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,7151=46,6434 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+46,6434*0,0932=297,3472 К
qL до | 46.6434
qL после | 65.3008
δ082=83 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4899/0,3239)=1,6381 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4899*7,0)=0,0928 м·К/Вт
RL=1,731 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,731=46,2173 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+46,2173*0,0928=297,2899 К
qL до | 46.2173
qL после | 64.7042
δ083=84 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4919/0,3239)=1,6543 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4919*7,0)=0,0924 м·К/Вт
RL=1,7467 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,7467=45,8005 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+45,8005*0,0924=297,2339 К
qL до | 45.8005
qL после | 64.1207
δ084=85 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4939/0,3239)=1,6703 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4939*7,0)=0,0921 м·К/Вт
RL=1,7624 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,7624=45,3927 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+45,3927*0,0921=297,1793 К
qL до | 45.3927
qL после | 63.5498
δ085=86 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4959/0,3239)=1,6863 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4959*7,0)=0,0917 м·К/Вт
RL=1,778 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,778=44,9937 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+44,9937*0,0917=297,1258 К
qL до | 44.9937
qL после | 62.9912
δ086=87 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4979/0,3239)=1,7023 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4979*7,0)=0,0913 м·К/Вт
RL=1,7936 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,7936=44,6032 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+44,6032*0,0913=297,0736 К
qL до | 44.6032
qL после | 62.4445
δ087=88 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,4999/0,3239)=1,7181 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,4999*7,0)=0,091 м·К/Вт
RL=1,8091 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,8091=44,2209 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+44,2209*0,091=297,0225 К
qL до | 44.2209
qL после | 61.9093
Цикл завершён
Для найденной расчётной толщины 88 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 100 W2 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 90 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка в помещении с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 4):
qL = 62,112 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 62,112 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 100 W2 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0402 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0402) * ln(0,5039/0,3239)=1,7497 м·К/Вт
Определение коэффициента теплоотдачи (Таблица В.2): Трубопровод горизонтальный в помещении с низким коэф. излучения,α= 7 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,5039*7,0)=0,0902 м·К/Вт
RL=1,8399 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,8399=43,4799 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+43,4799*0,0902=296,9237 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом 150 мм и более. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,4
qL до | 43.4799
qL после | 60.8719