## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.4 Расчет толщины изоляции, предотвращающей конденсацию влаги из воздуха на ее поверхности
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион | Урал
Начальная температура теплоносителя: | 373,0 K
Внешняя среда: | Помещение
Температура окружающей среды: | 293,0 K
Изолируемый объект: | Ёмкость
Материал: | Не металл
Внешнее покрытие: | Битум
Диаметр: | 5,0 м
Высота: | 5,0 м
Толщина стенки: | 3,0 мм
Плотность материала стенки: | 7856,0 кг/м3
Теплоёмкость материала стенки: | 91,0 кДж/(кг·К)
Учитывать изоляцию днища: | ДА
Наработка системы более 5000 часов: | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: | PAROC Pro Slab 60
Влажность окружающего воздуха: | 70,0%
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
При указанных параметрах в изоляции нет необходимости.
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
α=7,0
Для изоляции PAROC Pro Slab 60 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0416 Вт/(м·К)
Используется формула В.33:
По таблице В.4 расчётный перепад tн-tп для tн=293,0 и влажности воздуха 70,0% :5,9
δиз=λиз/αн*(tп-tв)/(tн-tп)=0,041612,0*(287,1-373,0)/5,9=-0,0865