## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.1 Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 10,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 293,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 21,3 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | НЕТ
Учесть потери через опорные кольца: |  | НЕТ
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 17,0 Вт/м
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 30,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 295,2624 K
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Без учёта дополнительных потерь, K = 1
Поверхность на открытом воздухе без покровного слоя, металлическая: Максимально допустимая температура 328,0 K
Труба диметром менее 2-х метров, используется формула В.24 (В.4), пошагово, начиная с толщины изоляции 0,001 с проверкой условия В.32:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Трубопровод без учёта креплений.: K = 1,0
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0233/0,0213)=0,3467 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0233*26,0)=0,5254 м·К/Вт
RL=0,8721 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8721=91,7299 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+91,7299*0,5254=341,1983 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Трубопровод без учёта креплений.: K = 1,0
qL до | 91.7299
qL после | 91.7299
δ01=2 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0253/0,0213)=0,6648 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0253*26,0)=0,4839 м·К/Вт
RL=1,1487 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1487=69,6433 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+69,6433*0,4839=326,7005 К
qL до | 69.6433
qL после | 69.6433
δ02=3 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0273/0,0213)=0,9587 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0273*26,0)=0,4485 м·К/Вт
RL=1,4072 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4072=56,8519 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+56,8519*0,4485=318,4953 К
qL до | 56.8519
qL после | 56.8519
δ03=4 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0293/0,0213)=1,2318 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0293*26,0)=0,4178 м·К/Вт
RL=1,6497 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6497=48,4946 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+48,4946*0,4178=313,2629 К
qL до | 48.4946
qL после | 48.4946
δ04=5 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0313/0,0213)=1,4869 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0313*26,0)=0,3911 м·К/Вт
RL=1,878 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,878=42,5975 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+42,5975*0,3911=309,6616 К
qL до | 42.5975
qL после | 42.5975
δ05=6 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0333/0,0213)=1,7262 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0333*26,0)=0,3676 м·К/Вт
RL=2,0938 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,0938=38,2076 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+38,2076*0,3676=307,047 К
qL до | 38.2076
qL после | 38.2076
δ06=7 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0353/0,0213)=1,9515 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0353*26,0)=0,3468 м·К/Вт
RL=2,2983 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,2983=34,8083 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+34,8083*0,3468=305,0721 К
qL до | 34.8083
qL после | 34.8083
δ07=8 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0373/0,0213)=2,1644 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0373*26,0)=0,3282 м·К/Вт
RL=2,4926 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,4926=32,095 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+32,095*0,3282=303,5343 К
qL до | 32.095
qL после | 32.095
δ08=9 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0393/0,0213)=2,3661 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0393*26,0)=0,3115 м·К/Вт
RL=2,6777 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,6777=29,8768 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+29,8768*0,3115=302,3072 К
qL до | 29.8768
qL после | 29.8768
δ09=10 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0413/0,0213)=2,5579 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0413*26,0)=0,2964 м·К/Вт
RL=2,8543 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,8543=28,0276 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+28,0276*0,2964=301,3083 К
qL до | 28.0276
qL после | 28.0276
δ010=11 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0433/0,0213)=2,7406 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0433*26,0)=0,2827 м·К/Вт
RL=3,0233 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,0233=26,461 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+26,461*0,2827=300,4816 К
qL до | 26.461
qL после | 26.461
δ011=12 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0453/0,0213)=2,915 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0453*26,0)=0,2703 м·К/Вт
RL=3,1853 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,1853=25,1156 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+25,1156*0,2703=299,7877 К
qL до | 25.1156
qL после | 25.1156
δ012=13 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0473/0,0213)=3,0819 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0473*26,0)=0,2588 м·К/Вт
RL=3,3407 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,3407=23,9468 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+23,9468*0,2588=299,1982 К
qL до | 23.9468
qL после | 23.9468
δ013=14 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0493/0,0213)=3,2419 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0493*26,0)=0,2483 м·К/Вт
RL=3,4902 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,4902=22,9212 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+22,9212*0,2483=298,692 К
qL до | 22.9212
qL после | 22.9212
δ014=15 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0513/0,0213)=3,3955 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0513*26,0)=0,2386 м·К/Вт
RL=3,6341 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,6341=22,0134 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+22,0134*0,2386=298,2535 К
qL до | 22.0134
qL после | 22.0134
δ015=16 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0533/0,0213)=3,5432 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0533*26,0)=0,2297 м·К/Вт
RL=3,7729 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,7729=21,2036 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+21,2036*0,2297=297,8703 К
qL до | 21.2036
qL после | 21.2036
δ016=17 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0553/0,0213)=3,6855 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0553*26,0)=0,2214 м·К/Вт
RL=3,9069 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,9069=20,4764 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+20,4764*0,2214=297,5332 К
qL до | 20.4764
qL после | 20.4764
δ017=18 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0573/0,0213)=3,8228 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0573*26,0)=0,2137 м·К/Вт
RL=4,0364 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,0364=19,8194 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+19,8194*0,2137=297,2346 К
qL до | 19.8194
qL после | 19.8194
δ018=19 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0593/0,0213)=3,9553 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0593*26,0)=0,2065 м·К/Вт
RL=4,1618 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,1618=19,2226 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+19,2226*0,2065=296,9686 К
qL до | 19.2226
qL после | 19.2226
δ019=20 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0613/0,0213)=4,0835 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0613*26,0)=0,1997 м·К/Вт
RL=4,2832 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,2832=18,6777 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+18,6777*0,1997=296,7303 К
qL до | 18.6777
qL после | 18.6777
δ020=21 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0633/0,0213)=4,2075 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0633*26,0)=0,1934 м·К/Вт
RL=4,4009 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,4009=18,1782 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+18,1782*0,1934=296,5158 К
qL до | 18.1782
qL после | 18.1782
δ021=22 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0653/0,0213)=4,3276 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0653*26,0)=0,1875 м·К/Вт
RL=4,5151 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,5151=17,7182 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+17,7182*0,1875=296,3219 К
qL до | 17.7182
qL после | 17.7182
δ022=23 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0673/0,0213)=4,4442 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0673*26,0)=0,1819 м·К/Вт
RL=4,6261 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,6261=17,2932 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+17,2932*0,1819=296,1458 К
qL до | 17.2932
qL после | 17.2932
δ023=24 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0693/0,0213)=4,5573 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0693*26,0)=0,1767 м·К/Вт
RL=4,734 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,734=16,8991 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+16,8991*0,1767=295,9854 К
qL до | 16.8991
qL после | 16.8991
Цикл завершён
Для найденной расчётной толщины 24 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 30 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм.: K = 1,2
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0813/0,0213)=5,1742 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0813*26,0)=0,1506 м·К/Вт
RL=5,3248 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,3248=15,024 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+15,024*0,1506=295,2624 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм.: K = 1,2
qL до | 15.024
qL после | 18.0288