## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
СНиП 2.04.14-88, Расчёт по заданному времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводе в целях предотвращения его замерзания или увеличения вязкости (подп. 3.1е)
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 10,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 293,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 21,3 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | НЕТ
Учесть потери через опорные кольца: |  | НЕТ
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
Время остановки движения вещества: |  | 4,0 ч
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 120,0 мм
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 17,0 Вт/м
Расчётные тепловые потери: |  | 9,8652 Вт/м
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 293,3852 K
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм.: K = 1,2
Температура замерзания теплоносителя
tz = 273,0 К
Плотность теплоносителя
ρ = 998,2 кг/м3
Удельная количество теплоты замерзания теплоносителя
Rz = 335,0 кДж/кг
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Rtot=3,6*K*Z/(2(tв-tz)ρCπ(dвнст/2)2/(tв+tz-2tн)+0.25ρRzπ(dвнст/2)2/(tz-tн))
Rtot=3,6*1,2*4,0/((2 * (373,0-273,0)*(998,2*4,187*3,1416*(0,0213/2-0,0032)^2)/(373,0+273,0-2*293,0))+((0.25*998,2*335,0*3,1416*(0,0213/2-0,0032)^2)/(273,0-293,0)))=10,0276 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0213*26,0)=0,5748 м·К/Вт
RизL=Rtot-RнL=10,0276-0,5748=9,4528 м·К/Вт
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
δиз=(exp(Rиз*2πλиз*dнст)-dнст)/2=((exp(9,4528*2*3,1416*0,0412))*0,0213)-0,0213)/2=0,1124 м
Для найденной расчётной толщины 112 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 120 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм.: K = 1,2
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,2613/0,0213)=9,6844 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,2613*26,0)=0,0469 м·К/Вт
RL=9,7312 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/9,7312=8,221 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+8,221*0,0469=293,3852 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм.: K = 1,2
qL до | 8.221
qL после | 9.8652