## Изоляция труб (hidden)
Наименование | Тмакс, C | Необходимость учета | Нормы расхода: | 10 | 25 | 125 | 300 | 400 | 500 | Заводские толщины, см
PAROC Pro Wired Mat 80 | 640 | + | 2 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.08 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 100 | 660 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.076 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 130 | 680 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.045 | 0.073 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Section 100 | 640 | + | 3 | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200
PAROC Pro Section 140 | 680 | + | 3 | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200
PAROC HVAC Section AluCoat T | 250 | + | 3 | 0.034 | 0.037 | 0.047 |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
PAROC HVAC Mat | 400 | - | 1 | 0.034 | 0.037 | 0.053 |  |  |  | 30 | 50 | 60 | 80 | 100
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat | 250 | + | 5 | 0.039 | 0.042 | 0.062 |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat | 250 | + | 5 | 0.039 | 0.041 | 0.057 |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
PAROC Hvac Fire Mat AluCoat | 640 | - | 4 | 0.035 | 0.037 | 0.049 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Wired Mat 100 AluCoat | 250 | + | 4 | 0.034 | 0.036 | 0.048 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PAROC Wired Mat 130 AluCoat | 250 | - | 4 | 0.034 | 0.036 | 0.045 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC HVAC Mat AluCoat | 250 | + | 5 | 0.034 | 0.037 | 0.053 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC HVAC Wired Mat 35AluCoat | 750 | - | 4 | 0.034 | 0.037 | 0.053 |  |  |  | 30 30 30 30: 50; 40 40 40 40: 100
PAROC Pro Loose Wool 80кг/м | 750 | - | 1 | 0.035 | 0.038 | 0.05 | 0.093 |  |  | 30 30 30 30: 50
PAROC Pro Loose Wool 150кг/м | 750 | - | 1 | 0.035 | 0.036 | 0.052 | 0.072 |  |  | 30 30 30 30: 50
PAROC Lamella Mat 50 AL7 | 250 | - |  | 0.039 | 0.042 | 0.062 |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 | 640 | + | 2 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.08 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 80 W2 | 640 | + | 2 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.08 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 W2 | 640 | + | 2 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.08 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 | 660 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.076 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 100 W2 | 660 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.076 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 W2 | 660 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.076 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 | 680 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.045 | 0.073 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Wired Mat 130 W2 | 680 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.045 | 0.073 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 W2 | 680 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.045 | 0.073 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Section 100 DL | 640 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200
PAROC Pro Lock 100 | 640 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
PAROC Pro Segment 100 | 640 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
PAROC Pro Segment 100 DL | 640 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
PAROC Pro Bend 100 | 640 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PAROC HVAC Section AluCoat | 250 | - |  | 0.034 0.034: 0.034; 0.037 0.037: 0.037; 0.047 0.047: 0.047; 50 50: 20; 60 60: 30; 70 70: 40; 80 80: 50; 90 90: 60; 100 100: 80; 110 110: 100
PAROC Pro Section 140 DL | 680 | - |  | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200
PAROC Pro Lock 140 | 680 | - |  | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
PAROC Pro Segment 140 | 680 | - |  | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
PAROC Pro Bend 140 | 680 | - |  | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PAROC Hvac Bend AluCoatT | 250 | - |  | 0.034 0.034: 0.034; 0.037 0.037: 0.037; 0.047 0.047: 0.047; 50 50: 20; 60 60: 30; 70 70: 40; 80 80: 50
PAROC Pro Loose Mat 50 | 400 | + | 5 | 0.034 0.034: 0.039; 0.037 0.037: 0.042; 0.047 0.047: 0.062; 50 50: 40; 60 60: 50; 70 70: 60; 80 80: 80; 90 90: 100
PAROC Pro Loose Mat 80 | 500 | + | 5 | 0.034 0.034: 0.037; 0.037 0.037: 0.04; 0.047 0.047: 0.051; 50 50: 40; 60 60: 50; 70 70: 60; 80 80: 80; 90 90: 100
PAROC Pro Section 140 Clad T | 250 | + | 3 | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200

## region (hidden)
|  | на открытом воздухе | в помещении, тоннеле | в непроходном канале | бесканальный | V | Tср | Tхолод | Tжара
0 | Европейская часть России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 25
1 | Урал | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 1 | 20 | 0 | 25
2 | Западная Сибирь | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 1 | 20 | 0 | 25
3 | Восточная Сибирь | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 1 | 20 | 0 | 25
4 | Дальний Восток | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.9 | 1 | 20 | 0 | 25
5 | Районы Крайнего Севера | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.9 | 1 | 20 | 0 | 25
Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная Температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха | [5 empty] | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Преоблаладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8°С
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  | ≤0°С |  | ≤8°С |  | ≤10°С
[8 empty] | продолжительность | средняя Температура | продолжительность | средняя Температура | продолжительность | средняя Температура | [6 empty] | Регион |  | Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Адыгея | [21 empty] | Республика Адыгея
Майкоп | -27 | -22 | -21 | -19 | -6 | -34 | 9 | 40 | -1 | 148 | 2.3 | 169 | 3.1 | 79 | 72 | 276 | Ю | 5.7 | 3 | 0 | * | Майкоп | -1.4 | 0.3 | 4.1 | 11.3 | 16.5 | 19.7 | 22.2 | 21.9 | 17.1 | 11.2 | 6.2 | 1.4 | 10.9
Алтайский край
Республика Алтай | [21 empty] | Алтайский край
Алейск | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -46 | 9.5 | 164 | -11.5 | 216 | -7.8 | 230 | -6.7 | 80 | 78 | 130 | ЮЗ | 6.8 | - | 2 |  | Алейск | -17.6 | -16.3 | -8.7 | 3.3 | 12.2 | 18.4 | 20.3 | 17.2 | 11.3 | 3.2 | -7.5 | -15.1 | 1.7
Барнаул | -44 | -40 | -39 | -36 | -21 | -52 | 9.3 | 163 | -11.1 | 213 | -7.5 | 230 | -6.3 | 78 | 75 | 117 | ЮЗ | 4 | 3.4 | 2 |  | Барнаул* | -16.3 | -14.4 | -7.1 | 3.6 | 12.3 | 17.8 | 19.8 | 17 | 10.9 | 3.3 | -6.5 | -13.5 | 2.2
Беля | -27 | -26 | -25 | -23 | -14 | -35 | 5.9 | 149 | -6 | 223 | -2.7 | 242 | -1.7 | 59 | 55 | 121 | ЮВ | 7 | 4.5 | 2 |  | Беля | -9.2 | -8.1 | -3.2 | 3.2 | 9.5 | 14.6 | 16.9 | 15.5 | 10.7 | 4.1 | -3.2 | -7.9 | 3.6
Бийск-Зональная | -45 | -42 | -41 | -35 | -21 | -52 | 11.3 | 163 | -11.3 | 213 | -7.6 | 229 | -6.5 | 78 | 75 | 182 | ЮЗ | 5 | 1.9 | 2 |  | Бийск-Зональная* | -16.6 | -14.8 | -7.5 | 3.8 | 12.3 | 17.7 | 19.8 | 17.1 | 10.9 | 3.4 | -6.4 | -13.5 | 2.2
Змеиногорск | -43 | -41 | -40 | -36 | -18 | -49 | 11.3 | 159 | -10.2 | 211 | -6.7 | 227 | -5.5 | 74 | 69 | 258 | Ю | 5.3 | 2.5 | 2 |  | Змеиногорск* | -14.3 | -13.4 | -7.1 | 4.1 | 12.4 | 17.6 | 19.3 | 16.8 | 11.1 | 4 | -5.3 | -11.7 | 2.8
Катанда | -43 | -42 | -42 | -40 | -28 | -48 | 12.3 | 175 | -14 | 237 | -9.2 | 258 | -7.8 | 81 | 79 | 81 | С | 1.8 | 1.7 | 2 |  | Катанда | -22.8 | -18.8 | -9.2 | 2.3 | 9.5 | 14.2 | 15.5 | 13.3 | 7.9 | 0.2 | -11.4 | -19.9 | -1.6
Кош-Агач | -46 | -44 | -44 | -42 | -34 | -55 | 11.5 | 191 | -17.6 | 256 | -12 | 274 | -10.7 | 81 | 80 | 15 | В | 1.5 | 1.7 | 2 |  | Кош-Агач* | -27.5 | -23.6 | -12.2 | -0.2 | 7 | 12.7 | 14.6 | 12.4 | 6.4 | -2.9 | -15.5 | -24.6 | -4.4
Онгудай | -42 | -41 | -40 | -38 | -26 | -46 | 11.1 | 168 | -13 | 231 | -8.3 | 249 | -7.3 | 79 | 71 | 46 | З | 2.3 | 9.1 | 2 |  | Онгудай | -21.1 | -17.5 | -7.2 | 3.5 | 10 | 14.9 | 16.3 | 13.9 | 8.5 | 1.1 | -10.1 | -18.3 | -0.5
Родино | -44 | -42 | -41 | -38 | -23 | -49 | 9.6 | 165 | -11.8 | 215 | -8.1 | 228 | -7 | 80 | 79 | 76 | ЮЗ | 6 | 4.8 | 2 |  | Родино | -17.7 | -16.9 | -9.8 | 3.3 | 12.5 | 18.6 | 20.5 | 17.4 | 11.6 | 3 | -7.4 | -15.1 | 1.7
Рубцовск | -43 | -41 | -41 | -35 | -21 | -49 | 9.5 | 160 | -11.3 | 206 | -7.9 | 221 | -6.7 | 79 | 76 | 98 | Ю | 7.2 | 4.3 | 2 |  | Рубцовск* | -16.2 | -14.9 | -7.8 | 4.6 | 13.3 | 18.8 | 20.6 | 18 | 11.9 | 4.1 | -5.7 | -13.2 | 2.8
Славгород | -43 | -40 | -39 | -36 | -22 | -48 | 9.2 | 163 | -12.2 | 206 | -8.8 | 221 | -7.6 | 81 | 79 | 94 | Ю | 5 | 3.5 | 2 |  | Славгород* | -17.6 | -16.3 | -8.8 | 4.5 | 13.3 | 19.3 | 21.1 | 18.2 | 12 | 3.6 | -6.7 | -14.2 | 2.4
Тогул | -43 | -41 | -40 | -37 | -22 | -48 | 8.6 | 170 | -11 | 225 | -7.3 | 240 | -6.3 | 79 | 77 | 145 | ЮЗ | - | - | 2 |  | Тогул | -16.5 | -15.3 | -8.7 | 1.7 | 10.5 | 16.7 | 18.8 | 15.8 | 10.3 | 2.4 | -8.1 | -15 | 1.1
Амурская область | [21 empty] | Республика Алтай
Архара | -41 | -38 | -38 | -36 | -30 | -50 | 12.4 | 167 | -17.2 | 211 | -12.7 | 227 | -11.2 | 77 | 71 | 58 | СЗ | 2.5 | 2.6 | 4 |  | Архара* | -26 | -20.5 | -9.4 | 3.9 | 12 | 18.1 | 21.1 | 18.7 | 11.9 | 2.3 | -11.6 | -23.2 | -0.2
Белогорск | -43 | -40 | -41 | -37 | -32 | -48 | 10 | 174 | -16.4 | 223 | -11.9 | 236 | -10.7 | 76 | 73 | 53 | СЗ | 2.7 | 2.9 | 4 |  | Белогорск | -27.1 | -20.7 | -10.9 | 1.8 | 10.3 | 17.4 | 21.1 | 18.7 | 11.7 | 1.3 | -13.5 | -24 | -1.2
Благовещенск | -37 | -35 | -35 | -33 | -27 | -45 | 10.7 | 164 | -14.9 | 210 | -10.7 | 225 | -9.4 | 73 | 65 | 43 | СЗ | 2.6 | 2 | 4 |  | Благовещенск* | -22.3 | -17.2 | -7.2 | 4.2 | 12.5 | 19.1 | 21.7 | 19.4 | 12.4 | 2.9 | -10.4 | -20.4 | 1.2
Бомнак | -45 | -44 | -42 | -40 | -35 | -52 | 9.9 | 189 | -19.9 | 240 | -14.7 | 255 | -13.3 | 75 | 71 | 49 | СВ | 2 | 1.7 | 4 |  | Бомнак* | -30.2 | -23.8 | -12.4 | -0.4 | 8.5 | 15.5 | 18.1 | 15.5 | 8.4 | -2.5 | -19.2 | -29.5 | -4.3
Братолюбовка | -41 | -40 | -39 | -37 | -33 | -51 | 11.2 | 179 | -17.1 | 229 | -12.4 | 242 | -11.2 | 75 | 72 | 58 | СЗ | - | - | 4 |  | Братолюбовка | -28 | -21.8 | -12.1 | 0.8 | 9.5 | 16.3 | 19.9 | 17.6 | 10.8 | 0.5 | -14.3 | -25.3 | -2.2
Бысса | -44 | -43 | -42 | -41 | -36 | -51 | 14.8 | 186 | -18.4 | 236 | -13.6 | 252 | -12.2 | 76 | 69 | 71 | ЮВ | 1.3 | - | 4 |  | Бысса | -30.7 | -24.3 | -12.8 | -0.4 | 8.8 | 15.2 | 18.7 | 16.2 | 9.1 | -1 | -16.8 | -28.1 | -3.8
Гош | -46 | -44 | -43 | -42 | -36 | -52 | 15.9 | 183 | -18.9 | 233 | -14 | 247 | -12.7 | 73 | 66 | 50 | З | 1.5 | - | 4 |  | Гош | -31.2 | -24.6 | -14 | 0.3 | 9.1 | 15.9 | 19.3 | 16.9 | 9.9 | -0.6 | -16.3 | -28.2 | -3.6
Дамбуки | -47 | -46 | -46 | -43 | -36 | -54 | 13.6 | 196 | -18.8 | 244 | -14.3 | 261 | -12.8 | 66 | 59 | 57 | СЗ | 5.2 | 1.7 | 4 |  | Дамбуки | -31.1 | -24.9 | -15.1 | -1.9 | 7.5 | 14.4 | 17.9 | 15.3 | 8.2 | -3.3 | -18.8 | -28.9 | -5.1
Ерофей Павлович | -43 | -42 | -40 | -38 | -33 | -51 | 15.6 | 195 | -17 | 245 | -12.7 | 262 | -11.3 | 79 | 71 | 47 | С | - | 2 | 4 |  | Ерофей Павлович | -27.6 | -22 | -13 | -1.2 | 7.5 | 15 | 18.3 | 15 | 7.9 | -3.4 | -17.6 | -26.3 | -4
Завитинск | -41 | -39 | -38 | -36 | -32 | -50 | 9.5 | 176 | -16.4 | 226 | -11.8 | 240 | -10.7 | 79 | 74 | 78 | СЗ | 3.3 | - | 4 |  | Завитинск | -26.9 | -20.9 | -11.6 | 1.3 | 9.7 | 16.7 | 20.3 | 18.1 | 11.3 | 1.1 | -13.4 | -24 | -1.5
Зея | -46 | -44 | -43 | -42 | -35 | -52 | 14.7 | 190 | -18.3 | 238 | -13.8 | 254 | -12.4 | 69 | 63 | 35 | - | 3.5 | - | 4 |  | Зея | -30.1 | -23.8 | -13.6 | -0.6 | 8.4 | 15.3 | 18.6 | 15.7 | 9 | -2.4 | -17.8 | -28 | -4.1
Норский Склад | -46 | -44 | -44 | -43 | -37 | -55 | 15 | 183 | -19.2 | 232 | -14.3 | 246 | -13 | 74 | 68 | 58 | СВ | 2.1 | 1.6 | 4 |  | Норский Склад | -31.8 | -25.1 | -13.3 | 0.2 | 9.4 | 16 | 19.3 | 17 | 9.9 | -0.3 | -16.8 | -29 | -3.7
Огорон | -43 | -41 | -41 | -40 | -34 | -50 | 10.4 | 198 | -17.6 | 247 | -13.3 | 265 | -11.7 | 70 | 64 | 64 | С | 3.2 | 2.5 | 4 |  | Огорон | -29.3 | -23.1 | -13.9 | 2.3 | 7 | 13.8 | 17.1 | 14.5 | 8 | -3.3 | -18 | -27.3 | -4.7
Поярково | -43 | -40 | -39 | -37 | -32 | -50 | 12.5 | 173 | -16.5 | 222 | -11.9 | 235 | -10.7 | 76 | 70 | 53 | З | 3.4 | - | 4 |  | Поярково | -26.9 | -21.6 | -11.5 | 2.1 | 10.4 | 17.1 | 20.9 | 18.8 | 11.9 | 1.8 | -12.4 | -23.7 | -1.1
Свободный | -44 | -42 | -41 | -39 | -33 | -52 | 12.2 | 179 | -17.1 | 229 | -12.4 | 242 | -11.3 | 70 | 63 | 66 | СЗ | - | - | 4 |  | Свободный | -27.7 | -21.6 | -12.1 | 1 | 9.6 | 16.6 | 20.2 | 17.7 | 10.6 | 0 | -14.9 | -25.4 | -2.2
Сковородино | -44 | -43 | -43 | -38 | -32 | -52 | 14.9 | 192 | -18.7 | 245 | -13.7 | 260 | -12.4 | 73 | 63 | 66 | СЗ | 2.8 | 2.6 | 4 |  | Сковородино* | -27.6 | -23.3 | -13.3 | -0.6 | 8.4 | 15.1 | 17.8 | 14.7 | 7.2 | -3.6 | -18.7 | -27.1 | -4.2
Средняя Нюкжа | -52 | -49 | -47 | -45 | -40 | -58 | 13.3 | 213 | -20.8 | 262 | -16.1 | 278 | -14.7 | 76 | 72 | 77 | ЮВ | - | - | 4 |  | Средняя Нюкжа | -34.7 | -28.9 | -18.4 | -5.4 | 5.3 | 13.2 | 16.8 | 13.4 | 5.7 | -6.6 | -22.9 | -32.9 | -8
Тыган-Уркан | -43 | -41 | -38 | -37 | -31 | -50 | 12.8 | 196 | -16.5 | 245 | -12.4 | 262 | -11 | 69 | 61 | 52 | СЗ | 5.2 | 2.6 | 4 |  | Тыган-Уркан | -26.4 | -21.6 | -13.4 | -1.5 | 7.5 | 14.6 | 18.1 | 15.1 | 7.9 | -3.4 | -17.2 | -25.2 | -3.8
Тында | -48 | -46 | -44 | -42 | -37 | -54 | 12.5 | 208 | -19.2 | 258 | -14.7 | 274 | -13.3 | 75 | 71 | 62 | З | 5.3 | 2.9 | 4 |  | Тында | -31.7 | -25.9 | -16.2 | -3.8 | 6 | 13.4 | 17.1 | 13.9 | 6.3 | -5.7 | -21.5 | -30.2 | -6.5
Унаха | -48 | -45 | -44 | -42 | -35 | -55 | 16.1 | 206 | -18.4 | 255 | -14 | 271 | -12.6 | 67 | 59 | 64 | СЗ | - | - | 4 |  | Унаха | -30 | -24.5 | -15.9 | -3.5 | 6.2 | 13.6 | 17.2 | 14.1 | 6.9 | -5.1 | -20.2 | -28.3 | -5.8
Усть-Нюкжа | -47 | -46 | -45 | -43 | -35 | -51 | 8.1 | 199 | -20.2 | 252 | -15.1 | 265 | -13.9 | 76 | 74 | 31 | С | 1.7 | 1 | 4 |  | Усть-Нюкжа* | -31.3 | -25.3 | -14.1 | -2.1 | 7.1 | 14.8 | 17.6 | 14.5 | 6.6 | -4.8 | -20.6 | -30.2 | -5.6
Черняево | -45 | -44 | -43 | -40 | -31 | -51 | 13 | 180 | -17.9 | 229 | -13.1 | 245 | -11.7 | 73 | 66 | 38 | З | 3.7 | 1.9 | 4 |  | Черняево* | -26.6 | -21.5 | -11.2 | 1.5 | 10.2 | 17.2 | 19.8 | 17 | 9.7 | -0.7 | -15.8 | -25.1 | -2.1
Шимановск | -43 | -41 | -40 | -38 | -33 | -52 | 13.4 | 182 | -17 | 233 | -12.5 | 246 | -11.3 | - | 70 | 60 | СЗ | 2.3 | 2.4 | 4 |  | Шимановск | -27.7 | -21.9 | -12.2 | 0.6 | 9.1 | 16.1 | 19.7 | 16.9 | 10 | -0.8 | -15.7 | -25.3 | -2.6
Экимчан | -45 | -43 | -44 | -42 | -36 | -53 | 11 | 193 | -19.8 | 249 | -14.4 | 264 | -13.1 | 75 | 69 | 65 | В | 1.6 | 1.7 | 4 |  | Экимчан* | -30.8 | -24.3 | -13.5 | -1.5 | 7.3 | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 7.5 | -2.9 | -18.4 | -29.6 | -5
Архангельская область | [21 empty] | Архангельская область
Архангельск | -38 | -37 | -35 | -33 | -16 | -45 | 7.6 | 176 | -8.2 | 250 | -4.5 | 271 | -3.5 | 85 | 84 | 174 | ЮВ | 3.4 | 2.9 | 0 | 5 | Архангельск* | -13.6 | -12.1 | -5.7 | 0.1 | 6.6 | 12.7 | 16 | 13.2 | 8 | 1.8 | -4.8 | -9.9 | 1
Борковская | -49 | -47 | -44 | -42 | -23 | -55 | 10 | 203 | -10.5 | 277 | -6.6 | 297 | -5.6 | 83 | 83 | 191 | ЮЗ | - | 2.6 | 0 | 5 | Борковская | -17.8 | -16.4 | -11.2 | -2.9 | 3.1 | 10.2 | 13.5 | 11 | 5.5 | -1.7 | -8.1 | -13.9 | -2.4
Емецк | -39 | -38 | -35 | -33 | -19 | -48 | 7.6 | 175 | -8.3 | 249 | -4.7 | 268 | -3.7 | 85 | 85 | 150 | ЮВ | - | 3.9 | 0 | 5 | Емецк | -14.1 | -12.8 | -7.3 | -0.1 | 6.6 | 13.4 | 16.1 | 13.9 | 8 | 1.2 | -4.5 | -10.2 | 0.9
Койнас | -48 | -47 | -44 | -41 | -20 | -52 | 8.9 | 190 | -10.1 | 262 | -6.2 | 281 | -5.1 | 83 | 83 | 185 | Ю | 2 | 3.1 | 0 | 5 | Койнас* | -17.2 | -15 | -7.1 | -1.1 | 5.4 | 12.3 | 16.1 | 12.4 | 6.9 | 0.1 | -7.5 | -13.1 | -0.7
Котлас | -42 | -41 | -41 | -31 | -16 | -47 | 7.5 | 166 | -8.9 | 237 | -5 | 257 | -3.9 | 84 | - | 161 | Ю | 4.6 | 2.4 | 0 | 5 | Котлас* | -14.1 | -12.2 | -4.7 | 2.3 | 9 | 14.6 | 17.3 | 14.2 | 8.4 | 1.9 | -5.3 | -10.8 | 1.7
Мезень | -40 | -40 | -38 | -35 | -17 | -49 | 7.8 | 194 | -8.9 | 268 | -5.3 | 290 | -4.2 | 84 | 83 | 149 | Ю | 4.5 | 4.1 | 0 | 5 | Мезень* | -14.8 | -13.4 | -7.2 | -2.2 | 4 | 10.5 | 14.5 | 11.9 | 7.1 | 0.6 | -6.3 | -11 | -0.5
Онега | -38 | -37 | -36 | -32 | -15 | -43 | 7 | 168 | -7.5 | 243 | -4 | 264 | -2.9 | 84 | 84 | 188 | ЮВ | 3.7 | 2.8 | 0 | 5 | Онега* | -12.3 | -11 | -5 | 0.8 | 7.2 | 13.4 | 16.7 | 13.9 | 8.7 | 2.5 | -3.8 | -8.7 | 1.9
Астраханская область | [21 empty] | Астраханская область
Астрахань | -25 | -24 | -23 | -21 | -10 | -33 | 6.8 | 103 | -3.5 | 164 | -0.8 | 179 | 0.1 | 83 | 76 | 73 | В | 3.8 | 3.3 | 0 |  | Астрахань* | -4.8 | -4.3 | 2 | 11.3 | 18 | 22.9 | 25.4 | 23.8 | 17.6 | 10 | 3.4 | -2 | 10.3
Верхний Баскунчак | -30 | -28 | -28 | -24 | -12 | -37 | 6.4 | 121 | -5.4 | 174 | -2.5 | 187 | -1.7 | 83 | 79 | 110 | В | 3.7 | 3.6 | 0 |  | Верхний Баскунчак* | -7.5 | -7 | 0.1 | 10.6 | 17.6 | 22.6 | 25.1 | 23.6 | 16.8 | 8.5 | 1.2 | -4.6 | 8.9
Республика Башкортостан | [21 empty] | Республика Башкортостан
Белорецк | -39 | -37 | -37 | -34 | -21 | -45 | 8.5 | 171 | -10.3 | 231 | -6.5 | 249 | -5.4 | 79 | 76 | 132 | ЮЗ | 5.6 | 3.5 | 0 | 1 | Белорецк | -16.2 | -14.4 | -7.8 | 2.7 | 10.2 | 14.5 | 16 | 14.2 | 8.7 | 0.7 | -7.4 | -13.8 | 0.6
Дуван | -42 | -38 | -36 | -34 | -19 | -50 | 7.9 | 164 | -9.7 | 224 | -6 | 240 | -5 | 82 | 81 | 121 | Ю | 3.6 | 2.9 | 0 | 1 | Дуван* | -14.3 | -13.1 | -5.8 | 3.4 | 11.1 | 15.9 | 17.6 | 15.1 | 9.5 | 2.2 | -5.7 | -11.8 | 2
Мелеуз | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -45 | 8.9 | 158 | -9.9 | 210 | -6.4 | 224 | -5.4 | 80 | 78 | 151 | Ю | 5 | 3.4 | 0 | 1 | Мелеуз | -15.5 | -14.4 | -7.5 | 4.6 | 13.6 | 17.8 | 19.6 | 17.9 | 11.7 | 3.2 | -5.1 | -11.8 | 2.8
Уфа | -41 | -38 | -38 | -33 | -18 | -49 | 8.9 | 155 | -9.5 | 209 | -6 | 224 | -5 | 82 | 79 | 205 | Ю | 4 | 3.1 | 0 | 1 | Уфа* | -13.8 | -12.7 | -5.4 | 5.2 | 13.2 | 17.6 | 19.4 | 17 | 11.2 | 3.8 | -4 | -11 | 3.4
Янаул | -43 | -40 | -39 | -34 | -18 | -51 | 8.4 | 162 | -9.7 | 218 | -6.1 | 234 | -5.1 | 82 | 82 | 133 | Ю | 6 | 3.8 | 0 | 1 | Янаул* | -14.2 | -13.5 | -6.3 | 3.5 | 11.9 | 16.7 | 18.8 | 16.1 | 10.3 | 3 | -4.8 | -11.3 | 2.5
Белгородская область | [21 empty] | Белгородская область
Белгород | -29 | -28 | -27 | -23 | -13 | -35 | 5.9 | 126 | -5 | 191 | -1.9 | 209 | -1 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 5.9 | 5.3 | 0 |  | Белгород | -8.5 | -6.4 | -2.5 | 7.5 | 14.6 | 17.9 | 19.9 | 18.7 | 12.9 | 6.4 | 0.3 | -4.5 | 6.4
Брянская область | [21 empty] | Брянская область
Брянск | -30 | -27 | -26 | -24 | -12 | -42 | 5.6 | 131 | -5.2 | 199 | -2 | 217 | -1.1 | 84 | 82 | 210 | Ю | 3.4 | 2.9 | 0 |  | Брянск* | -7.4 | -6.6 | -1.2 | 7 | 13.6 | 16.9 | 18.4 | 17.2 | 11.7 | 5.6 | -0.4 | -5 | 5.8
Республика Бурятия | [21 empty] | Республика Бурятия
Бабушкин | -33 | -31 | -30 | -29 | -19 | -39 | 10.3 | 175 | -9.8 | 250 | -5.5 | 272 | -4.4 | 78 | 72 | 87 | З | 5.7 | 3.8 | 4 |  | Бабушкин* | -15.5 | -16 | -8.9 | -0.5 | 6 | 11 | 15 | 14.5 | 9.1 | 2.7 | -4.3 | -9.3 | 0.3
Баргузин | -46 | -43 | -42 | -41 | -30 | -52 | 10.1 | 183 | -16.7 | 240 | -11.7 | 255 | -10.5 | 79 | 78 | 94 | З | 3.2 | 1.8 | 4 |  | Баргузин* | -27.4 | -22.6 | -10.9 | 0.2 | 8.5 | 15.5 | 18.6 | 16 | 8.6 | -0.5 | -12 | -22.2 | -2.3
Багдарин | -46 | -44 | -44 | -42 | -34 | -51 | 16.3 | 205 | -18.2 | 261 | -13.4 | 276 | -12.2 | 76 | 69 | 18 | СЗ | - | 1.4 | 4 |  | Багдарин* | -28.6 | -23.8 | -14.3 | -2.9 | 6 | 13 | 15.7 | 12.7 | 5.4 | -4.9 | -18 | -27 | -5.6
Кяхта | -37 | -35 | -35 | -31 | -25 | -40 | 9.7 | 171 | -13.1 | 229 | -8.7 | 245 | -7.6 | 75 | 68 | 22 | Ю | 2.2 | 1.4 | 4 |  | Кяхта* | -20.5 | -16.3 | -6.9 | 2.6 | 10.4 | 16.6 | 18.9 | 16.4 | 9.5 | 0.9 | -9.4 | -17.6 | 0.4
Монды | -38 | -36 | -36 | -33 | -25 | -48 | 16 | 198 | -12.2 | 266 | -8.1 | 284 | -6.9 | 65 | 51 | 20 | З | 5.2 | 2.5 | 4 |  | Монды | -19.9 | -17.6 | -10.1 | -1.8 | 5.6 | 12.1 | 14.2 | 12 | 5.5 | -2.2 | -11.8 | -18.2 | -2.7
Нижнеангарск | -35 | -35 | -32 | -32 | -26 | -47 | 7.3 | 194 | -14 | 255 | -9.6 | 271 | -8.5 | 74 | 71 | 71 | С | 1.9 | 1.8 | 4 |  | Нижнеангарск* | -21.9 | -20.3 | -12.5 | -2.5 | 5.1 | 12.1 | 16.3 | 15 | 8.3 | -0.6 | -10.7 | -17.3 | -2.4
Сосново-Озерское | -42 | -38 | -38 | -36 | -28 | -49 | 11.2 | 197 | -14.9 | 258 | -10.5 | 271 | -9.5 | 77 | 75 | 18 | З | 5 | 3.5 | 4 |  | Сосново-Озерское* | -24 | -20.2 | -12.1 | -2.2 | 5.4 | 14 | 16.7 | 13.9 | 6.8 | -2.2 | -12.9 | -20.6 | -3.1
Уакит | -43 | -42 | -42 | -40 | -33 | -48 | 10.4 | 217 | -17.1 | 274 | -12.7 | 290 | -11.4 | 74 | 70 | 26 | СЗ | - | - | 4 |  | Уакит | -28.3 | -24.5 | -15.7 | -5.2 | 3.5 | 11.6 | 14.8 | 11.8 | 4.7 | -6 | -18.7 | -26.5 | -6.5
Улан-Удэ | -38 | -37 | -36 | -35 | -28 | -51 | 9.9 | 175 | -14.8 | 230 | -10.3 | 246 | -9 | 76 | 70 | 28 | З | 2.1 | 1.9 | 4 |  | Улан-Удэ* | -23.8 | -19 | -8 | 2 | 10.2 | 16.9 | 19.6 | 16.8 | 9.4 | 0.4 | -10.5 | -19.7 | -0.5
Хоринск | -44 | -41 | -43 | -39 | -31 | -49 | 12.7 | 184 | -15.4 | 241 | -10.8 | 257 | -9.6 | 75 | 72 | 25 | З | - | - | 4 |  | Хоринск | -25.6 | -22 | -10.7 | 0.4 | 8.4 | 16.2 | 18.8 | 15.8 | 8 | -1.1 | -13.4 | -21.9 | -2.3
Владимирская область | [21 empty] | Владимирская область
Владимир | -38 | -34 | -32 | -28 | -16 | -48 | 6.3 | 148 | -6.9 | 213 | -3.5 | 230 | -2.6 | 84 | 83 | 194 | Ю | 4.5 | 3.4 | 0 |  | Владимир | -11.1 | -10 | -4.3 | 4.9 | 12.2 | 16.6 | 17.9 | 16.4 | 10.7 | 3.7 | -2.7 | -7.5 | 3.9
Муром | -39 | -35 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6.4 | 150 | -7.4 | 214 | -4 | 230 | -3.1 | 84 | 83 | 166 | Ю | - | 4.1 | 0 |  | Муром | -11.5 | -10.9 | -4.9 | 4.7 | 12.5 | 16.7 | 18.7 | 17.2 | 11.3 | 4.1 | -2.3 | -8.2 | 4
Волгоградская область | [21 empty] | Волгоградская область
Волгоград | -27 | -26 | -25 | -22 | -12 | -35 | 5.6 | 122 | -5.1 | 176 | -2.3 | 190 | -1.5 | 85 | 82 | 151 | З | 5.1 | 3.9 | 0 |  | Волгоград* | -6.9 | -6.5 | -0.3 | 10 | 16.8 | 21.4 | 23.9 | 22.7 | 16.3 | 8.3 | 1.1 | -4.4 | 8.5
Камышин | -32 | -30 | -29 | -26 | -12 | -37 | 7.1 | 134 | -7.2 | 188 | -4.1 | 200 | -3.3 | 86 | 81 | 220 | СВ | 8.5 | 6.4 | 0 |  | Камышин | -10.4 | -9.9 | -4 | 7.7 | 16.2 | 20.7 | 23.2 | 21.5 | 15.1 | 6.7 | -0.8 | -6.7 | 6.6
Костычевка | -32 | -30 | -29 | -26 | - | -40 | 8.1 | 146 | -6.7 | 190 | -3.9 | 205 | -3.1 | 84 | 81 | 109 | СВ | - | 4.2 | 0 |  | Костычевка | -11.7 | -11.6 | -5.2 | 7.2 | 15.7 | 20.2 | 22.7 | 21 | 14.5 | 6 | -1.3 | -8.1 | 5.8
Котельниково | -32 | -29 | -27 | -24 | -12 | -38 | 6.8 | 112 | -4.7 | 176 | -1.6 | 190 | -0.8 | 85 | 84 | 161 | В | 4.2 | 4.1 | 0 |  | Котельниково | -7.4 | -6.8 | -0.8 | 9.5 | 17 | 21.2 | 24 | 22.7 | 16.2 | 8.3 | 1.9 | -3.7 | 8.5
Новоаннинский | -32 | -30 | -29 | -26 | - | -38 | 7.2 | 139 | -5.7 | 191 | -3.4 | 204 | -2.6 | 82 | 80 | 177 | ЮВ | - | 3.8 | 0 |  | Новоаннинский | -10 | -9.1 | -3.4 | 7.8 | 15.4 | 19.6 | 21.4 | 20.2 | 14 | 5.9 | -0.5 | -5.8 | 6.3
Эльтон | -31 | -28 | -28 | -25 | -13 | -36 | 6.8 | 126 | -6.1 | 177 | -3.2 | 191 | -2.3 | 81 | 78 | 97 | В | 5.7 | 4.7 | 0 |  | Эльтон* | -8.2 | -7.9 | -1 | 10.2 | 17.5 | 22.5 | 24.9 | 23.4 | 16.6 | 8 | 0.6 | -5.3 | 8.4
Вологодская область | [21 empty] | Вологодская область
Бабаево | -40 | -36 | -36 | -31 | -17 | -47 | 7.5 | 158 | -7.3 | 231 | -3.8 | 250 | -2.7 | 86 | 84 | 174 | ЮЗ | - | 3.6 | 0 |  | Бабаево | -11.6 | -10.5 | -5.4 | 2.4 | 9.5 | 14.7 | 16.8 | 14.9 | 9.2 | 2.9 | -2.6 | -8 | 2.7
Вологда | -42 | -37 | -37 | -32 | -15 | -47 | 7.4 | 157 | -7.6 | 228 | -4 | 246 | -3 | 85 | 84 | 163 | Ю | 3.9 | 3.6 | 0 |  | Вологда* | -11.7 | -10.5 | -4 | 3.3 | 10.4 | 15 | 17.3 | 14.7 | 9.2 | 3 | -3.4 | -8.7 | 2.9
Вытегра | -40 | -36 | -35 | -32 | -14 | -49 | 7.3 | 154 | -7 | 230 | -3.4 | 250 | -2.4 | 84 | 84 | 210 | ЮВ | 3.5 | 3 | 0 |  | Вытегра* | -10.9 | -9.9 | -3.9 | 2.6 | 9.3 | 14.4 | 17.2 | 14.8 | 9.5 | 3.7 | -2.6 | -7.6 | 3.1
Никольск | -42 | -38 | -38 | -35 | -16 | -49 | 7.3 | 162 | -8.5 | 231 | -4.7 | 250 | -3.7 | 84 | 84 | 182 | Ю | 2.6 | 2.4 | 0 |  | Никольск* | -13.3 | -11.5 | -4.4 | 3 | 9.9 | 15 | 17.4 | 14.6 | 8.8 | 2.2 | -4.6 | -10.1 | 2.3
Тотьма | -39 | -36 | -36 | -32 | -16 | -46 | 6.9 | 161 | -8.2 | 232 | -4.5 | 251 | -3.4 | 84 | 83 | 188 | Ю | 3.1 | 3.2 | 0 |  | Тотьма* | -12.8 | -11 | -4.1 | 2.8 | 9.8 | 14.7 | 17.2 | 14.4 | 8.7 | 2.4 | -4.3 | -9.7 | 2.4
Воронежская область | [21 empty] | Воронежская область
Воронеж | -31 | -29 | -25 | -24 | -13 | -37 | 5.9 | 130 | -5.5 | 190 | -2.5 | 206 | -1.6 | 82 | 80 | 201 | З | 4 | 3.3 | 0 |  | Воронеж* | -7.5 | -7.2 | -1.4 | 8.2 | 14.9 | 18.4 | 20.1 | 18.9 | 13.1 | 6.5 | -0.1 | -5.2 | 6.6
Республика Дагестан | [21 empty] | Республика Дагестан
Дербент | -16 | -13 | -11 | -9 | -3 | -19 | 5.2 | 0 |  | 138 | 3.7 | 161 | 4.5 | 84 | 82 | 179 | СЗ | 5.2 | 3.1 | 0 | * | Дербент* | 2.5 | 2.2 | 5 | 10.3 | 16.3 | 21.7 | 24.9 | 24.7 | 20.3 | 14.5 | 9.1 | 4.8 | 13
Махачкала | -20 | -17 | -17 | -13 | -3 | -25 | 5.6 | 0 | - | 144 | 2.7 | 164 | 3.5 | 83 | 78 | 140 | СЗ | 5.1 | 4.2 | 0 | * | Махачкала* | 0.6 | 0.8 | 4.4 | 10.3 | 16.2 | 21.6 | 24.6 | 24.3 | 19.9 | 13.7 | 7.8 | 2.9 | 12.3
Южно-Сухокумск | -24 | -23 | -21 | -19 | -10 | -35 | 6.2 | 77 | -2.5 | 162 | 0.8 | 178 | 1.6 | 88 | 85 | 99 | В | - | 4.2 | 0 | * | Южно-Сухокумск | -3.6 | -2.5 | 2.4 | 10.6 | 17.8 | 22.4 | 25.1 | 24.2 | 18.2 | 10.8 | 4.8 | 0.5 | 10.9
Ивановская область | [21 empty] | Ивановская область
Иваново | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -45 | 7.1 | 152 | -7.4 | 219 | -3.9 | 236 | -2.9 | 85 | 84 | 209 | Ю | 4.9 | 4.2 | 0 |  | Иваново | -11.9 | -10.9 | -5.1 | 4.1 | 11.4 | 15.8 | 17.6 | 15.8 | 10.1 | 3.5 | -3.1 | -8.1 | 3.3
Кинешма | -39 | -35 | -33 | -31 | -17 | -45 | 6.4 | 155 | -7.6 | 221 | -4.1 | 238 | -3.2 | 84 | 83 | 268 | ЮЗ | - | 4.1 | 0 |  | Кинешма | -11.7 | -11.3 | -5.6 | 3.4 | 11.1 | 15.9 | 18.2 | 15.9 | 10 | 3.3 | -3.5 | -9.1 | 3
Иркутская область | [21 empty] | Иркутская область
Алыгджер | -41 | -39 | -38 | -36 | -22 | -47 | 11.3 | 187 | -10.8 | 264 | -6.4 | 284 | -5.3 | 64 | 59 | 63 | Ю | 3.8 | - | 3 | 5 | Алыгджер | -16.7 | -14.6 | -7.8 | -0.2 | 6.2 | 12.2 | 13.8 | 12 | 6.4 | 0.1 | -8.9 | -15.1 | -1.1
Бодайбо | -51 | -49 | -49 | -46 | -34 | -55 | 7.4 | 198 | -19.1 | 253 | -14.1 | 267 | -12.9 | 78 | 77 | 102 | СВ | 2.3 | 1.2 | 3 | 5 | Бодайбо* | -30.1 | -25.5 | -13.8 | -1.9 | 6.7 | 14.7 | 18.2 | 14.9 | 6.7 | -3.4 | -17.6 | -27.6 | -4.9
Братск | -47 | -46 | -46 | -43 | -26 | -44 | 8.2 | 188 | -12.7 | 249 | -8.6 | 266 | -7.5 | 81 | 78 | 95 | ЮВ | 3.4 | 2.1 | 3 | 5 | Братск | -20.7 | -19.4 | -10.2 | -1.2 | 6.2 | 14 | 17.8 | 14.8 | 8.1 | -0.5 | -9.8 | -18.4 | -1.6
Верхняя Гутара | -41 | -39 | -37 | -35 | -23 | -47 | 13.3 | 197 | -11.9 | 267 | -7.7 | 285 | -6.7 | 75 | 65 | 32 | Ю | 2.1 | 0.9 | 3 | 5 | Верхняя Гутара* | -19 | -16.3 | -9.7 | -1.4 | 5.7 | 11.7 | 14.1 | 11.4 | 5.2 | -1.8 | -10 | -16.8 | -2.2
Дубровское | -53 | -52 | -52 | -50 | -34 | -55 | 9.2 | 200 | -16.9 | 257 | -12.3 | 272 | -11.1 | 78 | 76 | 143 | - | - | - | 3 | 5 | Дубровское | -28.6 | -23.2 | -13.6 | -2.9 | 5.7 | 14.3 | 17.7 | 14 | 6.4 | -2.3 | -17.4 | -25.8 | -4.6
Ербогачен | -56 | -54 | -53 | -51 | -34 | -61 | 10.8 | 211 | -19.9 | 261 | -15.3 | 274 | -14.2 | 76 | 76 | 81 | Ю | 2 | 1.5 | 3 | 5 | Ербогачен* | -30.9 | -27.7 | -16.4 | -5 | 5.3 | 14.1 | 17.4 | 13.4 | 5.2 | -5.6 | -20.6 | -29 | -6.6
Жигалово | -50 | -48 | -46 | -44 | -31 | -54 | 10.7 | 190 | -17.4 | 249 | -12.3 | 265 | -11 | 81 | 79 | 56 | З | 2.4 | 0.9 | 3 | 5 | Жигалово* | -27.7 | -23 | -12.2 | -0.5 | 8 | 14.7 | 17.6 | 14.4 | 6.7 | -2.2 | -14.3 | -24.6 | -3.6
Зима | -47 | -45 | -43 | -42 | -28 | -50 | 11.8 | 179 | -14.4 | 239 | -9.7 | 257 | -8.5 | 80 | 76 | 92 | СЗ | 4.9 | 2.1 | 3 | 5 | Зима | -23 | -20 | -10.1 | 1.1 | 8.7 | 15.8 | 18 | 14.9 | 8.1 | -0.1 | -12.2 | -20.5 | -1.6
Ика | -55 | -53 | -51 | -50 | -32 | -60 | 13 | 208 | -18.6 | 263 | -13.8 | 277 | -12.7 | 75 | 74 | 44 | Ю | 2.7 | 1.5 | 3 | 5 | Ика* | -29.2 | -25.9 | -15.4 | -4.2 | 5.5 | 13.6 | 16.5 | 12.8 | 5 | -4.4 | -18 | -26.9 | -5.9
Илимск | -50 | -49 | -48 | -45 | -30 | -59 | 11.8 | 195 | -15.6 | 255 | -11 | 270 | -9.8 | 79 | 76 | 109 | В | - | 1.8 | 3 | 5 | Илимск | -25.4 | -22 | -12.6 | -1.6 | 6.3 | 14.2 | 17.6 | 14.2 | 6.6 | -2 | -14.8 | -23.8 | -3.6
Иркутск | -39 | -37 | -38 | -33 | -24 | -50 | 9.2 | 170 | -12 | 232 | -7.7 | 249 | -6.6 | 81 | 77 | 70 | ЮВ | 3 | 2.2 | 3 | 5 | Иркутск* | -18.5 | -15.5 | -7 | 2.1 | 9.8 | 15.5 | 18.1 | 15.5 | 9 | 1.5 | -7.9 | -15.9 | 0.5
Ичера | -56 | -54 | -53 | -50 | -33 | -60 | 11.9 | 200 | -17.5 | 254 | -12.9 | 270 | -11.6 | 78 | 76 | 131 | Ю | - | 1.6 | 3 | 5 | Ичера | -28.2 | -25.4 | -14.6 | -2.7 | 6.4 | 14.6 | 17.6 | 14 | 6.6 | -3 | -17.6 | -26.7 | -4.9
Киренск | -54 | -51 | -50 | -49 | -30 | -58 | 11.5 | 196 | -17.5 | 251 | -12.8 | 264 | -11.7 | 77 | 77 | 95 | ЮЗ | 3.6 | 1.8 | 3 | 5 | Киренск* | -27.2 | -24 | -13.3 | -1.8 | 7.3 | 15.2 | 18.1 | 14.8 | 6.8 | -2.6 | -15.5 | -24.9 | -3.9
Мама | -50 | -49 | -48 | -46 | -34 | -56 | 7.4 | 198 | -17.3 | 255 | -12.6 | 271 | -11.3 | 77 | 76 | 179 | ЮВ | - | 2.7 | 3 | 5 | Мама | -28.9 | -23.9 | -14.3 | -2.8 | 5.9 | 14.1 | 17.9 | 14.4 | 6.8 | -2.1 | -17.4 | -26.1 | -4.7
Марково | -53 | -51 | -51 | -49 | -33 | -55 | 11.1 | 194 | -16.9 | 250 | -12.3 | 265 | -11 | 78 | 76 | 117 | З | 4.2 | 1.8 | 3 | 5 | Марково | -27.8 | -23.3 | -13.7 | -1.8 | 7.1 | 15.2 | 18 | 14.7 | 7.1 | -2 | -15.8 | -26 | -4
Наканно | -59 | -57 | -56 | -54 | -38 | -61 | 10.7 | 216 | -21.8 | 266 | -16.9 | 278 | -15.8 | 78 | 77 | 94 | Ю | 3 | 1.5 | 3 | 5 | Наканно* | -34.6 | -30.3 | -17.7 | -6.1 | 4.4 | 13.7 | 17 | 13 | 4.9 | -6.8 | -23.5 | -32.2 | -8.2
Невон | -52 | -50 | -50 | -48 | -30 | -56 | 11.3 | 193 | -15.8 | 253 | -11.1 | 269 | -9.9 | 78 | 76 | 103 | ЮЗ | - | 2.1 | 3 | 5 | Невон | -24.9 | -23.2 | -13.3 | -1.8 | 6.5 | 14.6 | 17.6 | 14.1 | 6.9 | -1.4 | -14.4 | -23.4 | -3.6
Непа | -55 | -52 | -51 | -50 | -33 | -58 | 11.1 | 206 | -17.4 | 261 | -12.9 | 277 | -11.6 | 78 | 77 | 100 | ЮВ | - | 2 | 3 | 5 | Непа | -27.9 | -25.4 | -14.6 | -3.5 | 5.6 | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 5.7 | -4 | -18.5 | -27.2 | -5.5
Орлинга | -50 | -49 | -47 | -45 | -30 | -55 | 10.8 | 194 | -16.8 | 252 | -12 | 267 | -10.8 | 80 | 77 | 92 | ЮВ | 2.6 | 1.1 | 3 | 5 | Орлинга* | -26.9 | -22.7 | -12.4 | -1.5 | 7.2 | 14.6 | 17.3 | 14.1 | 6.7 | -2.2 | -14 | -23.9 | -3.6
Перевоз | -51 | -50 | -48 | -46 | -29 | -56 | 9.3 | 202 | -17.3 | 258 | -12.6 | 271 | -11.6 | 72 | 70 | 41 | СЗ | 3.1 | 1.7 | 3 | 5 | Перевоз* | -26.3 | -23.5 | -14.2 | -2.8 | 6.3 | 14.1 | 17 | 13.6 | 5.8 | -3.9 | -16.7 | -24.6 | -4.6
Преображенка | -55 | -53 | -51 | -50 | -34 | -60 | 10.5 | 207 | -17.8 | 259 | -13.3 | 274 | -12.1 | 78 | 77 | 124 | - | - | 2.6 | 3 | 5 | Преображенка | -29.2 | -24.2 | -15.4 | -3.9 | 5.6 | 14.7 | 17.7 | 13.5 | 5.8 | -4.1 | -18.6 | -28.4 | -5.5
Саянск | -43 | -40 | -42 | -39 | -25 | -50 | -10.2 | 176 | -14 | 234 | -9.1 | 250 | 7.9 | 81 | 77 | 86 | Ю | 4.4 | 2.2 | 3 | 5 | Саянск* | -18.3 | -14 | -6.8 | 1.7 | 10.1 | 15.5 | 18.7 | 15.8 | 8.5 | 0.8 | -9.4 | -16.3 | 0.5
Слюдянка | -32 | -31 | -30 | -28 | -22 | -40 | 8.8 | 177 | -11 | 254 | -6.4 | 274 | -5.3 | 76 | 68 | 50 | ЮЗ | 1.5 | - | 3 | 5 | Слюдянка | -17.4 | -17 | -9.9 | -0.3 | 6 | 11.8 | 15.3 | 14.2 | 7.8 | -1.7 | -7.3 | -13.5 | -0.7
Тайшет | -46 | -44 | -42 | -39 | -23 | -50 | 10.1 | 177 | -12.3 | 237 | -8.1 | 253 | -7.1 | 79 | 77 | 98 | З | 3.4 | 2.4 | 3 | 5 | Тайшет* | -18.9 | -16.1 | -7.7 | 1.3 | 9.3 | 15.9 | 18.4 | 15.2 | 8.4 | 0.5 | -9.1 | -16.7 | 0
Тулун | -45 | -43 | -41 | -39 | -24 | -50 | 10 | 182 | -12.8 | 241 | -8.6 | 257 | -7.5 | 78 | 73 | 60 | Ю | 2.4 | 1.8 | 3 | 5 | Тулун* | -20.1 | -16.5 | -8.2 | 0.8 | 8.9 | 15.1 | 17.5 | 14.6 | 7.9 | -0.2 | -10.1 | -17.8 | -0.7
Усть-Ордынский | -46 | -44 | -44 | -41 | -30 | -50 | 11.1 | 183 | -15.8 | 243 | -10.9 | 259 | -9.6 | 80 | 79 | 46 | С | - | 3.1 | 3 | 5 | Усть-Ордынский - Бурятский АО | -24.8 | -22.3 | -12.5 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 18 | 15.1 | 7.7 | -0.8 | -14.2 | -21.9 | -2.6
Кабардино-Балкарская Республика | [21 empty] | Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик | -24 | -21 | -20 | -18 | -9 | -31 | 7 | 86 | -2.5 | 168 | 0.6 | 187 | 1.4 | 86 | 81 | 136 | ЮЗ | 2.5 | 1.8 | 0 | * | Нальчик | -4 | -2.8 | 1.8 | 9.5 | 15.4 | 19.1 | 21.6 | 21 | 16 | 9.4 | 3.8 | -1.3 | 9.1
Калининградская область | [21 empty] | Калининградская область
Калининград | -25 | -22 | -21 | -19 | -6 | -33 | 4.8 | 87 | -1.6 | 188 | 1.2 | 213 | 2.1 | 86 | 83 | 306 | З | 3.6 | 2.8 | 0 |  | Калининград* | -2.2 | -1.7 | 1.7 | 6.7 | 12.2 | 15.6 | 17.7 | 17.3 | 12.9 | 8.3 | 3.4 | -0.4 | 7.6
Республика Калмыкия | [21 empty] | Республика Калмыкия
Элиста | -29 | -26 | -24 | -23 | -10 | -34 | 5.7 | 108 | -3.7 | 169 | -1 | 184 | -0.1 | 88 | 85 | 121 | В | 8.5 | 6.3 | 0 |  | Элиста* | -5 | -4.6 | 1.3 | 10.3 | 16.8 | 21.6 | 24.6 | 23.4 | 17.2 | 9.6 | 2.6 | -2.5 | 9.6
Калужская область | [21 empty] | Калужская область
Калуга | -34 | -31 | -30 | -27 | -15 | -46 | 7.3 | 142 | -6.2 | 210 | -2.9 | 228 | -1.9 | 83 | 83 | 213 | Ю | 4.9 | 3.9 | 0 |  | Калуга | -10.1 | -8.9 | -3.9 | 4.8 | 12.3 | 16.2 | 18 | 16.5 | 11 | 4.7 | -1.5 | -6.5 | 4.4
Камчатская область | [21 empty] | Камчатская область
Апука - Корякский АО | -34 | -31 | -30 | -28 | -16 | -40 | 6.4 | 212 | -9.3 | 286 | -5.8 | 317 | -4.3 | 75 | 75 | 185 | СВ | 8.5 | 6.2 | 4 | 5 | Апука* - Корякский АО | -12.4 | -12.7 | -11 | -6.4 | 1 | 6.7 | 10.2 | 10.7 | 7 | -0.6 | -7.6 | -12 | -2.3
Ича - Корякский АО | -30 | -28 | -27 | -26 | -16 | -36 | 7.6 | 184 | -8.3 | 276 | -4.1 | 306 | -2.8 | 77 | 76 | 209 | СВ | 4.2 | 4.9 | 4 | 5 | Ича* - Корякский АО | -12.3 | -12.3 | -8.6 | -2.8 | 2.3 | 6.7 | 10.7 | 11.6 | 8.8 | 3.7 | -3.5 | -9.3 | -0.4
Ключи | -38 | -36 | -34 | -33 | -19 | -49 | 7.8 | 184 | -10.5 | 251 | -6.6 | 270 | -5.5 | 82 | 82 | 303 | З | 3.9 | 3.5 | 4 | 5 | Ключи* | -16.2 | -13.6 | -8.7 | -2.1 | 4.8 | 11.8 | 15.1 | 13.8 | 9 | 2.4 | -6.6 | -14.2 | -0.4
Козыревск | -41 | -39 | -39 | -37 | -23 | -48 | 12 | 189 | -11.3 | 256 | -7.3 | 276 | -6.1 | 82 | 81 | 234 | С | - | - | 4 | 5 | Козыревск | -17.9 | -15.1 | -10.2 | -2.1 | 5.1 | 11.5 | 14.9 | 13.6 | 8.1 | 0.4 | -9.8 | -16.7 | -1.5
Корякский АО | -35 | -32 | -31 | -29 | -19 | -41 | 6.9 | 208 | -10.5 | 270 | -7.1 | 293 | -5.8 | 72 | 67 | 147 | С | 5.8 | 5 | 4 | 5 | Корф* - Корякский АО | -14.3 | -14.1 | -11.4 | -6.4 | 1.8 | 8.5 | 12.1 | 12.2 | 7.9 | -0.3 | -8.8 | -13.8 | -2.2
Лопатка, мыс | -18 | -15 | -15 | -13 | -8 | -21 | 3.2 | 169 | -3.4 | 297 | -0.2 | 365 | 1.6 | 85 | 82 | 404 | СЗ | 11.9 | 9.5 | 4 | 5 | Кроноки | -8.5 | -8.2 | -6.2 | -1.6 | 2.6 | 6.6 | 10.7 | 11.7 | 8.6 | 2.8 | -3.3 | -7.4 | 0.6
Мильково | -43 | -40 | -40 | -38 | -25 | -51 | 12.8 | 191 | -12.5 | 256 | -8.3 | 276 | -7 | 82 | 80 | 291 | ЮЗ | - | 1.6 | 4 | 5 | Лопатка, мыс* | -4.7 | -5.6 | -4 | -1.3 | 1.2 | 4.4 | 7.6 | 9.5 | 8.7 | 5.4 | 0.4 | -2.8 | 1.6
Начики | -37 | -36 | -34 | -32 | -21 | -51 | 15.2 | 197 | -11.9 | 275 | -7.4 | 296 | -6.2 | 81 | 75 | 409 | СЗ | 2.8 | 2 | 4 | 5 | Мильково | -19.9 | -17 | -11.9 | -2.5 | 5.2 | 11.6 | 15 | 13.6 | 8 | 0.3 | -10.9 | -17.6 | -2.1
о.Беринга | -15 | -13 | -12 | -11 | -7 | -24 | 3.6 | 156 | -2.5 | 283 | 0.4 | 320 | 1.4 | 82 | 82 | 302 | СВ | 8.7 | 7.2 | 4 | 5 | Начики* | -18.7 | -16.2 | -11 | -3.5 | 2.3 | 8.6 | 12.4 | 11.9 | 7.2 | 1.1 | -8.6 | -16.7 | -2.6
Оссора - Корякский АО | -35 | -34 | -32 | -31 | -19 | -41 | 8.9 | 206 | -10.1 | 272 | -6.6 | 294 | -5.5 | 78 | 74 | 401 | С | - | - | 4 | 5 | о.Беринга* | -3.3 | -3.5 | -2.5 | -0.5 | 2.3 | 5.6 | 8.9 | 10.8 | 9.4 | 5.3 | 0.7 | -2.2 | 2.6
Петропавловск-Камчатский | -22 | -20 | -19 | -18 | -10 | -32 | 5.3 | 160 | -4.8 | 250 | -1.7 | 277 | -0.6 | 67 | 64 | 863 | С | 5 | 4.8 | 4 | 5 | Оссора* - Корякский АО | -14.5 | -14.1 | -11.4 | -6.1 | 1 | 7.9 | 12.2 | 12.3 | 8.2 | 1.2 | -7 | -12.9 | -1.9
Семлячики | -19 | -18 | -16 | -15 | -9 | -25 | 4.3 | 167 | -4.5 | 260 | -1.5 | 289 | -0.4 | 67 | 66 | 541 | СЗ | 7.5 | 5.8 | 4 | 5 | Петропавловск-Камчатский* | -7 | -6.6 | -4 | 0.1 | 4.4 | 9.2 | 12.5 | 13.2 | 10.3 | 5.2 | -1.1 | -5.2 | 2.6
Соболево | -36 | -34 | -33 | -30 | -17 | -45 | 12.2 | 185 | -9.3 | 268 | -5.1 | 297 | -3.7 | 80 | 75 | 331 | СВ | 2.9 | 3.2 | 4 | 5 | Семлячики* | -6.3 | -5.9 | -4.4 | -0.8 | 3.3 | 7.9 | 11.4 | 12.8 | 10.1 | 5.1 | -1.3 | -5 | 2.2
Кроноки | -26 | -22 | -23 | -20 | -13 | -36 | 7.3 | 179 | -5.7 | 280 | -2.2 | 312 | -1.1 | 69 | 64 | 865 | С | - | - | 4 | 5 | Соболево* | -13.9 | -13.3 | -9 | -2.7 | 3 | 8.1 | 11.7 | 12.2 | 8.6 | 3.2 | -4.9 | -11.1 | -0.7
Ука | -39 | -37 | -36 | -34 | -21 | -43 | 9.6 | 210 | -10.3 | 281 | -6.7 | 305 | -5.5 | 82 | 81 | 407 | С | 9.2 | - | 4 | 5 | Ука | -15.8 | -16.3 | -13.5 | -6.2 | -0.1 | 6.3 | 12.2 | 12.6 | 8.1 | 0.7 | -7.1 | -13.2 | -2.7
Октябрьская | -32 | -30 | -28 | -25 | -18 | -42 | 9.2 | 180 | -7.8 | 281 | -3.5 | 318 | -2 | 81 | 79 | - | СВ | 6.4 | 6.8 | 4 | 5 | Октябрьская | -12.1 | -12.6 | -8.7 | -2.5 | 2.1 | 6.1 | 9.8 | 11.4 | 9.3 | 4.1 | -3 | -9 | -0.4
Усть-Воямполка - Корякский АО | -41 | -38 | -36 | -34 | -20 | -45 | 9.4 | 201 | -11.5 | 286 | -6.8 | 319 | -5.2 | 84 | 85 | 117 | ЮВ | 3.9 | 4.4 | 4 | 5 | Усть-Воямполка* - Корякский АО | -17.5 | -16.5 | -12.9 | -5.6 | 1.4 | 6.7 | 10.2 | 10.7 | 7.4 | 1.2 | -7.1 | -14.2 | -3
Усть-Камчатск | -37 | -33 | -30 | -28 | -16 | -42 | 8.3 | 192 | -7.6 | 277 | -4 | 305 | -2.8 | 81 | 80 | 664 | СЗ | 7.1 | 4.9 | 4 | 5 | Усть-Камчатск | -11.4 | -11.2 | -9 | -3.6 | 1.6 | 6.8 | 11.2 | 12.2 | 9 | 2.6 | -4.7 | -9.7 | -0.5
Усть-Хайрюзово | -38 | -34 | -33 | -30 | -17 | -42 | 8.9 | 189 | -9.5 | 273 | -5.2 | 299 | -4 | 80 | 80 | 162 | ЮВ | 5.5 | 4.4 | 4 | 5 | Усть-Хайрюзово* | -14.1 | -13.6 | -9.9 | -3.5 | 2.8 | 7.9 | 11.6 | 12.1 | 8.3 | 2.6 | -5.1 | -11.2 | -1
Карачаево-Черкесская Республика | [21 empty] | Карачаево-Черкесская Республика
Черкесск | -23 | -21 | -20 | -18 | -9 | -29 | 8.3 | 85 | -2.5 | 169 | 0.6 | 189 | 1.5 | 81 | 73 | 119 | В | - | 3.2 | 0 | * | Черкесск | -4.4 | -2.3 | 1.5 | 9 | 14.8 | 18.3 | 21.1 | 20.6 | 15.7 | 9.6 | 3.7 | -1.1 | 8.8
РеспубликаКарелия | [21 empty] | Республика Карелия
Кемь | -34 | -33 | -31 | -28 | -14 | -40 | 7.2 | 176 | -6.9 | 255 | -3.5 | 277 | -2.5 | 85 | 82 | 125 | З | 4.7 | 4.5 | 0 | 5 | Кемь* | -10.9 | -10.5 | -5.5 | -0.7 | 4.9 | 10.9 | 14.3 | 12.9 | 8.5 | 2.5 | -3.2 | -7.6 | 1.3
Лоухи | -38 | -36 | -34 | -31 | -17 | -47 | 8.7 | 184 | -7.6 | 261 | -4.2 | 281 | -3.2 | 86 | 86 | 159 | ЮЗ | - | 3.1 | 0 | 5 | Лоухи | -12.1 | -12.4 | -8.3 | -1.7 | 4.7 | 11.6 | 14.8 | 12.8 | 7.2 | 1 | -4.4 | -8.5 | 0.4
Олонец | -38 | -35 | -34 | -29 | -15 | -54 | 8.4 | 156 | -6.7 | 233 | -3.2 | 255 | -2.1 | 86 | 86 | 215 | ЮЗ | 6.5 | 4.2 | 0 | 5 | Олонец | -10.3 | -10.5 | -6.3 | 1.3 | 8.6 | 13.6 | 16.4 | 14.7 | 9.3 | 3.4 | -1.8 | -7.1 | 2.6
Паданы | -35 | -34 | -32 | -30 | -14 | -46 | 7.1 | 170 | -7.1 | 246 | -3.7 | 266 | -2.7 | 85 | 85 | 142 | З | 4 | 3.6 | 0 | 5 | Паданы* | -11.2 | -10.7 | -5.2 | 0.2 | 6.5 | 12.7 | 16 | 14 | 8.8 | 2.8 | -3 | -7.8 | 1.9
Петрозаводск | -35 | -33 | -31 | -28 | -14 | -43 | 6.4 | 158 | -6.6 | 235 | -3.2 | 256 | -2.2 | 86 | 84 | 169 | З | 4.2 | 3.2 | 0 | 5 | Петрозаводск* | -10.3 | -9.5 | -3.8 | 1.8 | 8.4 | 13.7 | 16.5 | 14.3 | 9.1 | 3.3 | -2.5 | -7 | 2.8
Реболы | -40 | -37 | -35 | -33 | -15 | -42 | 7.6 | 175 | -7.6 | 248 | -4.2 | 267 | -3.3 | 85 | 84 | 184 | ЮЗ | 3.1 | 2.5 | 0 | 5 | Реболы* | -11.9 | -11.5 | -5.7 | 0 | 6.9 | 13.3 | 16.1 | 13.5 | 8 | 1.9 | -4 | -8.8 | 1.5
Сортавала | -36 | -32 | -31 | -29 | -14 | -43 | 7.5 | 151 | -6 | 232 | -2.5 | 253 | -1.6 | 85 | - | 217 | Ю | 4.3 | 2.8 | 0 | 5 | Сортавала* | -9.1 | -8.9 | -3.8 | 2 | 8.6 | 14 | 16.9 | 15 | 9.6 | 4.2 | -1.1 | -5.8 | 3.5
Кемеровскаяобласть | [21 empty] | Кемеровская область
Кемерово | -45 | -43 | -42 | -39 | -22 | -50 | 9.5 | 172 | -12 | 227 | -8 | 243 | -6.9 | 78 | 77 | 94 | Ю | 3.4 | 2.9 | 2 |  | Кемерово* | -17.9 | -15.8 | -8.1 | 1.8 | 10.6 | 16.4 | 19 | 15.8 | 9.5 | 1.9 | -7.8 | -15.2 | 0.8
Киселевск | -45 | -42 | -40 | -39 | -22 | -50 | 8.5 | 169 | -11.2 | 227 | -7.3 | 242 | -6.7 | 78 | 75 | 98 | ЮЗ | 5.5 | - | 2 |  | Киселевск | -17.2 | -15.5 | -8.1 | 2 | 10 | 16.6 | 18.8 | 15.8 | 10 | 2.2 | -8.3 | -15.4 | 0.9
Кондома | -46 | -44 | -43 | -40 | -24 | -52 | 13.6 | 175 | -12 | 236 | -7.8 | 254 | -6.6 | 82 | 74 | 315 | ЮЗ | 3.6 | 1.5 | 2 |  | Кондома | -19.1 | -16.3 | -8.6 | 0.9 | 9.1 | 15.2 | 17.4 | 14.5 | 8.6 | 1.4 | -9.4 | -17 | -0.3
Мариинск | -47 | -43 | -44 | -40 | -23 | -55 | 9.5 | 176 | -11.6 | 235 | -7.7 | 251 | -6.6 | 80 | 77 | 99 | ЮЗ | 5.7 | - | 2 |  | Мариинск | -17.8 | -16.2 | -9.3 | 0.8 | 9 | 15.9 | 18.3 | 15.2 | 9.1 | 1 | -9.1 | -16.2 | 0.1
Тайга | -43 | -42 | -40 | -39 | -22 | -53 | 9.2 | 181 | -11.9 | 240 | -8 | 257 | -6.8 | 81 | 79 | 169 | ЮЗ | 5.1 | 3.7 | 2 |  | Тайга* | -18 | -16.1 | -8.3 | 0.3 | 8.8 | 14.9 | 17.6 | 14.3 | 8.1 | 0.5 | -9.1 | -15.8 | -0.2
Тисуль | -44 | -43 | -42 | -39 | -20 | -51 | 9.9 | 172 | -11 | 231 | -7.1 | 248 | -6 | 74 | 71 | 80 | ЮЗ | 6.6 | 3.9 | 2 |  | Тисуль* | -16.3 | -14.7 | -7.2 | 1.7 | 9.8 | 15.7 | 18.1 | 15.2 | 9.2 | 1.8 | -7.5 | -13.8 | 1
Топки | -46 | -42 | -42 | -39 | -23 | -51 | 7.7 | 180 | -11.9 | 235 | -8.2 | 251 | -7.1 | 84 | 82 | 256 | Ю | - | - | 2 |  | Топки | -18.2 | -16.1 | -10.2 | -0.2 | 8.9 | 15.8 | 18.2 | 15.4 | 9.2 | 0.7 | -10.2 | -16.5 | -0.3
Усть-Кабырза | -46 | -44 | -43 | -41 | -27 | -54 | 13.8 | 182 | -13.2 | 241 | -9 | 259 | -7.7 | 80 | 73 | 243 | З | - | - | 2 |  | Усть-Кабырза | -22.1 | -18 | -10 | -0.4 | 8.1 | 14.6 | 16.9 | 14.5 | 8.4 | 0.4 | -10.5 | -19 | -1.4
Кировская область | [21 empty] | Кировская область
Вятка | -39 | -37 | -35 | -33 | -19 | -45 | 7.2 | 168 | -9 | 231 | -5.4 | 247 | -4.8 | 86 | 82 | 167 | Ю | 5.3 | 3.9 | 0 |  | Вятка | -14.4 | -12.9 | -6.7 | 2.2 | 10 | 15.4 | 17.9 | 15.3 | 9 | 1.5 | -5.7 | -11.8 | 1.6
Нагорское | -42 | -38 | -36 | -34 | -20 | -47 | 6.3 | 174 | -9.5 | 239 | -5.8 | 258 | -4.7 | 87 | 87 | 172 | Ю | - | 4.4 | 0 |  | Нагорское | -14.9 | -13.7 | -7.1 | 1.6 | 9 | 14.6 | 16.9 | 14.8 | 8.5 | 0.8 | -6 | -12.5 | 1
Савали | -40 | -37 | -37 | -33 | -19 | -48 | 7.2 | 162 | -9.1 | 220 | -5.7 | 235 | -4.7 | 82 | 80 | 229 | ЮЗ | - | 4.7 | 0 |  | Савали | -14 | -13.2 | -7.4 | 2.8 | 11.6 | 16.8 | 18.8 | 16.8 | 10.4 | 2.8 | -5.2 | -11.5 | 2.4
Республика Коми | [21 empty] | Республика Коми
Вендинга | -46 | -44 | -40 | -39 | -21 | -52 | 8.7 | 183 | -9.9 | 257 | -5.9 | 277 | -4.8 | 83 | 83 | 159 | Ю | 3.8 | 3.1 | 0 | 5 | Вендинга | -15.8 | -15.1 | -9.1 | -0.4 | 6.2 | 12.4 | 15.5 | 13 | 6.8 | 0 | -6.7 | -13.2 | -0.5
Воркута | -46 | -45 | -43 | -41 | -26 | -52 | 8.6 | 239 | -12.8 | 306 | -9.1 | 328 | -7.8 | 81 | 81 | 178 | Ю | 10.1 | 5.8 | 0 | 5 | Воркута | -20.3 | -20.6 | -16.5 | -9 | -2.8 | 5.8 | 12.4 | 9.5 | 3.8 | -5.1 | -13.6 | -15.7 | -6
Объячево | -41 | -39 | -37 | -34 | -20 | -47 | 7 | 172 | -8.9 | 239 | -5.3 | 259 | -4.2 | 83 | 83 | 182 | Ю | - | 3.8 | 0 | 5 | Объячево | -14.9 | -13 | -6.6 | 1.7 | 8.5 | 14.4 | 16.6 | 14.3 | 8.2 | 0.7 | -5.7 | -11.6 | 1
Петрунь | -48 | -47 | -45 | -43 | -23 | -53 | 9.4 | 221 | -12.7 | 285 | -8.8 | 303 | -7.8 | 80 | 80 | 154 | ЮЗ | 5.4 | 4.3 | 0 | 5 | Петрунь* | -20 | -18.9 | -11.7 | -7.2 | 0.4 | 9.2 | 14.4 | 10.7 | 5.5 | -2.9 | -11.9 | -16.5 | -4.1
Печора | -50 | -48 | -46 | -43 | -23 | -55 | 8.3 | 205 | -11.7 | 268 | -7.9 | 288 | -6.8 | 80 | 80 | 184 | ЮВ | 4.5 | 3.6 | 0 | 5 | Печора* | -19.2 | -17.7 | -9 | -3.4 | 3.6 | 11.7 | 16 | 12 | 6.5 | -1.3 | -10.2 | -15.6 | -2.2
Сыктывкар | -41 | -41 | -39 | -36 | -18 | -47 | 7.5 | 173 | -9.6 | 243 | -5.6 | 263 | -4.5 | 83 | 82 | 169 | Ю | 5 | 3.5 | 0 | 5 | Сыктывкар* | -15.2 | -13.2 | -5.3 | 1.5 | 8.2 | 14.3 | 17.2 | 13.6 | 7.9 | 1 | -6.5 | -11.9 | 1
Троицко-Печорск | -46 | -46 | -43 | -41 | -21 | -51 | 8.2 | 188 | -11 | 258 | -6.9 | 277 | -5.8 | 81 | 80 | 202 | Ю | 3.6 | 2.9 | 0 | 5 | Троицко-Печорское* | -17.9 | -15.9 | -6.9 | -0.4 | 6.1 | 13 | 16.3 | 12.5 | 6.8 | -0.5 | -8.8 | -14.6 | -0.9
Усть-Уса | -46 | -44 | -43 | -41 | -21 | -53 | 7.9 | 213 | -11.6 | 278 | -7.9 | 299 | -6.7 | 83 | 83 | 151 | Ю | 4.2 | 4.2 | 0 | 5 | Усть-Уса* | -19 | -17.8 | -9.7 | -4.8 | 1.9 | 10.1 | 14.8 | 11 | 5.9 | -1.9 | -10.4 | -15.4 | -2.9
Усть-Цильма | -45 | -44 | -41 | -39 | -20 | -52 | 7.8 | 202 | -10.6 | 270 | -6.9 | 290 | -5.8 | 82 | 82 | 166 | В | 4.8 | 4.1 | 0 | 5 | Усть-Цильма* | -17.7 | -15.8 | -8.1 | -2.8 | 3.7 | 11.2 | 15.3 | 11.7 | 6.4 | -0.9 | -8.9 | -13.8 | -1.6
Усть-Щугор | -53 | -50 | -49 | -45 | -25 | -58 | 10 | 200 | -12 | 268 | -7.9 | 286 | -6.8 | 82 | 82 | 198 | Ю | 5 | 3.3 | 0 | 5 | Усть-Щугор | -19.7 | -17.7 | -12 | -2.4 | 3.7 | 11.4 | 15.2 | 12.3 | 6.4 | -1.8 | -10.2 | -16.9 | -2.6
Ухта | -46 | -44 | -41 | -39 | -22 | -49 | 7.4 | 189 | -10.4 | 261 | -6.4 | 280 | -5.4 | 83 | 83 | 161 | ЮЗ | 4.8 | 4.1 | 0 | 5 | Ухта | -17.3 | -15.8 | -8.9 | -0.5 | 5.4 | 12.1 | 15.7 | 12.7 | 6.6 | -1.4 | -8.5 | -13.6 | -1.1
Костромскаяобласть | [21 empty] | Костромская область
Кострома | -40 | -35 | -34 | -31 | -17 | -46 | 6.5 | 154 | -7.4 | 222 | -3.9 | 239 | -3 | 85 | 81 | 169 | Ю | 5.8 | 4.9 | 0 |  | Кострома | -11.8 | -11.1 | -5.3 | 3.2 | 10.9 | 15.5 | 17.8 | 16.1 | 10 | 3.2 | -2.9 | -8.7 | 3.1
Чухлома | -41 | -37 | -36 | -32 | -18 | -46 | 6.9 | 160 | -7.9 | 230 | -4.3 | 248 | -3.3 | 85 | 84 | 175 | Ю |  | 3.9 | 0 |  | Чухлома | -12.8 | -11.6 | -5.7 | 2.5 | 9.7 | 14.8 | 17 | 15.1 | 9.2 | 2.4 | -3.6 | -9.8 | 2.3
Шарья | -40 | -37 | -36 | -32 | -18 | -44 | 6.9 | 162 | -8.3 | 228 | -4.7 | 245 | -3.7 | 86 | 85 | 273 | Ю | 4.5 | 4.2 | 0 |  | Шарья | -13 | -12.1 | -6 | 2.9 | 10.2 | 15.1 | 17.4 | 15.1 | 9.3 | 2.3 | -4.7 | -10.6 | 2.2
Краснодарскийкрай | [21 empty] | Краснодарский край
Красная Поляна | -14 | -12 | -11 | -9 | -4 | -23 | 7.9 | 0 |  | 155 | 3 | 181 | 3.8 | 83 | 80 | 998 | С | - | 1.4 | 0 | * | Красная Поляна | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 9.5 | 14.2 | 17.1 | 19.5 | 19.4 | 15.6 | 10.8 | 6.9 | 2.2 | 10.1
Краснодар | -23 | -20 | -21 | -16 | -5 | -36 | 7 | 41 | -0.2 | 145 | 2.5 | 165 | 3.3 | 81 | 74 | 290 | В | 3.7 | 2.7 | 0 | * | Краснодар* | -0.2 | 1 | 5.4 | 12.2 | 17.3 | 21 | 23.8 | 23.2 | 18.1 | 11.9 | 6.3 | 2 | 11.8
Приморско-Ахтарск | -27 | -24 | -23 | -20 | -16 | -30 | 6 | 80 | -1.9 | 159 | 1 | 175 | 1.8 | 85 | 75 | 232 | В | - | 4.3 | 0 | * | Приморско-Ахтарск | -2.5 | -2.1 | 2.7 | 10.6 | 17.1 | 21.5 | 24.2 | 23.2 | 17.9 | 11.1 | 5.1 | 0.2 | 10.8
Сочи | -7 | -5 | -3 | -2 | 3 | -13 | 6.2 | 0 | - | 94 | 6.6 | 129 | 7.2 | 72 | 68 | 789 | В | 2.5 | 3.5 | 0 | * | Сочи* | 6 | 6.2 | 8.3 | 12.2 | 16.1 | 20 | 23 | 23.3 | 19.8 | 15.6 | 11.3 | 7.9 | 14.1
Тихорецк | -26 | -22 | -21 | -17 | -6 | -32 | 6.5 | 73 | -1.7 | 156 | 1.2 | 172 | 1.9 | 85 | 78 | 242 | В | 3.9 | 3.6 | 0 | * | Тихорецк* | -2.2 | -1.2 | 4 | 11.7 | 17.1 | 20.8 | 23.6 | 23.1 | 17.7 | 11 | 4.9 | 0.3 | 10.9
Красноярскийкрай | [21 empty] | Красноярский край
Агата | -57 | -55 | -54 | -53 | -38 | -59 | 9.9 | 233 | -22 | 292 | -16.7 | 307 | -15.5 | 74 | 75 | 124 | Ю | 2.9 | 1.5 | 3 | 5 | Агата* | -34.5 | -32.5 | -21.8 | -11.5 | -1.4 | 8.1 | 14.1 | 10.9 | 3.8 | -7.7 | -24.5 | -31.2 | -10.7
Ачинск | -44 | -39 | -41 | -36 | -21 | -60 | 7.2 | 175 | -10.6 | 232 | -7 | 250 | -5.8 | 75 | 72 | 93 | ЮЗ | 4.8 | 4.2 | 3 | 5 | Ачинск* | -16.1 | -14 | -6.7 | 1.3 | 9.6 | 15.9 | 18.8 | 15.5 | 9.1 | 1.3 | -7.8 | -13.7 | 1.1
Байкит - Эвенкийский АО | -54 | -53 | -51 | -50 | -34 | -57 | 8.6 | 211 | -18.8 | 266 | -14.1 | 280 | -12.9 | 77 | 76 | 146 | Ю | 1.8 | 1.2 | 3 | 5 | Байкит* - Эвенкийский АО | -30.5 | -26.1 | -13.8 | -4.1 | 4.3 | 13.2 | 17.1 | 12.8 | 5.3 | -5 | -19.4 | -28.4 | -6.2
Боготол | -46 | -43 | -43 | -39 | -22 | -53 | 7.8 | 178 | -11.5 | 239 | -7.6 | 257 | -6.4 | 77 | 75 | 106 | ЮЗ | - | 4.3 | 3 | 5 | Боготол | -17.4 | -16 | -9.1 | 0.2 | 8.1 | 15.3 | 17.8 | 14.6 | 8.7 | 0.8 | -9.7 | -16.4 | -0.3
Богучаны | -51 | -48 | -49 | -45 | -27 | -54 | 9.6 | 186 | -15.3 | 244 | -10.7 | 259 | -9.6 | 79 | 77 | 78 | З | 3.2 | 1.9 | 3 | 5 | Богучаны* | -23.8 | -21.2 | -10.4 | -0.2 | 7.8 | 15.9 | 19.1 | 15.3 | 8 | -0.6 | -11.8 | -21.1 | -1.9
Ванавара - Эвенкийский АО | -56 | -55 | -52 | -50 | -33 | -61 | 12.4 | 206 | -18.7 | 260 | -14 | 274 | -12.8 | 78 | 77 | 103 | Ю | 2.4 | 1.5 | 3 | 5 | Ванавара* - Эвенкийский АО | -29.4 | -25.9 | -14.5 | -3.6 | 5.8 | 14.3 | 17.6 | 13.4 | 5.5 | -4.5 | -18.5 | -27.4 | -5.6
Вельмо | -55 | -54 | -52 | -49 | -33 | -59 | 13.2 | 207 | -17.1 | 264 | -12.5 | 280 | -11.3 | 79 | 79 | 184 | З | - | 1.6 | 3 | 5 | Вельмо | -27.6 | -24.8 | -14.8 | -3.7 | 4.3 | 13.1 | 16.8 | 12.7 | 6.1 | -3.7 | -18.1 | -26.5 | -5.5
Верхнеимбатск | -55 | -51 | -51 | -48 | -28 | -57 | 7.9 | 212 | -15.7 | 265 | -11.7 | 280 | -10.6 | 80 | 80 | 182 | ЮВ | 3.2 | 2.6 | 3 | 5 | Верхнеимбатск* | -24.7 | -22 | -12.8 | -4.9 | 3.3 | 12.9 | 17.6 | 13.4 | 6.4 | -3.5 | -16 | -22.5 | -4.4
Волочанка | -56 | -53 | -53 | -49 | -34 | -59 | 9.1 | 252 | -21 | 300 | -17 | 316 | -15.6 | 76 | 77 | 93 | В | 6.5 | 3.8 | 3 | 5 | Волочанка* | -31 | -30.6 | -24.5 | -16 | -5.9 | 5.7 | 12.8 | 9.8 | 2.3 | -11.5 | -23.7 | -27.8 | -11.7
Диксон - Таймырский АО | -44 | -43 | -42 | -40 | -29 | -48 | 6.8 | 267 | -17.4 | 365 | -11.5 | 365 | -11.5 | 84 | 84 | 130 | Ю | 9.6 | 6.7 | 3 | 5 | Диксон* - Таймырский АО | -25.9 | -25.9 | -22.9 | -17.5 | -8.3 | 0 | 4.5 | 4.9 | 1.3 | -8.3 | -17.9 | -22.6 | -11.5
Дудинка - Таймырский АО | -53 | -50 | -47 | -46 | -31 | -57 | 8.3 | 247 | -19 | 296 | -15.2 | 310 | -14.1 | 74 | 74 | 202 | Ю | 6.7 | 5 | 3 | 5 | Дудинка* - Таймырский АО | -28.2 | -27.3 | -21.9 | -15.3 | -5.6 | 5.8 | 13.7 | 10.9 | 3.8 | -8.5 | -20.6 | -24.9 | -9.8
Енисейск | -53 | -49 | -50 | -46 | -27 | -59 | 11.5 | 187 | -13.9 | 245 | -9.6 | 262 | -8.4 | 79 | 78 | 141 | ЮВ | 3.7 | 2.8 | 3 | 5 | Енисейск | -22 | -19.5 | -10.7 | -0.9 | 7.1 | 15.1 | 18.5 | 14.9 | 8.2 | -0.5 | -12.3 | -20.7 | -1.9
Ессей - Эвенкийский АО | -57 | -56 | -56 | -55 | -39 | -59 | 10.5 | 245 | -23.1 | 296 | -18.4 | 311 | -17.1 | 79 | 78 | 39 | СЗ | 3.1 | 2.2 | 3 | 5 | Ессей* - Эвенкийский АО | -36 | -33.8 | -23.9 | -13.9 | -3.2 | 7 | 13.5 | 10.5 | 2.4 | -12.2 | -27.6 | -31.6 | -12.4
Игарка | -54 | -52 | -50 | -49 | -31 | -57 | 8.4 | 233 | -22 | 292 | -16.7 | 307 | -15.5 | 76 | 76 | 157 | Ю | 5.4 | 3.8 | 3 | 5 | Игарка* | -28.3 | -26.7 | -18.6 | -11.1 | -1.9 | 9.1 | 15.4 | 12 | 4.8 | -6.9 | -20 | -25.4 | -8.1
Канск | -48 | -46 | -45 | -42 | -25 | -51 | 10.4 | 178 | -13.1 | 237 | -8.8 | 254 | -7.7 | 77 | 75 | 80 | З | 7.3 | 3.7 | 3 | 5 | Канск | -20.2 | -18.7 | -10.3 | 0.7 | 8.6 | 16 | 18.8 | 15.6 | 8.8 | 0.4 | -10.2 | -18.6 | -0.8
Кежма | -54 | -52 | -51 | -48 | -32 | -60 | 11.9 | 196 | -17 | 252 | -12.3 | 268 | -11.1 | 78 | 77 | 79 | ЮЗ | 4.5 | 2.7 | 3 | 5 | Кежма | -27.4 | -25.1 | -14.1 | -2.2 | 6.3 | 14.9 | 18.1 | 14.2 | 7.1 | -1.9 | -15.8 | -25.7 | -4.3
Ключи | -45 | -43 | -40 | -39 | -23 | -50 | 9.1 | 177 | -11.5 | 240 | -7.4 | 257 | -6.3 | 75 | 71 | 156 | З | - | 2.5 | 3 | 5 | Ключи | -17.7 | -15.6 | -8 | 0.8 | 8.2 | 15.6 | 18.1 | 14.8 | 8.5 | 0.7 | -10.1 | -16.9 | -0.1
Красноярск | -42 | -39 | -40 | -37 | -20 | -48 | 8.4 | 171 | -10.7 | 233 | -6.7 | 250 | -5.7 | 78 | 75 | 104 | З | 4.3 | 2.6 | 3 | 5 | Красноярск* | -16 | -14 | -6.3 | 1.9 | 9.7 | 16 | 18.7 | 15.4 | 8.9 | 1.5 | -7.5 | -13.7 | 1.2
Минусинск | -44 | -41 | -41 | -40 | -24 | -52 | 12.1 | 163 | -12.2 | 221 | -7.9 | 238 | -6.7 | 77 | 72 | 46 | ЮЗ | 4.1 | 1.3 | 3 | 5 | Минусинск* | -18.2 | -16 | -6.3 | 3.9 | 11.4 | 17.5 | 19.9 | 16.8 | 10 | 2.2 | -7.3 | -15.4 | 1.5
Таимба | -55 | -53 | -53 | -51 | -35 | -58 | 12.6 | 207 | -18.5 | 264 | -13.6 | 280 | -12.3 | 76 | 73 | 101 | З | - | 1.2 | 3 | 5 | Таимба | -30.1 | -26.6 | -15.6 | -3.4 | 5.1 | 13.4 | 16.8 | 12.7 | 5.3 | -4.2 | -20.1 | -29.1 | -6.3
Троицкое | -51 | -50 | -49 | -47 | -28 | -57 | 13.1 | 188 | -14.4 | 251 | -9.8 | 268 | -8.6 | 76 | 73 | 121 | ЮЗ | - | 1.9 | 3 | 5 | Троицкое | -22.8 | -20.3 | -11.5 | -0.8 | 6.9 | 14.5 | 17.5 | 14 | 7 | -1 | -12.5 | -21.9 | -2.6
Тура - Эвенкийский АО | -56 | -55 | -54 | -53 | -40 | -59 | 8.5 | 218 | -22.3 | 270 | -17.2 | 283 | -16 | 77 | 77 | 81 | З | 1.9 | 1.7 | 3 | 5 | Тура* - Эвенкийский АО | -35.7 | -31.8 | -18.3 | -6.8 | 3.3 | 12.8 | 16.9 | 12.7 | 4.8 | -7 | -24.3 | -32.4 | -8.8
Туруханск | -54 | -52 | -49 | -49 | -30 | -61 | 8.3 | 225 | -17.1 | 274 | -13.3 | 289 | -12.1 | 75 | 76 | 174 | Ю | 5.2 | 3.6 | 3 | 5 | Туруханск* | -26.5 | -24.2 | -15.8 | -8.1 | 0.7 | 10.9 | 16.5 | 12.7 | 5.5 | -5.7 | -18.6 | -23.9 | -6.4
Хатанга - Таймырский АО | -55 | -52 | -52 | -49 | -36 | -59 | 7.8 | 255 | -22.2 | 304 | -18 | 319 | -16.7 | 76 | 76 | 71 | ЮЗ | 5.2 | 4.4 | 3 | 5 | Хатанга* - Таймырский АО | -32.8 | -32.3 | -26.7 | -17.5 | -6.8 | 5.4 | 12.6 | 9.3 | 1.6 | -12.3 | -25.5 | -29.3 | -12.9
Челюскин, мыс - Таймырский АО | -46 | -44 | -44 | -41 | -33 | -49 | 7 | 311 | -17.3 | 365 | -14.7 | 365 | -14.7 | 84 | 84 | - | ЮЗ | 9.3 | 6.7 | 3 | 5 | Челюскин, мыс - Таймырский АО | -28.5 | -28.6 | -28.2 | -21 | -10.5 | -1.4 | 1.5 | 0.7 | -2.4 | -11.5 | -21.4 | -25.3 | -14.7
Ярцево | -53 | -50 | -50 | -47 | -29 | -56 | 9.9 | 198 | -14.9 | 254 | -10.8 | 270 | -9.6 | 79 | 78 | 170 | ЮВ | 4.7 | 3.6 | 3 | 5 | Ярцево | -23.6 | -21.5 | -12.9 | -2.7 | 5.1 | 14.3 | 18.2 | 14 | 7.6 | -1.8 | -14.7 | -22.3 | -3.4
Курганская область | [21 empty] | Курганская область
Курган | -42 | -40 | -39 | -36 | -21 | -48 | 8.5 | 161 | -11.3 | 212 | -7.6 | 229 | -6.3 | 80 | 79 | 89 | Ю | 5.6 | 4.4 | 1 | 2 | Курган* | -16.3 | -15 | -6.9 | 4.6 | 12.5 | 17.8 | 19.6 | 16.7 | 10.8 | 3.2 | -6.4 | -13.4 | 2.3
Курская область | [21 empty] | Курская область
Курск | -29 | -27 | -24 | -24 | -12 | -35 | 5.6 | 132 | -5.3 | 194 | -2.3 | 211 | -1.4 | 85 | 83 | 217 | З | 3.9 | 3.6 | 0 |  | Курск* | -7.3 | -6.9 | -1.4 | 7.5 | 14.2 | 17.4 | 19 | 18.1 | 12.5 | 6.2 | -0.5 | -5.2 | 6.1
Липецкая область | [21 empty] | Липецкая область
Липецк | -34 | -31 | -29 | -27 | -15 | -38 | 6.8 | 141 | -6.6 | 202 | -3.4 | 218 | -2.5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 5.9 | 4.8 | 0 |  | Липецк | -10.3 | -9.5 | -4.4 | 5.5 | 13.8 | 18 | 20.2 | 18.5 | 12.5 | 5.5 | -1.5 | -7.1 | 5.1
Ленинградская область | [21 empty] | Ленинградская область
Санкт-Петербург | -32 | -27 | -28 | -24 | -11 | -36 | 5.3 | 131 | -4.6 | 213 | -1.3 | 232 | -0.4 | 86 | 84 | 202 | З | 3.3 | 2.5 | 0 |  | Санкт-Петербург* | -6.6 | -6.3 | -1.5 | 4.5 | 10.9 | 15.7 | 18.3 | 16.7 | 11.4 | 5.7 | 0.2 | -3.9 | 5.4
Свирица | -37 | -34 | -32 | -29 | -15 | -48 | 7.1 | 152 | -6.4 | 228 | -2.9 | 249 | -1.9 | 86 | 86 | 231 | Ю | 5.5 | 4.2 | 0 |  | Свирица | -10.5 | -9.3 | -4.7 | 2.8 | 9.7 | 14.7 | 16.6 | 14.8 | 9.5 | 3.6 | -1.8 | -6.6 | 3.2
Тихвин | -37 | -34 | -33 | -29 | -13 | -51 | 7 | 148 | -6.2 | 223 | -2.7 | 243 | -1.8 | 86 | 85 | 257 | Ю | 3.3 | 2.8 | 0 |  | Тихвин* | -9.3 | -8.4 | -2.8 | 3.7 | 10.4 | 15.1 | 17.2 | 15 | 9.7 | 4 | -1.9 | -6.5 | 3.8
Магаданская область | [21 empty] | Магаданская область
Аркагала | -56 | -54 | -54 | -51 | -42 | -58 | 7.5 | 238 | -24.1 | 289 | -19 | 304 | -17.7 | 73 | 72 | 45 | СЗ | 6.4 | 2.5 | 4 | 5 | Аркагала | -19.6 | -19.2 | -16.7 | -8.7 | -0.5 | 5.8 | 11.9 | 12.2 | 7.8 | -1.1 | -10.7 | -15.8 | -4.6
Брохово | -41 | -37 | -37 | -35 | -23 | -46 | 7.1 | 214 | -13.3 | 278 | -9.3 | 299 | -8 | 78 | 77 | 211 | СЗ | 9.8 | 5 | 4 | 5 | Брохово* | -19.7 | -19.5 | -15.5 | -8 | 0 | 6.9 | 12.1 | 12.3 | 7.9 | -0.4 | -10.2 | -16.3 | -4.2
Магадан (Нагаева, бухта) | -31 | -30 | -31 | -29 | -20 | -35 | 4.5 | 210 | -11.3 | 279 | -7.5 | 302 | -6.2 | 64 | 63 | 114 | СВ | 4.6 | 3.8 | 4 | 5 | Магадан (Нагаева, бухта)* | -16.7 | -15.6 | -11.5 | -4.9 | 1.5 | 7.4 | 11.5 | 11.9 | 7.3 | -1.3 | -10.5 | -15 | -3
Омсукчан | -56 | -53 | -54 | -50 | -38 | -56 | 8 | 234 | -21.9 | 286 | -17.2 | 301 | -15.9 | 74 | 74 | 80 | СВ | 6.9 | 2.8 | 4 | 5 | Омсукчан | -33.4 | -31 | -24.3 | -12.4 | 0.8 | 10.1 | 13.2 | 10.6 | 3.1 | -11.3 | -26.5 | -32.5 | -11.1
Палатка | -46 | -41 | -44 | -38 | -27 | -44 | 9.1 | 222 | -14.6 | 280 | -10.7 | 301 | -9.3 | 69 | 69 | 77 | В | 7.6 | 3 | 4 | 5 | Палатка | -22.1 | -20.2 | -16.3 | -7.7 | 2.3 | 9.4 | 12.8 | 11.6 | 5.2 | -6.7 | -16.7 | -20.3 | -5.7
Среднекан | -58 | -53 | -55 | -52 | -42 | -56 | 6.3 | 229 | -23.9 | 274 | -19.3 | 287 | -17.9 | 77 | 76 | 160 | ЮЗ | 2 | 1.6 | 4 | 5 | Среднекан | -36.6 | -33.4 | -25.8 | -12 | 2.8 | 13 | 15.1 | 11.9 | 4 | -11.3 | -28.6 | -35.8 | -11.4
Сусуман | -58 | -57 | -56 | -54 | -41 | -61 | 8.2 | 231 | -25.5 | 274 | -20.8 | 292 | -19 | 75 | 73 | 50 | СВ | 3.6 | 1.7 | 4 | 5 | Сусуман* | -37.7 | -33.6 | -24.7 | -11.9 | 2.6 | 11.9 | 14.1 | 10.4 | 2.5 | -13.5 | -29.6 | -37.7 | -12.3
Республика Марий Эл | [21 empty] | Республика Марий Эл
Йошкар-Ола | -41 | -37 | -36 | -33 | -17 | -47 | 7.2 | 154 | -8.4 | 215 | -4.9 | 232 | -3.8 | 83 | 83 | 160 | Ю | 4.9 | 4.3 | 0 |  | Йошкар-Ола* | -12.1 | -11.4 | -4.6 | 4.7 | 12 | 16.5 | 18.6 | 16.1 | 10.3 | 3.4 | -3.7 | -9.4 | 3.4
Республика Мордовия | [21 empty] | Республика Мордовия
Саранск | -38 | -34 | -34 | -30 | -17 | -44 | 6.7 | 150 | -7.9 | 209 | -4.5 | 225 | -3.6 | 83 | 83 | 155 | Ю | 6.9 | 5.8 | 0 |  | Саранск | -12.3 | -11.7 | -5.9 | 4.8 | 13.1 | 17.3 | 19.2 | 17.7 | 11.6 | 4.1 | -3 | -8.7 | 3.9
Московская область | [21 empty] | Московская область
Дмитров | -36 | -33 | -32 | -28 | -15 | -43 | 6.3 | 147 | -6.5 | 216 | -3.1 | 235 | -2.2 | 84 | 84 | 183 | Ю | 5.2 | 3.8 | 0 |  | Дмитров | -10.4 | -9.5 | -4.4 | 4.3 | 11.5 | 15.7 | 17.5 | 15.7 | 10.3 | 4 | -2.4 | -7.2 | 3.8
Кашира | -36 | -32 | -31 | -27 | -16 | -44 | 6.3 | 147 | -6.7 | 212 | -3.4 | 229 | -2.5 | 85 | 85 | 167 | З | - | 5 | 0 |  | Кашира | -10.9 | -9.8 | -4.6 | 4.6 | 12.2 | 16.3 | 17.8 | 16.5 | 11 | 4.1 | -2.3 | -7 | 4
Москва | -35 | -28 | -29 | -25 | -13 | -43 | 5.4 | 135 | -5.5 | 205 | -2.2 | 223 | -1.3 | 83 | 82 | 225 | З | 2 | 2 | 0 |  | Москва* | -7.8 | -7.1 | -1.3 | 6.4 | 13 | 16.9 | 18.7 | 16.8 | 11.1 | 5.2 | -1.1 | -5.6 | 5.4
Мурманская область | [21 empty] | Мурманская область
Вайда-Губа | -23 | -20 | -19 | -16 | -9 | -27 | 5.4 | 180 | -3.7 | 287 | -0.8 | 321 | 0.3 | 85 | 84 | 217 | ЮЗ | 8.8 | 7.1 | 0 | 5 | Вайда-Губа* | -5.3 | -5.9 | -3.8 | -1.2 | 2.8 | 7.1 | 10.7 | 10.2 | 7.1 | 2.4 | -1.6 | -3.5 | 1.6
Кандалакша | -38 | -35 | -34 | -30 | -15 | -44 | 8.6 | 190 | -8.1 | 265 | -4.6 | 285 | -3.7 | 85 | 86 | 164 | С | 3.3 | 2.8 | 0 | 5 | Кандалакша* | -12.7 | -12.4 | -6.8 | -1.6 | 4.6 | 11.2 | 14.5 | 12.1 | 6.8 | 0.8 | -5.5 | -9.7 | 0.1
Ковдор | -41 | -38 | -36 | -35 | -17 | -44 | 7.9 | 198 | -8.2 | 271 | -4.9 | 293 | -3.9 | 84 | 83 | 159 | З | 2.7 | 2.1 | 0 | 5 | Ковдор* | -12.8 | -12.3 | -7.2 | -2 | 4.2 | 10.8 | 13.7 | 11 | 5.8 | -0.6 | -6.6 | -10.2 | -0.5
Краснощелье | -42 | -40 | -37 | -35 | -17 | -49 | 9.3 | 204 | -8.9 | 279 | -5.4 | 301 | -4.3 | 86 | 86 | 141 | З | 3.6 | 2.6 | 0 | 5 | Краснощелье* | -13.9 | -13.8 | -8.5 | -3.5 | 2.7 | 9.6 | 13.3 | 10.7 | 5.9 | -0.5 | -6.9 | -10.6 | -1.3
Ловозеро | -40 | -38 | -33 | -31 | -19 | -47 | 10.3 | 204 | -8.5 | 281 | -5 | 304 | -4 | 85 | 85 | 114 | З | 3.9 | 3.3 | 0 | 5 | Ловозеро | -13.2 | -13.8 | -10.2 | -3.8 | 2.4 | 9.1 | 13 | 11.1 | 5.6 | -0.9 | -6.2 | -10.4 | -1.4
Мончегорск | -40 | -38 | -34 | -30 | -18 | -44 | 9.5 | 193 | -7.9 | 271 | -4.5 | 291 | -3.6 | 84 | 84 | 126 | Ю | 5.7 | 4.3 | 0 | 5 | Мончегорск | -12.8 | -12.7 | -8.6 | -2.5 | 3.4 | 10.2 | 13.8 | 12 | 6.6 | 0.2 | -5.4 | -9.7 | -0.5
Мурманск | -35 | -33 | -32 | -30 | -14 | -39 | 6.5 | 189 | -6.9 | 275 | -3.4 | 300 | -2.4 | 84 | 84 | 138 | Ю | 5.6 | 4.9 | 0 | 5 | Мурманск* | -10.5 | -10.4 | -5.8 | -1.3 | 3.7 | 9.2 | 12.8 | 11.1 | 6.8 | 0.9 | -4.9 | -8.2 | 0.3
Ниванкюль | -46 | -40 | -38 | -36 | -18 | -45 | 9 | 191 | -8.2 | 271 | -4.6 | 292 | -3.6 | 83 | 83 | 169 | ЮЗ | - | 2.5 | 0 | 5 | Ниванкюль | -13.1 | -13 | -8.1 | -1.7 | 4.2 | 10.5 | 13.5 | 11.6 | 6.3 | -0.1 | -6.1 | -10.2 | -0.5
Пулозеро | -44 | -39 | -40 | -35 | -19 | -47 | 9.3 | 198 | -8.3 | 277 | -4.8 | 299 | -3.8 | 84 | 81 | 129 | Ю | 2.5 | 3 | 0 | 5 | Пулозеро | -13.4 | -13.6 | -9.4 | -3 | 3.1 | 9.6 | 13.4 | 11.4 | 6 | -0.3 | -5.8 | -10.1 | -1
Пялица | -32 | -29 | -28 | -25 | -16 | -38 | 7.2 | 194 | -6.5 | 298 | -2.8 | 354 | -0.9 | 86 | 86 | 133 | ЮЗ | - | 5.7 | 0 | 5 | Пялица | -10 | -11.2 | -8.9 | -3.7 | 1.4 | 6.8 | 10.1 | 9.8 | 6.4 | 1.3 | -2.8 | -6.4 | -0.6
Териберка | -26 | -24 | -23 | -22 | -11 | -31 | 5.8 | 190 | -5.2 | 282 | -2.2 | 313 | -1.1 | 79 | 79 | 149 | Ю | 9.2 | 7.9 | 0 | 5 | Териберка* | -7.6 | -8.2 | -5.2 | -1.9 | 2.6 | 7.5 | 11.4 | 10.6 | 7.1 | 1.7 | -3.2 | -5.7 | 0.8
Терско-Орловский | -29 | -27 | -24 | -22 | -16 | -38 | 6.5 | 200 | -6.3 | 312 | -2.5 | 365 | -0.9 | 87 | 87 | 134 | ЮЗ | - | 7.1 | 0 | 5 | Терско-Орловский | -9.9 | -11.1 | -8.8 | -3.6 | 0.7 | 5.4 | 9 | 9.3 | 6.4 | 0.9 | -3.3 | -6.2 | -0.9
Умба | -37 | -34 | -32 | -31 | -15 | -40 | 7.1 | 187 | -7.3 | 263 | -4 | 284 | -3.1 | 86 | 85 | 164 | С | 4.7 | 3.9 | 0 | 5 | Умба* | -11.5 | -11.5 | -6.4 | -1.5 | 4.3 | 10.8 | 14.4 | 12.2 | 7.5 | 1.4 | -4.4 | -8.3 | 0.6
Юкспор | -31 | -26 | -27 | -24 | -18 | -35 | 4.8 | 243 | -8.1 | 340 | -4.5 | 365 | -3.7 | 92 | 91 | 389 | ЮЗ | - | 5.1 | 0 | 5 | Юкспор | -12.2 | -12.6 | -10.9 | -6.9 | -1.9 | 4.9 | 9 | 7.2 | 1.5 | -4.1 | -7.7 | -10.4 | -3.7
Нижегородская область | [21 empty] | Нижегородская область
Арзамас | -40 | -36 | -35 | -32 | -17 | -43 | 7 | 156 | -8.1 | 216 | -4.7 | 232 | -3.8 | 85 | 84 | 238 | ЮЗ | 7.5 | 4.1 | 0 |  | Арзамас | -12.4 | -11.9 | -6.5 | 3.5 | 12 | 16.9 | 18.8 | 17.2 | 10.8 | 3.5 | -3.6 | -9.4 | 3.2
Выкса | -38 | -34 | -33 | -30 | -16 | -45 | 6.9 | 149 | -7.3 | 212 | -4 | 228 | -3.1 | 85 | 82 | 232 | ЮЗ | - | 3.4 | 0 |  | Выкса | -11.3 | -10.8 | -5.1 | 4.4 | 12.5 | 16.8 | 18.9 | 17 | 11.1 | 4 | -2.8 | -8.5 | 3.8
Нижний Новгород | -38 | -34 | -34 | -31 | -17 | -41 | 6.1 | 151 | -7.5 | 215 | -4.1 | 231 | -3.2 | 84 | 80 | 172 | ЮЗ | 5.1 | 3.7 | 0 |  | Нижний Новгород | -11.8 | -11.1 | -5 | 4.2 | 12 | 16.4 | 18.4 | 16.9 | 11 | 3.6 | -2.8 | -8.9 | 3.6
Новгородская область | [21 empty] | Новгородская область
Боровичи | -39 | -34 | -32 | -29 | -13 | -54 | 6.6 | 145 | -6.4 | 220 | -2.8 | 239 | -1.8 | 85 | 83 | 144 | ЮВ | 3.9 | 3.4 | 0 |  | Боровичи | -9.8 | -8.8 | -3.8 | 3.8 | 11 | 15.4 | 17.4 | 15.4 | 10 | 4.2 | -1.6 | -6.7 | 3.9
Великий Новгород | -38 | -31 | -33 | -27 | -14 | -45 | 6.8 | 143 | -5.7 | 221 | -2.3 | 239 | -1.4 | 85 | 85 | 176 | Ю | 6.6 | 4.6 | 0 |  | Новгород | -8.7 | -8.7 | -4.3 | 3.3 | 10.4 | 15.2 | 17.3 | 15.4 | 10.3 | 4.2 | -0.9 | -5.9 | 4
Новосибирская область | [21 empty] | Новосибирская область
Барабинск | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -48 | 9.2 | 177 | -12.9 | 230 | -9 | 243 | -8 | 82 | 81 | 104 | ЮЗ | 6.5 | 6.3 | 2 |  | Барабинск* | -18.3 | -17 | -9.2 | 2.1 | 11 | 17 | 19.2 | 15.8 | 9.8 | 2 | -8.3 | -15.3 | 0.7
Болотное | -42 | -42 | -40 | -39 | -22 | -51 | 8.1 | 173 | -11.7 | 228 | -7.9 | 246 | -6.6 | 80 | 77 | 123 | ЮЗ | 3.9 | 2.9 | 2 |  | Болотное* | -17.6 | -15.5 | -7.5 | 1.7 | 10.3 | 16.3 | 18.9 | 15.5 | 9.3 | 1.7 | -8 | -15 | 0.8
Карасук | -42 | -41 | -40 | -37 | -24 | -46 | 9.5 | 169 | -12.7 | 218 | -8.9 | 232 | -7.8 | 80 | 79 | 68 | ЮЗ | - | - | 2 |  | Карасук | -19.4 | -18.4 | -10.6 | 2.9 | 12.1 | 18.2 | 20.2 | 16.9 | 11.2 | 2.2 | -8.5 | -16.2 | 0.9
Кочки | -45 | -42 | -43 | -39 | -25 | -50 | 9.3 | 175 | -12.9 | 228 | -8.9 | 242 | -7.9 | 81 | 80 | 90 | ЮЗ | - | - | 2 |  | Кочки | -19.6 | -18.2 | -11.5 | 1.2 | 10.7 | 16.7 | 18.6 | 15.4 | 9.7 | 1.4 | -9.5 | -16.9 | -0.2
Купино | -42 | -41 | -40 | -38 | -23 | -47 | 8.7 | 167 | -12.6 | 215 | -8.9 | 232 | -7.6 | 80 | 79 | 65 | Ю | 5.7 | 4.7 | 2 |  | Купино* | -18.5 | -16.9 | -9.1 | 3.2 | 12 | 17.9 | 19.9 | 16.7 | 10.7 | 2.8 | -7.4 | -15 | 1.3
Кыштовка | -46 | -43 | -42 | -40 | -25 | -52 | 9.9 | 176 | -12.9 | 231 | -8.9 | 248 | 7.7 | 80 | 78 | 87 | ЮЗ | - | - | 2 |  | Кыштовка | -20.3 | -18.3 | -10.7 | 1.3 | 9.8 | 15.7 | 18 | 14.6 | 9.3 | 0.8 | -9.8 | -17.4 | -0.6
Новосибирск | -43 | -41 | -41 | -37 | -22 | -50 | 9 | 169 | -11.8 | 221 | -8.1 | 238 | -6.9 | 79 | 76 | 104 | Ю | 4.7 | 3.7 | 2 |  | Новосибирск* | -17.3 | -15.7 | -8.4 | 2.2 | 11.1 | 17 | 19.4 | 16.2 | 10.2 | 2.5 | -7.4 | -14.5 | 1.3
Татарск | -43 | -41 | -40 | -38 | -23 | -50 | 8.7 | 168 | -12.2 | 220 | -8.3 | 236 | -7.1 | 81 | 80 | 88 | ЮЗ | 3.7 | 3.4 | 2 |  | Татарск* | -17.8 | -16.5 | -8.3 | 3.1 | 11.6 | 17.3 | 19.5 | 16.1 | 10.1 | 2.4 | -7.7 | -14.9 | 1.3
Чулым | -44 | -42 | -42 | -39 | -25 | -52 | 9.2 | 177 | -12.7 | 230 | -8.8 | 244 | -7.8 | 80 | 79 | 111 | ЮЗ | 6.2 | - | 2 |  | Чулым | -19.5 | -17.9 | -11.3 | 0.3 | 10.1 | 16.4 | 18.5 | 15.5 | 9.7 | 1.3 | -9.3 | -17 | -0.2
Омская область | [21 empty] | Омская область
Исиль-Куль | -43 | -40 | -39 | -36 | -24 | -46 | 9.4 | 174 | -12.3 | 225 | -8.6 | 238 | -7.7 | 82 | 80 | 78 | ЮЗ | 5.2 | - | 2
Омск | -42 | -40 | -38 | -37 | -22 | -49 | 8.6 | 165 | -11.9 | 216 | -8.1 | 232 | -6.9 | 80 | 78 | 104 | ЮЗ | 2.8 | 2.8 | 2 |  | Омск* | -17.2 | -15.9 | -7.8 | 3.7 | 12.1 | 17.7 | 19.5 | 16.3 | 10.5 | 2.8 | -7.3 | -14.3 | 1.7
Тара | -46 | -43 | -41 | -38 | -23 | -50 | 9.3 | 171 | -12.4 | 229 | -8.2 | 245 | -7 | 78 | 78 | 97 | Ю | 3 | 3 | 2 |  | Тара* | -18.3 | -16.8 | -8 | 2.2 | 10.4 | 16.4 | 18.7 | 15.2 | 9.2 | 1.7 | -8.3 | -15.5 | 0.6
Черлак | -41 | -40 | -39 | -37 | -22 | -44 | 8.4 | 164 | -12.3 | 211 | -8.7 | 227 | -7.4 | 82 | 81 | 98 | ЮЗ | 3.4 | 3.1 | 2 |  | Черлак* | -17.7 | -16.6 | -8.6 | 4 | 12.7 | 18.5 | 20.2 | 17.1 | 11.1 | 3.1 | -7.2 | -14.3 | 1.9
Оренбургская область | [21 empty] | Оренбургская область
Кувандык | -41 | -38 | -34 | -30 | -20 | -44 | 8.1 | 153 | -10.6 | 204 | -6.9 | 217 | -6 | 76 | 74 | 169 | З | 5.7 | 4.1 | 1 |  | Кувандык | -15.4 | -14.5 | -7.3 | 4.9 | 14.2 | 18.6 | 20.6 | 18.8 | 12.7 | 3.9 | -4.7 | -11.9 | 3.3
Оренбург | -36 | -34 | -34 | -32 | -18 | -43 | 7.8 | 149 | -9.2 | 195 | -6.1 | 208 | -5.1 | 79 | 77 | 134 | В | 5.9 | 4.5 | 1 |  | Оренбург* | -12.9 | -12.4 | -5.4 | 7.1 | 15.4 | 20.1 | 22 | 20.1 | 13.9 | 5.3 | -3.1 | -9.9 | 5
Сорочинск | -36 | -34 | -33 | -29 | -20 | -43 | 8.1 | 153 | -9.6 | 201 | -6.3 | 215 | -5.3 | 81 | 79 | 116 | ЮВ | 7.6 | 4.1 | 1 |  | Сорочинск | -14.4 | -13.5 | -6.6 | 5.8 | 14.6 | 19.2 | 21 | 19.6 | 13.1 | 4.1 | -3.8 | -10.4 | 4.1
Орловская область | [21 empty] | Орловская область
Орел | -31 | -29 | -26 | -25 | -13 | -39 | 6 | 135 | -5.5 | 199 | -2.4 | 216 | -1.5 | 84 | 82 | 178 | Ю | 4.7 | 4 | 0 |  | Орел* | -7.8 | -7.3 | -1.9 | 6.9 | 13.9 | 17.2 | 18.7 | 17.6 | 11.9 | 5.7 | -0.6 | -5.4 | 5.7
Пензенская область | [21 empty] | Пензенская область
Земетчино | -37 | -34 | -30 | -28 | -15 | -43 | 6.9 | 142 | -7 | 200 | -3.8 | 216 | -2.9 | 85 | 84 | 179 | Ю | 4.3 | 3.6 | 0 |  | Земетчино* | -9.3 | -9.5 | -3.6 | 6.6 | 14 | 17.7 | 19.5 | 17.8 | 12.1 | 5.1 | -1.7 | -7.2 | 5.1
Пенза | -34 | -31 | -29 | -27 | -15 | -43 | 6.5 | 143 | -7.3 | 200 | -4.1 | 214 | -3.2 | 83 | 82 | 221 | ЮЗ | 4.4 | 3.9 | 0 |  | Пенза* | -9.8 | -9.7 | -3.7 | 6.8 | 14.2 | 18 | 19.8 | 18 | 12.2 | 5.1 | -2 | -7.8 | 5.1
Пермская область | [21 empty] | Пермская область
Бисер | -44 | -39 | -38 | -35 | -23 | -53 | 7.1 | 183 | -10.7 | 250 | -6.7 | 270 | -5.6 | 85 | 86 | 264 | ЮЗ | 3.8 | 3 | 0 | 1 | Бисер* | -16.7 | -14.8 | -6.7 | 0.7 | 7.7 | 13.4 | 15.8 | 12.6 | 6.9 | -0.5 | -8.5 | -14.1 | -0.3
Ножовка | -44 | -42 | -40 | -36 | -21 | -50 | 7.1 | 164 | -9.6 | 221 | -6.1 | 237 | -5.1 | 80 | 77 | 183 | ЮЗ | - | 2.9 | 0 | 1 | Ножовка | -14.6 | -13.7 | -6.8 | 2.9 | 11 | 16.7 | 18.4 | 16.4 | 10.1 | 2.3 | -5.1 | -12.1 | 2.1
Пермь | -42 | -38 | -36 | -35 | -18 | -47 | 7.1 | 161 | -9.3 | 225 | -5.5 | 243 | -4.4 | 82 | 81 | 181 | Ю | 3.4 | 2.8 | 0 | 1 | Пермь* | -13.9 | -12.3 | -4.5 | 3.5 | 10.6 | 15.8 | 18.2 | 15.1 | 9.5 | 2.3 | -5.6 | -11.3 | 2.3
Чердынь | -45 | -42 | -40 | -37 | -22 | -52 | 6.9 | 176 | -10.9 | 245 | -6.7 | 261 | -5.7 | 86 | 83 | 229 | Ю | - | 4.3 | 0 | 1 | Чердынь | -17 | -14.8 | -7.9 | 1.4 | 8 | 14.4 | 16.9 | 14.3 | 8 | -0.3 | -8.3 | -14.4 | 0
Приморский край | [21 empty] | Приморский край
Агзу | -34 | -32 | -30 | -28 | -16 | -43 | 16.1 | 165 | -12.8 | 231 | -7.9 | 249 | -6.6 | 69 | 64 | 116 | СЗ | - | 1.4 | 4 |  | Агзу | -20.3 | -15.8 | -7.1 | 2.1 | 8.3 | 13.3 | 17.3 | 17.2 | 11.1 | 2.9 | -8.4 | -18 | 0.2
Анучино | -35 | -33 | -33 | -31 | -25 | -44 | 16.6 | 152 | -12.2 | 203 | -8.1 | 219 | -6.8 | 73 | 59 | 120 | ЮЗ | - | 2.2 | 4 |  | Анучино | -20.3 | -16 | -5.9 | 5 | 12.1 | 17 | 21.1 | 20.6 | 13.7 | 5.7 | -5.7 | -16.7 | 2.6
Астраханка | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -40 | 10.6 | 148 | -10.5 | 202 | -6.6 | 218 | -5.5 | 68 | 63 | 47 | ЮЗ | - | 3.4 | 4 |  | Астраханка | -17.7 | -13.6 | -4.8 | 4.4 | 11.6 | 16.5 | 20.6 | 20.9 | 14.9 | 6.7 | -4.3 | -13.9 | 3.4
Богополь | -26 | -25 | -23 | -21 | -18 | -30 | 9.3 | 142 | -8.1 | 208 | -4.2 | 229 | -2.9 | 52 | 46 | 101 | СЗ | - | 4.1 | 4 |  | Богополь | -13.3 | -10.1 | -3.1 | 4.2 | 9.5 | 13.2 | 17.7 | 19.2 | 14.1 | 6.9 | -2.6 | -10.8 | 3.7
Владивосток | -27 | -24 | -24 | -23 | -16 | -31 | 7.5 | 136 | -8.2 | 198 | -4.3 | 220 | -3 | 59 | 52 | 89 | С | 7.3 | 5.2 | 4 |  | Владивосток* | -12.6 | -9.1 | -2.1 | 4.8 | 9.7 | 13.2 | 17.5 | 19.6 | 15.7 | 8.7 | -1 | -9.3 | 4.6
Дальнереченск | -33 | -30 | -29 | -29 | -23 | -42 | 10.4 | 151 | -12.8 | 199 | -8.7 | 214 | -7.5 | 73 | 64 | 82 | З | 2.9 | 3 | 4 |  | Дальнереченск* | -19.3 | -14.8 | -5.3 | 5.6 | 12.7 | 17.7 | 21.2 | 20.3 | 13.9 | 5.6 | -5.8 | -16.2 | 3
Кировский | -37 | -35 | -34 | -31 | -25 | -44 | 13.7 | 151 | -13.3 | 201 | -8.8 | 217 | -7.5 | 73 | 69 | 98 | Ю | - | 2.1 | 4 |  | Кировский | -20.6 | -16.9 | -6.4 | 5.1 | 12.7 | 17.6 | 21.5 | 20.8 | 14.2 | 5.9 | -5.8 | -16.7 | 2.6
Красный Яр | -39 | -36 | -35 | -34 | -25 | -47 | 17.1 | 164 | -14.7 | 217 | -10 | 234 | -8.6 | 75 | 66 | 129 | ЮЗ | - | 1.4 | 4 |  | Красный Яр | -23.4 | -19.1 | -8.2 | 3.1 | 10.7 | 16.4 | 20.4 | 19.1 | 12.1 | 3.1 | -8.9 | -19.9 | 0.5
Маргаритово | -26 | -25 | -22 | -21 | -14 | -36 | 14.7 | 144 | -8 | 209 | -4.1 | 227 | -3 | 58 | 52 | 147 | СЗ | - | 2 | 4 |  | Маргаритово | -12.7 | -9.9 | -3.2 | 4 | 9.1 | 13 | 17.6 | 19.2 | 14.1 | 7 | -1.9 | -10.1 | 3.9
Мельничное | -35 | -34 | -32 | -31 | -26 | -49 | 16.1 | 165 | -14.3 | 221 | -9.6 | 239 | -8.2 | 73 | 63 | 97 | З | 4.2 | 2.2 | 4 |  | Мельничное* | -21.9 | -17.2 | -7.7 | 3 | 10 | 15.5 | 19.2 | 18.4 | 11.4 | 2.9 | -8.6 | -19.2 | 0.5
Партизанск | -26 | -24 | -23 | -22 | -18 | -30 | 9.9 | 139 | -8.2 | 198 | -4.5 | 216 | -3.4 | 54 | 47 | 128 | С | 8.4 | 5 | 4 |  | Партизанск | -13.4 | -10.3 | -3.1 | 5.1 | 11.3 | 15.1 | 19.4 | 20.1 | 14.6 | 7.5 | -2.2 | -10.7 | 4.5
Посьет | -23 | -22 | -20 | -19 | -14 | -27 | 8.3 | 125 | -6.4 | 187 | -2.9 | 207 | -1.7 | 53 | 49 | 67 | З | 6.7 | 4.4 | 4 |  | Посьет* | -9.6 | -6.5 | -0.5 | 6.1 | 10.9 | 14.7 | 19 | 21.1 | 16.7 | 9.8 | 0.6 | -6.9 | 6.3
Преображение | -22 | -20 | -18 | -16 | -12 | -27 | 9.3 | 123 | -5.3 | 202 | -1.6 | 229 | -0.3 | 45 | 42 | 123 | С | 3.7 | 3.3 | 4 |  | Преображение* | -7.8 | -5.7 | -0.7 | 4.6 | 8.6 | 12.2 | 16.9 | 19.4 | 15.8 | 9.4 | 1.4 | -5.5 | 5.7
Рудная Пристань | -23 | -22 | -21 | -19 | -15 | -31 | 9.9 | 137 | -7.3 | 215 | -3.1 | 240 | -1.9 | 47 | 43 | 119 | З | 4.6 | 3.5 | 4 |  | Рудная Пристань* | -10.9 | -8.1 | -2 | 3.7 | 7.9 | 11.5 | 16.1 | 18.6 | 14.6 | 7.7 | -1.2 | -8.8 | 4.1
Сосуново | -26 | -24 | -23 | -22 | -14 | -30 | 9.4 | 153 | -8.7 | 245 | -3.8 | 266 | -2.7 | 53 | 47 | 76 | З | - | 6.9 | 4 |  | Сосуново | -13.4 | -10.9 | -4.8 | 1.4 | 5.4 | 9.1 | 13.8 | 16.3 | 12.8 | 6.1 | -3.3 | -11.2 | 1.8
Чугуевка | -36 | -35 | -33 | -32 | -26 | -47 | 17.2 | 158 | -12.9 | 211 | -8.6 | 227 | -7.3 | 76 | 65 | 129 | СЗ | - | 1.4 | 4 |  | Чугуевка | -21.3 | -17.3 | -6.7 | 4.3 | 11.5 | 16.3 | 20.4 | 19.5 | 12.5 | 4.4 | -7.2 | -17.9 | 1.5
Псковская область | [21 empty] | Псковская область
Великие Луки | -34 | -30 | -29 | -27 | -12 | -46 | 6.3 | 130 | -4.9 | 208 | -1.5 | 228 | -0.6 | 83 | 81 | 174 | Ю | 4.2 | 3.6 | 0 |  | Великие Луки* | -6.8 | -6.5 | -1.3 | 5.8 | 12.2 | 15.8 | 17.5 | 16 | 10.8 | 5.5 | -0.1 | -4.5 | 5.4
Псков | -35 | -29 | -28 | -26 | -10 | -41 | 6.8 | 130 | -4.6 | 208 | -1.3 | 229 | -0.4 | 83 | 78 | 198 | Ю | 3.5 | 3.3 | 0 |  | Псков* | -6.3 | -6.2 | -1.3 | 5.5 | 12 | 15.9 | 17.8 | 16.2 | 10.9 | 5.6 | 0.1 | -4.1 | 5.5
Ростовская область | [21 empty] | Ростовская область
Миллерово | -27 | -25 | -23 | -21 | -11 | -36 | 6.1 | 118 | -4.6 | 179 | -1.7 | 195 | -0.8 | 83 | 81 | 192 | В | 6.1 | 4.3 | 0 |  | Миллерово* | -6.3 | -5.7 | 0 | 9.3 | 15.7 | 19.7 | 21.8 | 20.9 | 15 | 7.8 | 1.3 | -3.8 | 8
Ростов-на-Дону | -25 | -23 | -22 | -19 | -9 | -33 | 5.2 | 97 | -2.8 | 166 | -0.1 | 182 | 0.7 | 82 | 77 | 219 | В | 4.8 | - | 0 |  | Ростов-на-Дону* | -3.8 | -2.9 | 2.2 | 10.8 | 16.8 | 20.8 | 23.2 | 22.3 | 16.6 | 9.6 | 3.3 | -1.5 | 9.8
Таганрог | -24 | -22 | -21 | -18 | -8 | -32 | 5.1 | 97 | -2.6 | 165 | 0 | 180 | 0.8 | 85 | 82 | 232 | В | 4 | 3.6 | 0 |  | Таганрог* | -3.5 | -3 | 2.1 | 10.7 | 17.1 | 21.2 | 23.6 | 22.8 | 17.2 | 10.2 | 3.5 | -1.2 | 10.1
Рязанская область | [21 empty] | Рязанская область
Рязань | -36 | -33 | -30 | -27 | -16 | -41 | 7 | 145 | -6.8 | 208 | -3.5 | 224 | -2.6 | 83 | 84 | 172 | Ю | 7.3 | 4.8 | 0 |  | Рязань | -11 | -10 | -4.7 | 5.2 | 12.9 | 17.3 | 18.5 | 17.2 | 11.6 | 4.4 | -2.2 | -7 | 4.3
Самарская область | [21 empty] | Самарская область
Самара | -39 | -36 | -36 | -30 | -18 | -43 | 6.7 | 149 | -8.5 | 203 | -5.2 | 217 | -4.3 | 84 | 78 | 176 | ЮВ | 5.4 | 4 | 0 |  | Самара | -13.5 | -12.6 | -5.8 | 5.8 | 14.3 | 18.6 | 20.4 | 19 | 12.8 | 4.2 | -3.4 | -9.6 | 4.2
Саратовская область | [21 empty] | Саратовская область
Александров Гай | -31 | -30 | -29 | -28 | -17 | -40 | 8.3 | 141 | -8.3 | 191 | -5.2 | 204 | -4.2 | 82 | 79 | 127 | В | - | 4.9 | 0 |  | Александров Гай | -12.7 | -12.1 | -4.9 | 7.9 | 16.3 | 21 | 23.6 | 22 | 14.9 | 6.1 | -1.7 | -8.3 | 6
Балашов | -34 | -33 | -32 | -29 | -16 | -38 | 6.5 | 142 | -7.4 | 199 | -4.2 | 213 | -3.2 | 84 | 82 | 171 | ЮВ | 7.3 | 5.1 | 0 |  | Балашов | -10.6 | -10.4 | -4.6 | 6.3 | 14.5 | 18.6 | 20.6 | 19.2 | 12.9 | 5.2 | -1.5 | -7.6 | 5.2
Саратов | -32 | -28 | -29 | -25 | -14 | -37 | 5.9 | 134 | -6.5 | 188 | -3.5 | 202 | -2.6 | 80 | 80 | 183 | СЗ | 4.4 | 3.3 | 0 |  | Саратов* | -8.7 | -8.4 | -2.5 | 8.4 | 15.9 | 20.2 | 22.3 | 20.6 | 14.3 | 6.7 | -0.6 | -6.4 | 6.8
Сахалинская область | [21 empty] | Сахалинская область
Александровск-Сахалинский | -31 | -29 | -28 | -27 | -21 | -41 | 8.4 | 167 | -10.9 | 237 | -6.4 | 257 | -5.2 | 79 | 73 | 189 | ЮВ | 5.9 | 4.6 | 4 | 5 | Александровск-Сахалинский* | -16.9 | -15 | -8.1 | 0.1 | 5.9 | 11.1 | 15.2 | 16.3 | 12.1 | 4.8 | -4.6 | -12.6 | 0.7
Долинск | -29 | -27 | -25 | -24 | -18 | -35 | 10.1 | 154 | -8.1 | 231 | -4 | 253 | -2.9 | 78 | 67 | 348 | Ю | 5.6 | 3.8 | 4 | 5 | Долинск | -13.5 | -12.4 | -6.5 | 0.9 | 6.2 | 10.9 | 15.3 | 16.9 | 13.1 | 6.4 | -1.9 | -8.6 | 2.2
Кировское | -40 | -39 | -38 | -36 | -29 | -48 | 14.4 | 183 | -13.9 | 246 | -9.2 | 263 | -8 | 79 | 77 | 172 | СЗ | 5.7 | 2.7 | 4 | 5 | Кировское | -23.6 | -19.7 | -12 | -1.7 | 5.6 | 11.7 | 15.6 | 15.5 | 10.4 | 2.1 | -9.1 | -19.3 | -2
Корсаков | -25 | -23 | -23 | -20 | -16 | -33 | 8 | 147 | -6.7 | 232 | -2.7 | 255 | -1.9 | 76 | 66 | 223 | С | 5.6 | 4.7 | 4 | 5 | Корсаков | -10.7 | -10.1 | -5.3 | 1.2 | 5.6 | 10 | 14.5 | 16.9 | 13.7 | 7.4 | -0.4 | -6.8 | 3
Курильск | -20 | -16 | -18 | -15 | -10 | -27 | 6.4 | 126 | -3.9 | 223 | -0.4 | 253 | 0.7 | 82 | 79 | 466 | СЗ | 9.5 | 6.3 | 4 | 5 | Курильск* | -4.6 | -6.1 | -3.6 | 1.5 | 6 | 9.5 | 13.3 | 15.7 | 13.5 | 9.2 | 3.6 | -1.4 | 4.7
Макаров | -27 | -26 | -24 | -23 | -19 | -32 | 8.6 | 158 | -8.6 | 241 | -4.2 | 264 | -3 | 66 | 59 | 212 | СЗ | - | 3.4 | 4 | 5 | Макаров | -14.3 | -12.3 | -6.7 | 0.9 | 5.3 | 9.5 | 13.8 | 15.7 | 12.8 | 6 | -3 | -10.2 | 1.6
Невельск | -20 | -18 | -17 | -16 | -12 | -25 | 4.8 | 140 | -5.6 | 219 | -2.1 | 241 | -1.1 | 74 | 72 | 332 | С | 7.4 | 6.7 | 4 | 5 | Невельск* | -8.2 | -7.7 | -3.4 | 2.4 | 7.1 | 11.3 | 15.5 | 17.4 | 14.4 | 8.3 | 0.6 | -5.2 | 4.4
Ноглики | -32 | -32 | -30 | -30 | -23 | -48 | 8.9 | 182 | -11.7 | 254 | -7.2 | 274 | -6 | 76 | 69 | 188 | З | 5.3 | 4.2 | 4 | 5 | Ноглики* | -18 | -15.9 | -9.6 | -1.7 | 3.6 | 9.3 | 13.1 | 14.5 | 10.7 | 3.2 | -7.2 | -15.3 | -1.1
Оха | -34 | -32 | -31 | -29 | -25 | -39 | 6.8 | 194 | -11.5 | 266 | -7.3 | 286 | -6.1 | 81 | 81 | 192 | СЗ | 11.2 | 5.9 | 4 | 5 | Оха | -19.7 | -17.7 | -12.5 | -4 | 1.5 | 7.7 | 12.7 | 13.9 | 10.2 | 2.7 | -6.3 | -15.1 | -2.2
Погиби | -34 | -33 | -31 | -30 | -24 | -44 | 7.7 | 190 | -12.6 | 249 | -8.7 | 265 | -7.6 | 82 | 79 | 152 | С | 6.1 | 4.5 | 4 | 5 | Погиби* | -19.6 | -18.3 | -11.9 | -3.2 | 2.4 | 9.8 | 14.1 | 15.5 | 11.8 | 3.9 | -7.3 | -16 | -1.6
Поронайск | -30 | -28 | -27 | -26 | -20 | -40 | 9.9 | 166 | -10.5 | 245 | -5.8 | 267 | -4.6 | 70 | 63 | 172 | С | 3.9 | 3.5 | 4 | 5 | Поронайск* | -16.1 | -13.9 | -7.1 | 0.1 | 4.8 | 9.4 | 13.6 | 15.6 | 12.1 | 5.1 | -4.6 | -13 | 0.5
Рыбновск | -38 | -36 | -35 | -33 | -27 | -45 | 8.5 | 193 | -13.1 | 255 | -8.9 | 272 | -7.3 | 84 | 84 | 135 | СЗ | - | 5.3 | 4 | 5 | Рыбновск | -22.3 | -20.1 | -14.3 | -4.6 | 1.8 | 9.4 | 14.4 | 15.1 | 11.1 | 3.4 | -6.9 | -17.4 | -2.5
Холмск | -22 | -21 | -19 | -18 | -15 | -25 | 5.9 | 140 | -6 | 220 | -2.3 | 244 | -1.2 | 75 | 68 | 305 | ЮВ | 10.7 | 6.4 | 4 | 5 | Холмск | -9.7 | -8.7 | -4.2 | 2.3 | 6.9 | 11.4 | 15.7 | 17.7 | 14.2 | 7.8 | 0 | -6.1 | 3.9
Южно-Курильск | -16 | -15 | -15 | -13 | -9 | -20 | 5.6 | 119 | -3.7 | 225 | 0 | 253 | 1 | 73 | 68 | 347 | СЗ | 6.8 | 5.4 | 4 | 5 | Южно-Курильск* | -4.4 | -5.6 | -2.7 | 1.6 | 5.2 | 8.5 | 12.4 | 15.7 | 14.8 | 10.7 | 4.5 | -1.1 | 5
Южно-Сахалинск | -25 | -24 | -24 | -22 | -17 | -36 | 10.7 | 153 | -8.5 | 227 | -4.4 | 249 | -3.2 | 82 | 70 | 268 | С | 3.3 | 2.7 | 4 | 5 | Южно-Сахалинск* | -12.8 | -12 | -5.8 | 1.6 | 7 | 11.5 | 15.5 | 17 | 13 | 6.3 | -1.7 | -8.8 | 2.6
Свердловская область | [21 empty] | Свердловская область
Верхотурье | -45 | -41 | -40 | -36 | -20 | -52 | 9.2 | 165 | -10.8 | 233 | -6.4 | 252 | -5.3 | 79 | 78 | 114 | З | 3.1 | 2.5 | 1 | 2 | Верхотурье* | -16.3 | -14.3 | -5 | 2.9 | 9.6 | 15.3 | 17.7 | 14.4 | 8.7 | 1.5 | -7.4 | -13.4 | 1.1
Екатеринбург | -41 | -38 | -37 | -32 | -18 | -47 | 6.8 | 158 | -9.2 | 221 | -5.4 | 239 | -4.3 | 78 | 75 | 112 | З | 4.1 | 3.2 | 1 | 2 | Екатеринбург* | -13.6 | -11.8 | -4 | 4.3 | 11.2 | 16.4 | 18.5 | 15.5 | 9.8 | 2.5 | -5.6 | -11.3 | 2.6
Ивдель | -46 | -43 | -42 | -39 | -22 | -49 | 10.6 | 176 | -12.2 | 245 | -7.6 | 264 | -6.4 | 78 | 77 | 114 | С | 2.8 | 1.8 | 1 | 2 | Ивдель* | -19.2 | -16.5 | -6.2 | 1.2 | 8 | 14.4 | 17.3 | 13.7 | 7.7 | 0.2 | -9.5 | -15.9 | -0.4
Каменск-Уральский | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -46 | 8.5 | 166 | -10.7 | 222 | -6.9 | 240 | -5.7 | 78 | 76 | 116 | ЮЗ | - | 3.2 | 1 | 2 | Каменск-Уральский | -16.2 | -14.7 | -7.5 | 3.5 | 11.2 | 16.2 | 18.1 | 15.7 | 9.9 | 1.9 | -6.5 | -13.5 | 1.5
Туринск | -44 | -42 | -40 | -35 | -21 | -51 | 9.9 | 169 | -11.7 | 226 | -7.7 | 245 | -6.4 | 80 | 77 | 106 | ЮЗ | - | 3.5 | 1 | 2 | Туринск | -18 | -16.2 | -8.3 | 3 | 10.8 | 15.7 | 17.8 | 15 | 9.5 | 0.9 | -7.7 | -14.8 | 0.6
Шамары | -42 | -40 | -38 | -35 | -20 | -51 | 8 | 171 | -10.4 | 235 | -6.4 | 254 | -5.2 | 82 | 78 | 205 | ЮЗ | - | 3.2 | 1 | 2 | Шамары | -16.1 | -14.4 | -7.4 | 2.5 | 9.6 | 14.9 | 17 | 14.5 | 8.7 | 0.9 | -7 | -13.6 | 0.8
Республика Северная Осетия - Алания | [21 empty] | Республика Северная Осетия
Владикавказ | -19 | -17 | -15 | -13 | -7 | -28 | 9.1 | 90 | -2.1 | 169 | 0.7 | 189 | 1.6 | 81 | 69 | 176 | Ю | 2 | 1.6 | 0 | * | Владикавказ* | -2.9 | -2 | 2.7 | 9.4 | 14.1 | 17.7 | 20.3 | 19.8 | 15.2 | 9.5 | 3.7 | -0.9 | 8.9
Смоленская область | [21 empty] | Смоленская область
Вязьма | -35 | -32 | -29 | -27 | -15 | -43 | 6.3 | 145 | -6.1 | 217 | -2.8 | 236 | -1.8 | 87 | 86 | 284 | ЮВ | - | 4.4 | 0 |  | Вязьма | -9.8 | -9 | -4.3 | 4.3 | 11.3 | 15.4 | 16.6 | 15.4 | 10.2 | 4.1 | -1.9 | -6.4 | 3.8
Смоленск | -33 | -28 | -26 | -25 | -12 | -40 | 5.6 | 136 | -5.3 | 209 | -2 | 227 | -1.1 | 86 | 85 | 234 | З | 3.9 | 3.4 | 0 |  | Смоленск* | -7.5 | -6.9 | -1.8 | 5.9 | 12.4 | 15.8 | 17.4 | 16 | 10.7 | 5 | -0.8 | -5.2 | 5.1
Ставропольский край | [21 empty] | Ставропольский край
Арзгир | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -37 | 6.2 | 88 | -3 | 163 | 0.1 | 180 | 1 | 86 | 83 | 115 | В | 4.6 | 3.1 | 0 | * | Арзгир | -4.9 | -3.6 | 1.6 | 10.3 | 17.4 | 22 | 25 | 23.7 | 17.8 | 10.1 | 4 | -1.3 | 10.2
Кисловодск | -22 | -20 | -18 | -16 | -6 | -29 | 9.4 | 91 | -2.4 | 179 | 0.4 | 201 | 1.6 | 70 | 56 | - | Ю | - | 2.3 | 0 | * | Кисловодск | -3.3 | -2.4 | 1.5 | 8 | 13 | 16.2 | 18.6 | 18.2 | 13.9 | 8.3 | 3.2 | -1.1 | 7.7
Невинномысск | -23 | -21 | -20 | -18 | -6 | -36 | 8 | 92 | -3.2 | 168 | 0.1 | 186 | 1 | 84 | 81 | 152 | В | - | 4.1 | 0 | * | Невинномысск | -4.5 | -3.3 | 1.8 | 9.7 | 15.6 | 19.4 | 22.1 | 21.5 | 16.4 | 9.8 | 3.9 | -1.5 | 9.2
Пятигорск | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -33 | 8.3 | 97 | -2.7 | 175 | 0.2 | 191 | 0.9 | 83 | 73 | 114 | В | 6.3 | 3.4 | 0 | * | Пятигорск | -4.2 | -3 | 1.1 | 8.9 | 14.6 | 18.3 | 21.1 | 20.5 | 15.5 | 8.9 | 3.2 | -1.4 | 8.6
Ставрополь | -25 | -23 | -22 | -18 | -6 | -31 | 6.6 | 91 | -2.2 | 168 | 0.5 | 185 | 1.3 | 84 | 78 | 159 | В | 7.4 | 4 | 0 | * | Ставрополь* | -2.9 | -2.4 | 2.2 | 9.8 | 15 | 19 | 22.1 | 21.4 | 16.2 | 9.8 | 3.7 | -0.7 | 9.4
Тамбовская область | [21 empty] | Тамбовская область
Тамбов | -34 | -32 | -30 | -28 | -16 | -39 | 6.7 | 140 | -7 | 201 | -3.7 | 217 | -2.7 | 84 | 83 | 194 | ЮВ | 4.7 | 4 | 0 |  | Тамбов | -10.9 | -10.3 | -4.6 | 6 | 14.1 | 18.1 | 19.8 | 18.6 | 12.5 | 5.2 | -1.4 | -7.3 | 5
Республика Татарстан | [21 empty] | Республика Татарстан
Бугульма | -40 | -36 | -36 | -33 | -19 | -47 | 6.7 | 164 | -9.2 | 221 | -5.8 | 235 | -4.9 | 86 | 85 | 264 | ЮЗ | 7.5 | 5.4 | 0 |  | Бугульма | -14.3 | -13.7 | -8 | 2.4 | 11.4 | 16.3 | 18.1 | 16.4 | 10.2 | 2.1 | -5.8 | -11.6 | 2
Елабуга | -40 | -36 | -34 | -32 | -17 | -47 | 7.1 | 152 | -8.7 | 209 | -5.2 | 223 | -4.3 | 82 | 81 | 177 | ЮЗ | 4.1 | 3.1 | 0 |  | Елабуга* | -12.4 | -11.7 | -4.2 | 5.2 | 13.2 | 17.5 | 19.8 | 17.2 | 11.4 | 3.9 | -3.6 | -10 | 3.9
Казань | -41 | -33 | -33 | -31 | -16 | -47 | 6.5 | 151 | -8.1 | 208 | -4.8 | 223 | -3.8 | 83 | 82 | 171 | Ю | 3.8 | 3.4 | 0 |  | Казань* | -11.6 | -10.9 | -4.3 | 5.3 | 13.2 | 17.6 | 19.7 | 17.4 | 11.5 | 4.2 | -3.2 | -8.9 | 4.2
Тверская область | [21 empty] | Тверская область
Бежецк | -38 | -34 | -34 | -31 | -16 | -52 | 6.8 | 151 | -6.8 | 222 | -3.4 | 240 | -2.4 | 84 | 84 | 169 | ЮЗ | 5 | 4 | 0 |  | Бежецк | -10.7 | -10.2 | -5.2 | 3.2 | 10.8 | 15.2 | 17.1 | 15.4 | 9.8 | 3.6 | -2.3 | -7.7 | 3.2
Ржев | -37 | -33 | -31 | -28 | -15 | -47 | 6.6 | 144 | -6.1 | 217 | -2.7 | 236 | -1.8 | 85 | 85 | 210 | Ю | - | 3.6 | 0 |  | Тверь | -10.5 | -9.4 | -4.6 | 4.1 | 11.2 | 15.7 | 17.3 | 15.8 | 10.2 | 4 | -1.8 | -6.6 | 3.8
Тверь | -37 | -33 | -33 | -29 | -15 | -50 | 7.2 | 146 | -6.4 | 218 | -3 | 236 | -2 | 85 | 85 | 206 | ЮЗ | 6.2 | 4.1 | 0 |  | Ржев | -10 | -8.9 | -4.2 | 4.1 | 11.2 | 15.6 | 17.1 | 15.8 | 10.3 | 4.1 | -1.4 | -6.3 | 4
Томская область | [21 empty] | Томская область
Александровское | -49 | -46 | -44 | -43 | -25 | -53 | 9 | 196 | -13.4 | 252 | -9.5 | 269 | -8.4 | 81 | 81 | 114 | ЮЗ | 3.9 | 3.5 | 2 |  | Александровское* | -21.2 | -19.3 | -9.9 | -2.3 | 6 | 14.3 | 18.1 | 14 | 7.6 | -0.9 | -11.6 | -18.3 | -2
Колпашево | -47 | -45 | -43 | -42 | -24 | -51 | 8.6 | 185 | -12.9 | 243 | -8.8 | 260 | -7.7 | 80 | 80 | 123 | Ю | 3.1 | 2.9 | 2 |  | Колпашево* | -20 | -17.7 | -8.8 | -0.5 | 7.9 | 15.4 | 18.5 | 14.6 | 8.2 | 0.2 | -10.2 | -17.3 | -0.8
Средний Васюган | -47 | -46 | -44 | -41 | -23 | -51 | 8.6 | 185 | -12.8 | 243 | -8.8 | 260 | -7.6 | 81 | 80 | 136 | Ю | 3.2 | 2.7 | 2 |  | Средний Васюган* | -19.8 | -17.7 | -8.3 | -0.3 | 7.7 | 15.2 | 18.5 | 14.4 | 8.2 | 0.1 | -10.5 | -17.2 | -0.8
Томск | -44 | -43 | -41 | -39 | -22 | -55 | 8.2 | 176 | -11.8 | 233 | -7.9 | 249 | -6.8 | 79 | 78 | 171 | Ю | 2.4 | 2.2 | 2 |  | Томск* | -17.9 | -15.7 | -7.7 | 1.2 | 9.7 | 15.9 | 18.7 | 15.3 | 9 | 1.3 | -8.5 | -15.4 | 0.5
Усть-Озерное | -48 | -47 | -44 | -43 | -25 | -52 | 9 | 190 | -13.5 | 249 | -9.3 | 264 | -8.3 | 80 | 80 | 155 | Ю | 2.8 | 2.2 | 2 |  | Усть-Озерное* | -21 | -18.3 | -9.3 | -1 | 7.1 | 15.2 | 18.6 | 14.4 | 7.6 | -0.8 | -11.8 | -18.7 | -1.5
Республика Тыва | [21 empty] | Республика Тыва
Кызыл | -49 | -48 | -48 | -47 | -37 | -54 | 10.9 | 178 | -20.1 | 225 | -15 | 238 | -13.7 | 73 | 69 | 58 | В | 1.7 | 1.4 | 3 | 5 | Кызыл* | -29.3 | -24.3 | -11 | 4.4 | 12.3 | 18.2 | 20.2 | 17.3 | 10.1 | 0.7 | -13.6 | -26 | -1.8
Тульская область | [21 empty] | Тульская область
Тула | -35 | -31 | -30 | -27 | -15 | -42 | 6.8 | 140 | -6.4 | 207 | -3 | 224 | -2.1 | 83 | 82 | 187 | ЮВ | 4.9 | 4 | 0 |  | Тула | -9.9 | -9.5 | -4.1 | 5 | 12.9 | 16.7 | 18.6 | 17.2 | 11.6 | 5 | -1.1 | -6.7 | 4.7
Тюменская область | [21 empty] | Тюменская область
Березово - Ханты-Мансийский АО | -50 | -45 | -45 | -42 | -25 | -53 | 8.8 | 208 | -13.8 | 266 | -9.9 | 284 | -8.7 | 81 | 81 | 131 | Ю | 3.9 | 4 | 2 | 5 | Березово* - Ханты-Мансийский АО | -22.1 | -20.3 | -10.7 | -4.3 | 3.6 | 12 | 16.5 | 12.5 | 6.4 | -2.3 | -13.1 | -19 | -3.4
Демьянское | -47 | -45 | -44 | -40 | -24 | -51 | 8.4 | 179 | -12.1 | 241 | -8 | 258 | -6.8 | 81 | 80 | 115 | Ю | 4.6 | - | 2 | 5 | Демьянское | -19.2 | -16.9 | -9.4 | 0.7 | 7.7 | 14.7 | 17.6 | 14.5 | 8.9 | 0.2 | -9.8 | -17 | -0.7
Кондинское - Ханты-Мансийский АО | -47 | -44 | -44 | -40 | -25 | -49 | 8.9 | 183 | -12.3 | 238 | -8.6 | 256 | -7.4 | 84 | 84 | 107 | Ю | 4.7 | 3.8 | 2 | 5 | Кондинское - Ханты-Мансийский АО | -19.8 | -18.4 | -10.1 | 0.1 | 8.4 | 14.9 | 18.7 | 14.7 | 8.9 | -0.6 | -10.2 | -16.3 | -0.8
Леуши | -45 | -43 | -41 | -37 | -21 | -48 | 7.9 | 176 | -11.4 | 237 | -7.4 | 255 | -6.3 | 80 | 79 | 115 | Ю | 2.9 | 3.1 | 2 | 5 | Леуши* | -17.6 | -15.8 | -6.3 | 1.3 | 8.8 | 15.4 | 18.4 | 14.6 | 8.6 | 0.8 | -8.6 | -14.9 | 0.4
Марресаля | -46 | -45 | -42 | -39 | -24 | -50 | 8 | 249 | -14.4 | 365 | -8 | 365 | -8 | 82 | 81 | 91 | ЮЗ | 7.7 | 6.1 | 2 | 5 | Марресаля* | -21.7 | -22.4 | -17.8 | -13.5 | -5.5 | 2 | 7.3 | 7 | 3.7 | -4.5 | -13 | -18 | -8
Надым | -52 | -49 | -47 | -45 | -28 | -58 | 8.8 | 225 | -15.3 | 278 | -11.5 | 294 | -10.4 | 80 | 79 | 118 | Ю | 4.5 | 3.6 | 2 | 5 | Надым* | -23.7 | -22.9 | -14.4 | -8.2 | 0 | 9.9 | 15.7 | 12 | 5.7 | -4.2 | -15.2 | -20.9 | -5.5
Октябрьское | -46 | -45 | -44 | -41 | -26 | -54 | 7.9 | 199 | -12.9 | 257 | -9.1 | 276 | -7.8 | 82 | 83 | 159 | ЮВ | 2.8 | 2 | 2 | 5 | Октябрьское* | -20.9 | -18.8 | -8.9 | -2.1 | 5.5 | 13.2 | 17.2 | 13.1 | 6.9 | -1.6 | -11.6 | -18 | -2.2
Салехард | -49 | -47 | -45 | -43 | -27 | -54 | 9.2 | 228 | -15.5 | 285 | -11.5 | 303 | -10.3 | 82 | 82 | 106 | Ю | 4.6 | 3.1 | 2 | 5 | Салехард* | -24.2 | -23.5 | -15.4 | -9.2 | -1.1 | 8.6 | 14.4 | 11.1 | 5.3 | -4.1 | -15.2 | -20.6 | -6.2
Сосьва | -51 | -48 | -49 | -44 | -28 | -55 | 11.3 | 198 | -13.9 | 261 | -9.5 | 280 | -8.3 | 80 | 80 | 127 | ЮВ | - | - | 2 | 5 | Сосьва | -22.7 | -20.4 | -12 | -1.8 | 5.2 | 12.3 | 16.1 | 12.8 | 6.6 | -2.5 | -12.8 | -20.2 | -3.3
Сургут - Ханты-Мансийский АО | -48 | -47 | -45 | -43 | -27 | -55 | 9.7 | 200 | -13.8 | 257 | -9.9 | 274 | -8.8 | 79 | 78 | 209 | ЮЗ | 5.3 | 5 | 2 | 5 | Сургут - Ханты-Мансийский АО | -22 | -19.6 | -13.3 | -3.5 | 4.1 | 13 | 16.9 | 14 | 7.8 | -1.4 | -13.2 | -20.3 | -3.4
Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО | -54 | -50 | -49 | -47 | -28 | -55 | 8.9 | 227 | -16.1 | 274 | -12.6 | 290 | -11.4 | 79 | 79 | 137 | Ю | 3.7 | 3.4 | 2 | 5 | Тарко-Сале* - Ямало-Ненецкий АО | -25.2 | -24.3 | -15.3 | -8.6 | -0.3 | 10.7 | 16.4 | 12.5 | 5.7 | -4.7 | -16.1 | -22.2 | -6
Тобольск | -47 | -43 | -44 | -39 | -23 | -52 | 9.1 | 171 | -12.2 | 232 | -7.9 | 248 | -6.8 | 81 | 80 | 110 | Ю | 4.2 | 3.3 | 2 | 5 | Тобольск* | -18.4 | -16.7 | -7.4 | 1.9 | 9.9 | 16.1 | 18.5 | 15 | 9 | 1.5 | -8.1 | -15.3 | 0.5
Тюмень | -44 | -41 | -42 | -35 | -20 | -50 | 8.8 | 163 | -10.9 | 223 | -6.9 | 241 | -5.7 | 79 | 77 | 107 | ЮЗ | 3 | 2.7 | 2 | 5 | Тюмень* | -16.2 | -14.3 | -5.7 | 3.7 | 11 | 16.5 | 18.6 | 15.4 | 9.6 | 2.2 | -6.8 | -13.5 | 1.7
Угут | -49 | -46 | -45 | -42 | -26 | -54 | 9.4 | 191 | -13.3 | 251 | -9.1 | 270 | -7.9 | 82 | 80 | 123 | ЮЗ | 4.4 | - | 2 | 5 | Угут | -21 | -19.4 | -10.9 | -1.1 | 6 | 13.4 | 17.4 | 13.6 | 7.9 | -1.4 | -12.6 | -18.8 | -2.2
Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | -53 | -50 | -49 | -46 | -31 | -56 | 9.9 | 236 | -16.8 | 286 | -13.1 | 304 | -11.8 | 78 | 78 | 117 | ЮЗ | - | - | 2 | 5 | Уренгой - Ямало-Ненецкий АО | -26.4 | -26.4 | -19.2 | -10.3 | -2.6 | 8.4 | 15.4 | 11.3 | 5.2 | -6.3 | -18.2 | -24 | -7.8
Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО | -46 | -45 | -44 | -40 | -25 | -49 | 8.3 | 191 | -12.6 | 247 | -8.8 | 264 | -7.6 | 82 | 83 | 139 | З | 3.1 | 2.8 | 2 | 5 | Ханты-Мансийск* - Ханты-Мансийский АО | -19.8 | -18.3 | -8.5 | -1.2 | 6.9 | 14.5 | 18.1 | 14.1 | 7.9 | -0.4 | -10.4 | -16.9 | -1.2
Удмуртская Республика | [21 empty] | Удмуртская Республика
Глазов | -42 | -39 | -38 | -35 | -20 | -50 | 8 | 168 | -9.7 | 231 | -6 | 247 | -5 | 85 | 84 | 248 | ЮЗ | 4.9 | - | 0 | 1 | Глазов | -14.9 | -14 | -8 | 2 | 9.9 | 15.8 | 17.8 | 15.4 | 9.1 | 1.8 | -6.2 | -12.6 | 1.3
Ижевск | -41 | -36 | -35 | -33 | -18 | -48 | 7.2 | 160 | -9.1 | 219 | -5.6 | 236 | -4.6 | 83 | 82 | 152 | Ю | 5.5 | 4.1 | 0 | 1 | Ижевск* | -13.4 | -12.3 | -5.1 | 3.8 | 11.7 | 16.5 | 18.6 | 15.9 | 10.1 | 2.7 | -4.9 | -10.9 | 2.7
Сарапул | -40 | -36 | -35 | -33 | -17 | -48 | 7.2 | 159 | -9 | 215 | -5.6 | 231 | -4.6 | 82 | 82 | 178 | Ю | 3.6 | 3.2 | 0 | 1 | Сарапул* | -13.2 | -12.1 | -5 | 4.2 | 12.2 | 17 | 19.1 | 16.4 | 10.6 | 3.1 | -4.6 | -10.6 | 3.1
Ульяновская область | [21 empty] | Ульяновская область
Сурское | -39 | -36 | -36 | -31 | -18 | -46 | 9.3 | 152 | -8.2 | 211 | -4.8 | 226 | -3.9 | 81 | 80 | 140 | ЮЗ | - | 3.4 | 0 |  | Сурское | -13.2 | -12.5 | -6.1 | 4.8 | 13 | 17.1 | 18.7 | 17.2 | 11.3 | 3.6 | -3.1 | -8.9 | 3.5
Ульяновск | -38 | -36 | -36 | -31 | -19 | -48 | 7.4 | 155 | -8.9 | 212 | -5.4 | 228 | -4.4 | 82 | 81 | 220 | - | - | - | 0 |  | Ульяновск | -13.8 | -13.2 | -6.8 | 4.1 | 12.6 | 17.6 | 19.6 | 17.6 | 11.4 | 3.8 | -4.1 | -10.4 | 3.2
Хабаровский край | [21 empty] | Хабаровский край
Аян | -33 | -31 | -30 | -28 | -24 | -37 | 7.2 | 203 | -11.7 | 278 | -7.4 | 300 | -6.2 | 50 | 47 | 129 | СЗ | - | 3.4 | 4 | 5 | Аян | -19.7 | -17.6 | -11.6 | -3.8 | 0.8 | 5.6 | 11.4 | 13.2 | 9.6 | 0.4 | -11 | -17.4 | -3.3
Байдуков | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -44 | 7.6 | 198 | -12.8 | 255 | -9 | 271 | -7.9 | 81 | 80 | - | СЗ | - | 5.9 | 4 | 5 | Байдуков | -21.7 | -20.2 | -14.5 | -5.2 | 0.9 | 9.1 | 14.5 | 15.5 | 12 | 3.4 | -7.1 | -16.6 | -2.5
Бикин | -38 | -34 | -35 | -32 | -27 | -46 | 12.8 | 159 | -13.3 | 208 | -9.1 | 223 | -7.8 | 76 | 66 | 96 | ЮВ | 3.2 | 2 | 4 | 5 | Бикин | -22.4 | -17.4 | -8.1 | 4.1 | 11.7 | 17.4 | 21 | 19.9 | 13.3 | 4.5 | -7.6 | -18.3 | 1.5
Бира | -37 | -35 | -34 | -31 | -27 | -43 | 11 | 166 | -13.4 | 220 | -9.1 | 234 | -7.9 | 70 | 64 | 85 | З | - | - | 4 | 5 | Бира | -22 | -16.6 | -8.2 | 2.7 | 10.2 | 16.5 | 20.1 | 18.5 | 12 | 2.6 | -10.1 | -19.5 | 0.5
Биробиджан | -38 | -34 | -35 | -32 | -28 | -43 | 14.9 | 169 | -14.8 | 219 | -10.4 | 234 | -9.2 | 74 | 65 | 84 | З | - | - | 4 | 5 | Биробиджан | -22.6 | -17.5 | -9 | 3 | 10.7 | 16.7 | 20.3 | 19 | 12.4 | 3 | -9.8 | -19.6 | 0.6
Вяземский | -38 | -34 | -34 | -31 | -27 | -48 | 11.9 | 163 | -13.5 | 213 | -9.3 | 227 | -8.1 | 74 | 66 | 114 | ЮЗ | 4.1 | - | 4 | 5 | Вяземский | -22.3 | -17.8 | -9 | 3.4 | 11.3 | 17.1 | 20.6 | 19.6 | 13 | 3.9 | -8.2 | -18.1 | 1.1
Гвасюги | -39 | -37 | -37 | -35 | -30 | -52 | 17.3 | 174 | -14.9 | 228 | -10.4 | 242 | -9.2 | 77 | 64 | 128 | - | - | - | 4 | 5 | Гвасюги | -24.9 | -20.1 | -10.6 | 1.3 | 9.1 | 15.6 | 19.6 | 18.4 | 11.4 | 1.5 | -10.8 | -20.8 | -0.9
Гроссевичи | -26 | -25 | -23 | -22 | -20 | -36 | 8.7 | 161 | -8.8 | 248 | -4.3 | 270 | -3.2 | 54 | 47 | - | СЗ | - | - | 4 | 5 | Гроссевичи | -14.8 | -11.9 | -6 | 0.4 | 4.3 | 8.4 | 13 | 15.9 | 13.1 | 5.9 | -4 | -11.8 | 1
Де-Кастри | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -39 | 7.8 | 183 | -11.4 | 256 | -6.9 | 276 | -5.8 | 68 | 61 | 131 | СЗ | - | - | 4 | 5 | Де-Кастри | -19.4 | -15.8 | -9.3 | -1.5 | 3.2 | 8.5 | 13.2 | 15.3 | 12 | 3.2 | -8.1 | -16.2 | -1.2
Джаорэ | -36 | -32 | -33 | -30 | -25 | -42 | 7.7 | 191 | -11.7 | 252 | -7.9 | 268 | -7 | 70 | 65 | - | - | - | - | 4 | 5 | Джаорэ* | -19.7 | -17.5 | -11 | -2.5 | 3.1 | 11.5 | 15.4 | 16 | 11.4 | 2.8 | -8.3 | -16.8 | -1.3
Екатерино-Никольское | -34 | -31 | -32 | -29 | -24 | -40 | 10.4 | 158 | -13.2 | 204 | -9.3 | 220 | -8 | 69 | 63 | 46 | СЗ | 4.4 | 2.2 | 4 | 5 | Екатерино-Никольское* | -19.8 | -15.1 | -5.9 | 4.9 | 12.5 | 18.1 | 21.4 | 19.6 | 13.2 | 4.3 | -7.8 | -17.7 | 2.3
Комсомольск-на-Амуре | -38 | -37 | -37 | -35 | -31 | -45 | 9.9 | 171 | -15.4 | 223 | -10.8 | 238 | -9.5 | 79 | 77 | 93 | Ю | 5.7 | 3.9 | 4 | 5 | Комсомольск-на-Амуре | -25.6 | -20.3 | -10.1 | 1.3 | 8.7 | 15.6 | 19.9 | 18.7 | 12.6 | 3 | -10.7 | -22 | -0.7
Нижнетамбовское | -40 | -38 | -38 | -36 | -31 | -53 | 13.7 | 175 | -15.5 | 229 | -10.9 | 244 | -9.6 | 78 | 72 | 119 | ЮЗ | - | - | 4 | 5 | Нижнетамбовское | -26.4 | -21.1 | -11 | 0.3 | 8.2 | 15.1 | 19.3 | 18.2 | 12.1 | 2.6 | -10.8 | -21.8 | -1.3
Николаевск-на-Амуре | -39 | -36 | -36 | -33 | -27 | -47 | 8 | 187 | -14.4 | 245 | -10.1 | 261 | -8.9 | 77 | 75 | 193 | З | 3.8 | 3.6 | 4 | 5 | Николаевск-на-Амуре* | -22.4 | -19.3 | -11.7 | -2.2 | 4.9 | 12.9 | 16.5 | 15.8 | 10.4 | 1.9 | -10.3 | -19.8 | -1.9
Облучье | -40 | -39 | -37 | -36 | -31 | -46 | 13.1 | 176 | -16.2 | 227 | -11.5 | 241 | -10.4 | 79 | 70 | 82 | СЗ | - | - | 4 | 5 | Облучье | -26.5 | -21.1 | -11.4 | 1.4 | 9.6 | 16.2 | 19.8 | 17.9 | 11 | 1.1 | -12.6 | -23.6 | -1.5
Охотск | -37 | -34 | -33 | -32 | -25 | -40 | 5.7 | 207 | -14.1 | 274 | -9.6 | 293 | -8.4 | 62 | 62 | 74 | С | 3.9 | 3.8 | 4 | 5 | Охотск* | -21.1 | -18.8 | -12.9 | -4.5 | 1.8 | 7.5 | 12.4 | 13.3 | 8.5 | -1.8 | -13.9 | -19.7 | -4.1
Им.Полины Осипенко | -43 | -43 | -42 | -40 | -32 | -52 | 13.1 | 179 | -17.4 | 232 | -12.5 | 248 | -11.1 | 77 | 72 | 63 | С | 3.5 | 1.5 | 4 | 5 | Им.Полины Осипенко* | -26.9 | -21.5 | -11 | 0.4 | 8.3 | 15 | 18.1 | 16.8 | 10.6 | 1.2 | -13.3 | -24.7 | -2.3
Сизиман | -30 | -29 | -28 | -26 | -23 | -43 | 11.6 | 181 | -10.8 | 263 | -6.2 | 283 | -5.1 | 65 | 53 | 133 | З | - | 3 | 4 | 5 | Сизиман | -18.2 | -15.3 | -9.3 | -1.2 | 2.9 | 7.5 | 12.6 | 14.7 | 11.4 | 3.2 | -7.5 | -14.9 | -1.2
Советская Гавань | -28 | -27 | -26 | -24 | -21 | -40 | 9.9 | 162 | -10.5 | 234 | -6 | 254 | -4.8 | 65 | 57 | 153 | З | 4.2 | 3.3 | 4 | 5 | Советская Гавань* | -15.9 | -13.8 | -6.8 | 0.9 | 6.1 | 10.8 | 14.6 | 16.7 | 12.8 | 5.5 | -4.6 | -12.9 | 1.1
Софийский Прииск | -46 | -45 | -45 | -44 | -35 | -51 | 14.7 | 206 | -19.9 | 262 | -14.7 | 280 | -13.2 | 74 | 68 | 59 | В | 1.7 | 1.7 | 4 | 5 | Софийский Прииск* | -31.1 | -25.8 | -15.8 | -3.9 | 5.2 | 12.2 | 15.5 | 12.8 | 5.9 | -4.7 | -19.9 | -30 | -6.6
Средний Ургал | -43 | -42 | -41 | -40 | -36 | -52 | 12.1 | 183 | -18.4 | 238 | -13.3 | 253 | -11.9 | 76 | 69 | 57 | - | - | - | 4 | 5 | Средний Ургал | -31.1 | -23 | -12.1 | 0.2 | 8.1 | 14.8 | 18.8 | 16.5 | 9.5 | -0.8 | -16.6 | -28.6 | -3.7
Троицкое | -36 | -34 | -32 | -31 | -28 | -47 | 8.7 | 166 | -13.9 | 217 | -9.7 | 231 | -8.5 | 74 | 70 | 137 | Ю | - | 4.2 | 4 | 5 | Троицкое | -23.3 | -18.2 | -9.4 | 2.1 | 10.3 | 16.7 | 20.5 | 19.2 | 13.1 | 3.9 | -8.7 | -19.2 | 0.6
Хабаровск | -34 | -32 | -32 | -29 | -25 | -43 | 7.7 | 158 | -13.6 | 204 | -9.5 | 219 | -8.3 | 74 | 67 | 81 | ЮЗ | 3.9 | 3 | 4 | 5 | Хабаровск* | -20.2 | -16.1 | -6.8 | 4.5 | 12.3 | 18 | 21.3 | 19.6 | 13.5 | 4.9 | -7.3 | -17.7 | 2.2
Чумикан | -35 | -34 | -34 | -32 | -29 | -43 | 5.3 | 198 | -13.8 | 274 | -8.8 | 292 | -7.7 | 73 | 71 | - | З | 10.3 | 6.3 | 4 | 5 | Чумикан | -23.7 | -18.9 | -11.6 | -2.7 | 1.9 | 6.6 | 12 | 13.5 | 10 | 0.7 | -12.9 | -21.3 | -3.9
Энкэн | -31 | -30 | -30 | -28 | -25 | -41 | 6.2 | 206 | -12 | 281 | -7.7 | 303 | -6.5 | 48 | 45 | - | СЗ | - | 4.8 | 4 | 5 | Энкэн | -20.2 | -17.3 | -11.3 | -4 | 1.4 | 6.1 | 11.5 | 13.3 | 8.9 | -0.5 | -11.4 | -17.5 | -3.4
Республика Хакассия | [21 empty] | Республика Хакассия
Абакан | -42 | -39 | -40 | -37 | -23 | -47 | 10.9 | 164 | -12.3 | 223 | -7.9 | 239 | -6.8 | 79 | 76 | 35 | ЮЗ | 4.8 | 2.3 | 3 |  | Абакан | -25.5 | -18.5 | -8.5 | 2.9 | 10.5 | 17.3 | 19.5 | 16.4 | 9.9 | 1.6 | -9.5 | -17.9 | 0.3
Шира | -43 | -40 | -39 | -38 | -24 | -49 | 10.5 | 174 | -11.9 | 236 | -7.7 | 254 | -6.6 | 73 | 70 | 36 | ЮЗ | 4.1 | 2.5 | 3 |  | Шира | -18.5 | -17.2 | -8.9 | 1.3 | 8.9 | 15.6 | 17.7 | 14.9 | 8.8 | 1.2 | -9.1 | -16.4 | -0.1
Челябинская область | [21 empty] | Челябинская область
Верхнеуральск | -39 | -38 | -35 | -34 | -21 | -48 | 10.3 | 170 | -11.1 | 221 | -7.5 | 242 | -6.1 | 78 | 75 | 81 | ЮЗ | - | 3.1 | 1 | 2 | Верхнеуральск | -16.4 | -15.9 | 9 | 2.9 | 11.1 | 15.9 | 17.6 | 15.5 | 9.8 | 1.5 | -6.5 | -14 | 1
Нязепетровск | -42 | -40 | -38 | -35 | -22 | -52 | 9.2 | 172 | -10.6 | 229 | -6.8 | 248 | -5.6 | 81 | 78 | 149 | ЮЗ | - | 2.7 | 1 | 2 | Нязепетровск | -16.3 | -14.8 | -7.6 | 2.6 | 10 | 14.6 | 16.6 | 14.2 | 8.6 | 1.2 | -7 | -14 | 0.7
Челябинск | -39 | -38 | -35 | -34 | -21 | -48 | 9.4 | 162 | -10.1 | 218 | -6.5 | 233 | -5.5 | 78 | 78 | 104 | ЮЗ | 4.5 | 3 | 1 | 2 | Челябинск | -15.8 | -14.3 | -7.4 | 3.9 | 11.9 | 16.8 | 18.4 | 16.2 | 10.7 | 2.4 | -6.2 | -12.9 | 2
Чеченская Республика | [21 empty] | Чеченская Республика
Грозный | -23 | -22 | -20 | -17 | -7 | -32 | 7 | 83 | -1.8 | 159 | 0.9 | 176 | 1.7 | 87 | 80 | 127 | З | 3.8 | 2.5 | 0 | * | Грозный* | -2.2 | -1.9 | 3.5 | 10.9 | 16.5 | 21 | 24 | 22.9 | 18 | 10.8 | 4.7 | -0.3 | 10.7
Читинская область | [21 empty] | Читинская область
Агинское | -42 | -38 | -40 | -36 | -28 | -48 | 13.9 | 182 | -14.8 | 238 | -10.4 | 255 | -9.1 | 72 | 67 | 19 | З | - | 2.9 | 3 |  | Агинское | -23.3 | -20.4 | -11.5 | 0.4 | 8.8 | 15.6 | 18.4 | 15.5 | 8.4 | -0.6 | -13 | -21.3 | -1.9
Акша | -41 | -38 | -36 | -34 | -28 | -47 | 14.7 | 179 | -14 | 237 | -9.6 | 254 | -8.3 | 73 | 65 | 21 | СЗ | 5.2 | 2.2 | 3 |  | Акша | -22.6 | -19.1 | -9.4 | 1 | 9 | 15.4 | 18.1 | 15.5 | 8.4 | -0.1 | -12.1 | -20.3 | -1.4
Александровский Завод | -43 | -41 | -40 | -38 | -32 | -48 | 12.1 | 194 | -16.6 | 250 | -12 | 267 | -10.6 | 80 | 75 | 38 | ЮЗ | - | - | 3 |  | Александровский Завод | -26.8 | -23.5 | -13.9 | -1.4 | 7.4 | 14.1 | 16.7 | 14.1 | 7 | -2.4 | -15.5 | -24.6 | -4.1
Борзя | -43 | -41 | -41 | -38 | -30 | -50 | 14.3 | 180 | -17.1 | 232 | -12.4 | 247 | -11.1 | 78 | 74 | 16 | СВ | 1.9 | 2.8 | 3 |  | Борзя* | -26.4 | -22 | -10.9 | 1.3 | 9.9 | 16.8 | 19.2 | 16.7 | 9.3 | -0.4 | -13.5 | -23.4 | -2
Дарасун | -40 | -37 | -38 | -34 | -27 | -48 | 13.9 | 188 | -13.7 | 247 | -9.5 | 265 | -8.2 | 72 | 64 | 28 | СЗ | - | 2 | 3 |  | Дарасун | -22 | -19.6 | -10.4 | -0.4 | 8 | 14.4 | 16.9 | 14.2 | 7 | -1.4 | -12.6 | -19.9 | -2.2
Калакан | -49 | -48 | -46 | -45 | -38 | -56 | 15.1 | 203 | -21.7 | 257 | -16.3 | 271 | -15 | 76 | 68 | 27 | З | 2.4 | 0.7 | 3 |  | Калакан* | -34.3 | -27.6 | -16.2 | -2.7 | 6.6 | 13.9 | 16.6 | 13.4 | 5.7 | -5.8 | -21.7 | -32.5 | -7.1
Красный Чикой | -42 | -41 | -37 | -37 | -29 | -48 | 12.7 | 181 | -16.2 | 240 | -11.2 | 256 | -9.9 | 79 | 73 | 24 | З | 2.4 | 1.1 | 3 |  | Красный Чикой* | -26 | -20.7 | -9.7 | 1.2 | 9.1 | 15.2 | 17.5 | 14.8 | 7.8 | -0.9 | -12.6 | -22.1 | -2.2
Могоча | -46 | -42 | -43 | -39 | -33 | -53 | 15.1 | 195 | -18.9 | 250 | -13.8 | 266 | -12.4 | 77 | 70 | 29 | СЗ | 3.6 | 1.5 | 3 |  | Могоча* | -28.5 | -23.5 | -13.4 | -1.2 | 7.5 | 14.2 | 16.9 | 14 | 6.6 | -4 | -18.7 | -27.6 | -4.8
Нерчинск | -48 | -46 | -47 | -44 | -36 | -54 | 13.3 | 183 | -19.1 | 233 | -14.1 | 247 | -12.8 | 77 | 73 | 23 | З | 4.4 | 2.1 | 3 |  | Нерчинск | -30.8 | -26.3 | -13.6 | 0.8 | 9.8 | 17 | 19.7 | 16.6 | 9 | -1 | -16.7 | -28.2 | -3.6
Нерчинский Завод | -42 | -40 | -41 | -38 | -32 | -53 | 9.1 | 180 | -17.7 | 233 | -12.7 | 249 | -11.3 | 80 | 77 | 28 | СЗ | 2.3 | 1 | 3 |  | Нерчинский Завод* | -26.9 | -22 | -11 | 1.3 | 9.8 | 16 | 18.4 | 15.8 | 8.8 | -0.6 | -14.7 | -24.7 | -2.5
Средний Калар | -52 | -50 | -48 | -46 | -41 | -56 | 17.2 | 218 | -21.5 | 271 | -16.4 | 287 | -15 | 78 | 73 | 20 | СВ | - | 0.9 | 3 |  | Средний Калар | -36.3 | -30.7 | -19.1 | -5.7 | 4.5 | 12.1 | 15.1 | 12.1 | 4.5 | -7.5 | -23.7 | -34.4 | -9.1
Тунгокочен | -48 | -46 | -47 | -45 | -36 | -54 | 18.7 | 205 | -18.7 | 262 | -13.8 | 278 | -12.4 | 76 | 68 | 27 | ЮЗ | - | 1.5 | 3 |  | Тунгокочен | -31 | -26.5 | -16 | -3 | 6 | 13.1 | 15.8 | 12.8 | 5.5 | -4.5 | -19.2 | -29.3 | -6.4
Тупик | -50 | -46 | -46 | -44 | -38 | -56 | 15.4 | 207 | -19.7 | 260 | -14.8 | 276 | -13.4 | 76 | 70 | 45 | Ю | - | 1.5 | 3 |  | Тупик | -32.7 | -27.8 | -16.8 | -3.6 | 6 | 13.4 | 16.3 | 13.1 | 5.9 | -5.1 | -20.5 | -30.8 | -6.9
Чара | -49 | -47 | -47 | -45 | -37 | -56 | 12.8 | 210 | -20.8 | 263 | -15.8 | 276 | -14.6 | 78 | 76 | 19 | ЮЗ | 1.6 | 1.4 | 3 |  | Чара* | -32.8 | -28.3 | -17.3 | -4.1 | 5.2 | 13.3 | 16.3 | 13.2 | 5.2 | -6.1 | -20.9 | -30.7 | -7.2
Чита | -41 | -39 | -39 | -38 | -29 | -47 | 13.9 | 182 | -16.1 | 238 | -11.3 | 252 | -10.2 | 76 | 69 | 17 | В | 1.6 | 2.1 | 3 |  | Чита* | -25.6 | -20.2 | -9.6 | 1 | 9.2 | 16.2 | 18.5 | 15.7 | 8.4 | -0.8 | -13.1 | -22.6 | -1.9
Чувашская Республика | [21 empty] | Чувашская Республика
Порецкое | -39 | -33 | -32 | -30 | -15 | -45 | 6.9 | 150 | -7.8 | 207 | -4.5 | 223 | -3.5 | 84 | 84 | 192 | Ю | 5.6 | 4.8 | 0 |  | Порецкое* | -10.8 | -10.5 | -4.3 | 5.7 | 13.2 | 17 | 18.9 | 16.9 | 11.2 | 4.1 | -3 | -8.5 | 4.2
Чебоксары | -40 | -36 | -35 | -32 | -18 | -44 | 6.8 | 156 | -8.3 | 217 | -4.9 | 232 | -3.9 | 84 | 84 | 160 | Ю | - | 5 | 0 |  | Чебоксары | -13 | -12.4 | -6 | 3.6 | 12 | 16.5 | 18.6 | 16.9 | 10.8 | 3.3 | -3.7 | -10 | 3
Чукотский АО (Магаданская область) | [21 empty] | Чукотский АО (Магаданская область)
Анадырь | -42 | -41 | -39 | -38 | -25 | -45 | 7.4 | 235 | -15.5 | 299 | -11.3 | 322 | -9.8 | 81 | 80 | 164 | СЗ | 6.3 | 6.7 | 4 | 5 | Анадырь* | -21.1 | -22.2 | -19.6 | -13.4 | -2.1 | 5.9 | 11.2 | 10 | 4.5 | -5.3 | -14.1 | -20.1 | -7.2
Березово | -52 | -51 | -51 | -50 | -37 | -53 | 11.6 | 236 | -18.2 | 296 | -13.6 | 314 | -12.3 | 77 | 76 | 113 | З | - | 2.2 | 4 | 5 | Березово | -22.7 | -26.2 | -23.4 | -14.4 | -2 | 8.6 | 12.1 | 9.5 | 3.1 | -8.7 | -18.7 | -25.3 | -9
Марково | -51 | -50 | -49 | -47 | -29 | -60 | 9.8 | 233 | -18.7 | 274 | -15.3 | 290 | -13.9 | 78 | 77 | 142 | С | 4 | 2.2 | 4 | 5 | Марково* | -25.9 | -25.4 | -21.5 | -14.1 | -0.2 | 11.4 | 14.4 | 11.1 | 4.3 | -7.9 | -19 | -25.4 | -8.2
Омолон | -56 | -53 | -50 | -47 | -37 | -61 | 9.6 | 232 | -25.2 | 283 | -19.8 | 299 | -18.3 | 75 | 74 | 88 | СЗ | 4.2 | 1.6 | 4 | 5 | Омолон | -36.4 | -35.6 | -28.2 | -14.6 | 1.1 | 11.6 | 13.2 | 9.9 | 2.5 | -12.1 | -28.8 | -36.2 | -12.8
Островное | -57 | -53 | -55 | -51 | -39 | -58 | 9.2 | 231 | -23.7 | 278 | -19 | 296 | -17.3 | 75 | 75 | 71 | СЗ | 4.5 | 1.8 | 4 | 5 | Островное* | -34.4 | -32.7 | -24.8 | -13.5 | 1.7 | 11.7 | 13.8 | 9.8 | 2.7 | -11.3 | -25.8 | -33.3 | -11.3
Усть-Олой | -54 | -53 | -53 | -51 | -39 | -60 | 7.5 | 230 | -24.6 | 278 | -19.6 | 295 | -17.9 | 75 | 73 | 66 | ЮЗ | 1.7 | 1.3 | 4 | 5 | Усть-Олой* | -36.2 | -33.9 | -25.6 | -13.2 | 2.2 | 11.8 | 13.7 | 9.8 | 2.8 | -11 | -26.9 | -34.9 | -11.8
Эньмувеем | -53 | -51 | -51 | -48 | -30 | -56 | 10.1 | 237 | -19.2 | 283 | -15.3 | 301 | -13.9 | 72 | 71 | 95 | СЗ | 4.6 | 1.9 | 4 | 5 | Эньмувеем* | -26.1 | -25.9 | -22.7 | -15.6 | -0.9 | 10.4 | 13.4 | 9.9 | 2.8 | -9.3 | -19.6 | -25.3 | -9.1
Республика Саха (Якутия) | [21 empty] | Республика Саха (Якутия)
Алдан | -47 | -43 | -43 | -41 | -31 | -51 | 8.4 | 214 | -17.7 | 263 | -13.6 | 276 | -12.6 | 78 | 76 | 146 | ЮЗ | 2.3 | 2.1 | 4 | 5 | Алдан* | -26.7 | -24.3 | -15.5 | -4.5 | 4.9 | 13.5 | 16.4 | 13.2 | 4.9 | -6.5 | -19 | -25.4 | -5.7
Аллах-Юнь | -57 | -56 | -55 | -54 | -49 | -59 | 9.2 | 231 | -27 | 280 | -21.4 | 295 | -19.9 | 75 | 75 | 32 | С | 3.2 | 0.9 | 4 | 5 | Аллах-Юнь | -44.1 | -39.2 | -26.6 | -11.4 | 2.3 | 10.9 | 14.7 | 11.4 | 3.5 | -12.2 | -32.2 | -42.7 | -13.8
Амга | -59 | -58 | -57 | -55 | -48 | -63 | 8.9 | 217 | -26.1 | 259 | -21.3 | 273 | -19.7 | 76 | 76 | 58 | З | 2.5 | 1.6 | 4 | 5 | Амга | -42.9 | -38 | -24 | -7.5 | 6.1 | 14.5 | 17.7 | 14.1 | 5.3 | -8.9 | -29.6 | -40.6 | -11.2
Батамай | -58 | -56 | -54 | -52 | -47 | -63 | 7.9 | 222 | -25.7 | 265 | -20.8 | 279 | -19.4 | 72 | 69 | 53 | В | - | 2.3 | 4 | 5 | Батамай | -41.8 | -37.4 | -23.8 | -8.8 | 4.2 | 13.7 | 17.1 | 13.6 | 5 | -9.6 | -30.6 | -40.1 | -11.5
Бердигястях | -58 | -57 | -56 | -54 | -45 | -61 | 10.7 | 222 | -24.5 | 268 | -19.6 | 282 | -18.1 | 73 | 72 | 56 | З | - | 1.2 | 4 | 5 | Бердигястях | -40.5 | -35.7 | -22.9 | -8.3 | 4.7 | 13.5 | 16.3 | 12.6 | 3.9 | -8.7 | -28.2 | -38.9 | -11
Буяга | -57 | -55 | -55 | -52 | -43 | -61 | 12.3 | 218 | -23.1 | 266 | -18.2 | 280 | -16.7 | 74 | 72 | 56 | - | - | 0.9 | 4 | 5 | Буяга | -37.6 | -33.6 | -21.6 | -6.9 | 5.1 | 13.2 | 16.5 | 13 | 4.7 | -7.5 | -26 | -36.4 | -9.8
Верхоянск | -62 | -60 | -61 | -58 | -51 | -68 | 6 | 228 | -30.6 | 272 | -25 | 285 | -23.4 | 74 | 73 | 35 | ЮЗ | 1.5 | 1 | 4 | 5 | Верхоянск* | -46 | -42.5 | -29.9 | -12.5 | 3.5 | 13.3 | 16 | 11.3 | 2.5 | -14.6 | -35.7 | -43.4 | -14.8
Вилюйск | -57 | -55 | -54 | -51 | -41 | -61 | 7.1 | 213 | -23.7 | 259 | -18.8 | 271 | -17.5 | 74 | 73 | 55 | З | 2.1 | 1.8 | 4 | 5 | Вилюйск* | -36.7 | -31.7 | -19.2 | -6 | 5.6 | 15.1 | 18.5 | 14.3 | 5.4 | -7.7 | -26.5 | -34.6 | -8.6
Витим | -55 | -52 | -53 | -50 | -32 | -61 | 10.1 | 202 | -18.5 | 255 | -13.8 | 268 | -12.7 | 77 | 76 | 131 | Ю | 3.8 | 2.3 | 4 | 5 | Витим* | -28.8 | -25.6 | -14.6 | -2.9 | 6.3 | 14.8 | 18.1 | 14.6 | 6.4 | -3.5 | -17.4 | -26.6 | -4.9
Воронцово | -55 | -53 | -52 | -51 | -43 | -57 | 8.7 | 246 | -24.5 | 297 | -19.6 | 324 | -17.2 | 76 | 76 | 64 | СЗ | - | 1.6 | 4 | 5 | Воронцово | -37.9 | -36.2 | -28.8 | -16.8 | -2.6 | 9.3 | 11.9 | 8.7 | 1.5 | -13.2 | -29.7 | -35.9 | -14.2
Джалинда | -62 | -59 | -60 | -56 | -44 | -64 | 9.4 | 247 | -24.2 | 296 | -19.5 | 316 | -17.7 | 74 | 74 | 53 | ЮВ | - | 2.2 | 4 | 5 | Джалинда | -39.4 | -35.9 | -27.2 | -14.8 | -3 | 8.8 | 13.7 | 9.3 | 1.6 | -12.7 | -31 | -35.4 | -13.9
Джарджан | -59 | -57 | -57 | -54 | -42 | -60 | 6.4 | 234 | -24.8 | 283 | -19.8 | 296 | -18.5 | 71 | 71 | 63 | Ю | 4.9 | 3 | 4 | 5 | Джарджан* | -38 | -34.4 | -23.9 | -11.9 | 0.1 | 10.8 | 15 | 11 | 2.8 | -11.6 | -29.9 | -35.7 | -12.1
Джикимда | -54 | -54 | -52 | -51 | -38 | -59 | 10.5 | 203 | -22.1 | 256 | -16.6 | 269 | -15.4 | 77 | 77 | 68 | З | 1.7 | 0.7 | 4 | 5 | Джикимда* | -33.9 | -29.6 | -17.4 | -3.4 | 6.8 | 14.7 | 17.6 | 13.9 | 5.8 | -5.3 | -22.1 | -31.8 | -7.1
Дружина | -57 | -56 | -53 | -52 | -44 | -58 | 8.8 | 236 | -25.2 | 284 | -20.2 | 297 | -18.9 | 76 | 76 | 78 | СЗ | 2.8 | 1.5 | 4 | 5 | Дружина | -39.4 | -37 | -28 | -14.5 | 0.4 | 11.5 | 13.7 | 10.5 | 2.9 | -12.4 | -29.6 | -37 | -13.2
Екючю | -62 | -60 | -61 | -58 | -51 | -65 | 7 | 234 | -28.5 | 281 | -23 | 294 | -21.6 | 74 | 74 | 31 | ЮЗ | - | 1.1 | 4 | 5 | Екючю | -45.9 | -41.8 | -29.2 | -13.1 | 2.2 | 12.5 | 14.6 | 10.5 | 2.1 | -13.9 | -35.5 | -43.2 | -15.1
Жиганск | -58 | -55 | -54 | -52 | -42 | -60 | 5.9 | 229 | -24.8 | 275 | -20 | 288 | -18.7 | 74 | 74 | 61 | Ю | 4.1 | 3.7 | 4 | 5 | Жиганск* | -38.5 | -34.4 | -22.8 | -10.3 | 1.7 | 12.2 | 16.2 | 12 | 3.5 | -10.7 | -29.4 | -36.4 | -11.4
Зырянка | -54 | -53 | -51 | -50 | -40 | -59 | 6.3 | 225 | -24.8 | 265 | -20.4 | 280 | -18.8 | 77 | 77 | 70 | С | 3.1 | 2 | 4 | 5 | Зырянка* | -36.3 | -33.4 | -24.9 | -11.7 | 3.6 | 13.4 | 16 | 12 | 4.2 | -10.5 | -27.3 | -35.2 | -10.9
Исить | -53 | -51 | -51 | -49 | -39 | -54 | 7.1 | 207 | -23 | 255 | -17.9 | 269 | -16.5 | 75 | 75 | 54 | З | 4.7 | 2.3 | 4 | 5 | Исить* | -35 | -31.3 | -19.6 | -5.1 | 6.3 | 14.6 | 17.8 | 14.4 | 6.3 | -5.5 | -23.5 | -32.9 | -7.8
Иэма | -61 | -60 | -59 | -57 | -51 | -63 | 7.4 | 242 | -28.6 | 292 | -22.9 | 311 | -21 | 73 | 73 | 38 | СЗ | - | 1.2 | 4 | 5 | Иэма | -45.5 | -42.3 | -31.8 | -16.6 | -1 | 8.9 | 12.7 | 10.3 | 2 | -14.8 | -35.4 | -42.7 | -16.4
Крест-Хальджай | -58 | -57 | -56 | -54 | -48 | -62 | 6.9 | 211 | -28.3 | 254 | -22.7 | 267 | -21.2 | 72 | 72 | 37 | З | 1.4 | 0.7 | 4 | 5 | Крест-Хальджай* | -43.8 | -38.2 | -22.2 | -5.6 | 7 | 15.7 | 18.6 | 14.2 | 5.7 | -9.1 | -31 | -41.8 | -10.9
Кюсюр | -58 | -56 | -56 | -54 | -41 | -62 | 8 | 244 | -24.6 | 295 | -19.7 | 312 | -18.1 | 74 | 74 | 84 | ЮЗ | 4.2 | 3 | 4 | 5 | Кюсюр* | -37.7 | -34.6 | -26.3 | -15 | -3 | 8 | 12.6 | 9.5 | 2 | -12 | -29.8 | -35.2 | -13.5
Ленск | -55 | -52 | -52 | -50 | -33 | -57 | 8.4 | 207 | -18.8 | 258 | -14.3 | 270 | -13.3 | 76 | 75 | 93 | З | 3.2 | 2.6 | 4 | 5 | Ленск* | -29 | -25.6 | -14.9 | -3.6 | 6.2 | 14.6 | 17.6 | 13.9 | 5.7 | -4.9 | -19.5 | -27.7 | -5.6
Нагорный | -47 | -45 | -43 | -40 | -33 | -57 | 9.3 | 219 | -19.2 | 270 | -14.8 | 285 | -13.5 | 75 | 73 | 42 | С | 4.7 | 2.7 | 4 | 5 | Нагорный* | -29.1 | -25.6 | -17 | -5.9 | 4.1 | 12.1 | 14.8 | 11.8 | 4 | -7.7 | -21.7 | -28.2 | -7.4
Нера | -62 | -60 | -60 | -58 | -51 | -62 | 5.2 | 229 | -29.1 | 272 | -23.8 | 286 | -22.2 | 71 | 70 | 2 | ЮЗ | - | 1.8 | 4 | 5 | Нера | -46.3 | -41.6 | -29.1 | -11.3 | 3.8 | 13.2 | 15.7 | 12.1 | 3.4 | -14.7 | -35.9 | -44.4 | -14.6
Нюрба | -58 | -56 | -53 | -52 | -41 | -62 | 10.2 | 217 | -22.3 | 263 | -17.7 | 277 | -16.3 | 75 | 75 | 61 | ЮЗ | 3.3 | 2.2 | 4 | 5 | Нюрба | -36 | -31.9 | -20.6 | -7.2 | 5 | 14.2 | 17.3 | 13.5 | 5.2 | -7.3 | -26 | -34.2 | -9
Нюя | -56 | -53 | -52 | -50 | -35 | -61 | 9.3 | 203 | -18.8 | 253 | -14.2 | 268 | -12.9 | 73 | 73 | 61 | З | 5.3 | 2.4 | 4 | 5 | Нюя | -30 | -26.8 | -15.9 | -3.5 | 6.3 | 14.9 | 18.1 | 14.5 | 6.8 | -3.5 | -20.1 | -28.6 | -5.7
Оймякон | -63 | -61 | -60 | -59 | -51 | -68 | 7.3 | 231 | -31.3 | 277 | -25.4 | 292 | -23.6 | 74 | 75 | 37 | З | 1.4 | 0.9 | 4 | 5 | Оймякон* | -46.6 | -42.7 | -31.7 | -13.8 | 2.6 | 12.2 | 14.5 | 10.3 | 2.1 | -15.2 | -36.2 | -45.7 | -15.9
Олекминск | -55 | -53 | -53 | -49 | -35 | -60 | 7.9 | 204 | -20.4 | 253 | -15.7 | 267 | -14.4 | 79 | 78 | 72 | З | 2.7 | 2.4 | 4 | 5 | Олекминск* | -31.4 | -27.3 | -15.5 | -3.3 | 7 | 15.1 | 18.1 | 14.5 | 6.1 | -5.2 | -21.2 | -29.7 | -6.1
Оленек | -59 | -58 | -57 | -55 | -44 | -63 | 7.4 | 240 | -23.4 | 287 | -18.9 | 300 | -17.7 | 78 | 78 | 62 | В | 2.5 | 2.4 | 4 | 5 | Оленек* | -37 | -33.7 | -22.8 | -11.7 | -1.2 | 10 | 15 | 10.8 | 2.3 | -11.6 | -28.6 | -33.7 | -11.9
Охотский Перевоз | -58 | -57 | -56 | -55 | -49 | -60 | 7.9 | 218 | -26.7 | 260 | -21.7 | 274 | -20.1 | 74 | 74 | 54 | Ю | 1.8 | 1.1 | 4 | 5 | Охотский Перевоз | -44.2 | -39.4 | -24.7 | -7.8 | 5.7 | 14.2 | 17.4 | 14 | 5.5 | -8.7 | -30.3 | -41.1 | -11.6
Сангар | -53 | -52 | -51 | -50 | -44 | -61 | 6.4 | 220 | -24 | 261 | -19.6 | 274 | -18.2 | 70 | 70 | 58 | В | 7.6 | 3.6 | 4 | 5 | Сангар | -39.1 | -34.5 | -21.6 | -8.5 | 4.1 | 14.3 | 18.1 | 14.5 | 6 | -8.7 | -28.5 | -37.3 | -10.1
Саскылах | -57 | -54 | -55 | -53 | -38 | -60 | 7.5 | 257 | -23.9 | 308 | -19.3 | 327 | -17.6 | 74 | 73 | 46 | ЮВ | 3.4 | 3.2 | 4 | 5 | Саскылах* | -35.2 | -34.4 | -28.6 | -19 | -7.4 | 5.3 | 11.5 | 8.3 | 0.8 | -13.4 | -28.2 | -32.3 | -14.4
Среднеколымск | -54 | -52 | -52 | -50 | -40 | -58 | 6.5 | 232 | -24.5 | 277 | -19.8 | 294 | -18.1 | 77 | 77 | 64 | ЮЗ | 1.9 | 1.6 | 4 | 5 | Среднеколымск* | -36.2 | -33.9 | -26.2 | -13.9 | 1.1 | 11.4 | 14.4 | 10.6 | 3.3 | -10.9 | -26.8 | -34.4 | -11.8
Сунтар | -56 | -55 | -55 | -52 | -37 | -60 | 9.4 | 208 | -21.7 | 257 | -16.8 | 270 | -15.5 | 77 | 73 | 63 | Ю | 2.3 | 2.1 | 4 | 5 | Сунтар* | -32.9 | -29.2 | -17.8 | -4.8 | 6.3 | 15.1 | 18 | 14.2 | 5.6 | -6 | -23.2 | -30.9 | -7.1
Сухана | -62 | -61 | -60 | -59 | -46 | -64 | 8.6 | 235 | -26.7 | 284 | -21.4 | 297 | -20.1 | 72 | 72 | 49 | Ю | 2.6 | 1.3 | 4 | 5 | Сухана* | -41.7 | -38 | -26 | -12.2 | 0.1 | 11.2 | 15.1 | 10.5 | 2.3 | -12.3 | -32.1 | -38.4 | -13.5
Сюльдюкар | -61 | -58 | -56 | -53 | -43 | -63 | 11.8 | 222 | -22.8 | 270 | -18 | 284 | -16.7 | 75 | 75 | 64 | ЮЗ | - | 1.1 | 4 | 5 | Сюльдюкар | -37.6 | -33.8 | -21.2 | -8.5 | 3.6 | 13.2 | 16.4 | 12.6 | 4.5 | -7.4 | -26.9 | -35.1 | -10
Сюрен-Кюель | -51 | -50 | -49 | -46 | -40 | -53 | 7.2 | 239 | -22.1 | 292 | -17.4 | 311 | -15.8 | 75 | 75 | 34 | ЮЗ | 8.7 | 3 | 4 | 5 | Сюрен-Кюель | -34.6 | -32.4 | -23.6 | -12.7 | -0.2 | 9.3 | 12.7 | 9.9 | 1.7 | -12.1 | -27.4 | -33.1 | -11.9
Токо | -54 | -53 | -52 | -51 | -43 | -61 | 14.3 | 221 | -24.4 | 273 | -18.9 | 288 | -17.4 | 78 | 76 | 53 | З | 2.5 | 0.6 | 4 | 5 | Токо* | -38.1 | -33.3 | -21.5 | -7.3 | 3.9 | 11.8 | 14.6 | 11.2 | 3.7 | -9.2 | -27.1 | -36.6 | -10.7
Томмот | -56 | -54 | -54 | -51 | -41 | -60 | 12.1 | 214 | -21.9 | 262 | -17.1 | 277 | -15.7 | 77 | 77 | 92 | СЗ | - | 1 | 4 | 5 | Томмот | -35.5 | -31.6 | -20 | -5.8 | 5.4 | 13.7 | 17.2 | 13.5 | 5.5 | -6.7 | -24.4 | -33.9 | -8.6
Томпо | -58 | -57 | -55 | -54 | -47 | -60 | 6.6 | 224 | -28.8 | 269 | -23.3 | 283 | -21.7 | 75 | 76 | 31 | С | 2.7 | 2.2 | 4 | 5 | Томпо* | -43.5 | -38.6 | -26.5 | -10.3 | 4.1 | 13.2 | 15.9 | 11.7 | 3.2 | -13 | -33.6 | -42.1 | -13.3
Туой-Хая | -58 | -55 | -54 | -52 | -38 | -59 | 10.4 | 216 | -20.4 | 266 | -15.8 | 280 | -14.5 | 76 | 75 | 72 | ЮЗ | 3 | 1.9 | 4 | 5 | Туой-Хая | -33.2 | -29.3 | -18.8 | -6.4 | 4.3 | 13.3 | 16.5 | 13 | 5.4 | -6.3 | -23.6 | -31.2 | -8
Тяня | -55 | -53 | -52 | -50 | -38 | -57 | 11.9 | 211 | -20.5 | 262 | -15.7 | 278 | -14.4 | 78 | 77 | 89 | СЗ | - | 0.8 | 4 | 5 | Тяня | -33.1 | -29.9 | -18.2 | -4.5 | 5.7 | 13.6 | 17 | 13.2 | 5.1 | -5.9 | -22.6 | -32.2 | -7.7
Усть-Мая | -56 | -55 | -54 | -52 | -45 | -60 | 7.2 | 206 | -26.2 | 251 | -20.8 | 264 | -19.3 | 76 | 73 | 55 | С | 1.5 | 1.3 | 4 | 5 | Усть-Мая* | -40.3 | -34.9 | -20.1 | -4 | 7.4 | 15.5 | 18.2 | 14.4 | 6.1 | -7.4 | -27.6 | -38.8 | -9.3
Усть-Миль | -55 | -54 | -54 | -51 | -45 | -59 | 10.4 | 213 | -24 | 259 | -18.9 | 274 | -17.4 | 75 | 74 | 68 | В | - | 1.1 | 4 | 5 | Усть-Миль | -39.6 | -34.2 | -21 | -5.2 | 6.1 | 13.9 | 17.2 | 13.9 | 5.5 | -7.3 | -27 | -37.7 | -9.6
Усть-Мома | -61 | -60 | -58 | -56 | -48 | -62 | 7.4 | 227 | -29.1 | 267 | -24.1 | 282 | -22.3 | 75 | 75 | 37 | СЗ | 2.9 | 0.8 | 4 | 5 | Усть-Мома* | -43.4 | -39.4 | -28.1 | -12.2 | 4 | 13.5 | 15.7 | 11.4 | 3.1 | -13.9 | -33.4 | -41.7 | -13.7
Чульман | -48 | -46 | -45 | -44 | -40 | -61 | 7.3 | 217 | -19.7 | 266 | -15.4 | 279 | -14.2 | 79 | 80 | 76 | СЗ | 3.6 | 2.3 | 4 | 5 | Чульман* | -31.1 | -26.3 | -16.2 | -5.1 | 4.5 | 13.1 | 16 | 12.9 | 4.5 | -7.3 | -21.4 | -30 | -7.2
Чурапча | -61 | -59 | -59 | -56 | -49 | -64 | 9.1 | 219 | -26.6 | 239 | -21.8 | 273 | -20.2 | 73 | 73 | 46 | В | - | 1.4 | 4 | 5 | Чурапча | -44 | -38.4 | -24 | -7.8 | 5.8 | 14.7 | 18.1 | 14.3 | 5.2 | -9.4 | -30.8 | -41.8 | -11.5
Шелагонцы | -60 | -59 | -58 | -57 | -45 | -65 | 10 | 233 | -26.1 | 282 | -20.8 | 296 | -19.4 | 75 | 76 | 52 | В | 1.7 | 1.1 | 4 | 5 | Шелагонцы* | -41 | -37.1 | -25 | -11.6 | 1 | 11.3 | 14.9 | 10.5 | 2.3 | -11.4 | -30.7 | -37.9 | -12.9
Эйк | -56 | -54 | -54 | -52 | -43 | -59 | 9.6 | 236 | -23.1 | 284 | -18.5 | 298 | -17.3 | 75 | 75 | 38 | Ю | - | 2.6 | 4 | 5 | Эйик | -37.7 | -34.2 | -23.8 | -11.8 | 0 | 10.9 | 15.1 | 10.9 | 2.8 | -10.5 | -28.4 | -35.5 | -11.9
Якутск | -57 | -55 | -54 | -52 | -46 | -64 | 6.3 | 209 | -26 | 252 | -20.9 | 263 | -19.6 | 76 | 72 | 47 | С | 1.8 | 1.6 | 4 | 5 | Якутск* | -39.6 | -35 | -20.8 | -5.2 | 7.3 | 16.1 | 19.1 | 15.1 | 5.9 | -8 | -28.2 | -38.1 | -9.3
Ненецкий АО
(Архангельская область) | [21 empty] | Ненецкий АО (Архангельская область)
Варандей | -40 | -39 | -37 | -36 | -24 | -44 | 8.8 | 238 | -11.5 | 323 | -7.3 | 365 | -5.6 | 86 | 85 | 126 | ЮЗ | - | 6.1 | 0 |  | Варандей | -17.8 | -19.2 | -16.6 | -9.5 | -3.4 | 2.8 | 8.9 | 8.8 | 4.9 | -2.2 | -9.5 | -13.9 | -5.6
Индига | -40 | -39 | -37 | -34 | -18 | -43 | 7.6 | 215 | -9.5 | 298 | -5.6 | 328 | -4.3 | 83 | 82 | 124 | ЮЗ | 10.1 | 6.7 | 0 |  | Индига* | -15.2 | -14.9 | -10.1 | -6.6 | -0.4 | 5.9 | 10.6 | 9.7 | 6.4 | 0.2 | -6.5 | -10.8 | -2.6
Канин Нос | -29 | -26 | -25 | -23 | -13 | -33 | 5.4 | 208 | -5.8 | 316 | -2.4 | 365 | -0.8 | 88 | 88 | 170 | Ю | 9.9 | 8 | 0 |  | Канин Нос* | -8.7 | -9.7 | -7.2 | -4.8 | -0.7 | 4.4 | 8.9 | 8.5 | 6 | 1.7 | -2.3 | -5.5 | -0.8
Коткино | -49 | -47 | -43 | -41 | -23 | -51 | 10 | 215 | -10.7 | 285 | -7.1 | 309 | -5.8 | 82 | 81 | 148 | ЮЗ | - | 3.7 | 0 |  | Коткино | -17.3 | -17.8 | -12.6 | -5.4 | 0.9 | 8.4 | 12.9 | 10.9 | 5.6 | -1.8 | -9 | -13.5 | -3.2
Нарьян-Мар | -44 | -43 | -41 | -39 | -20 | -48 | 9 | 218 | -11.4 | 289 | -7.5 | 309 | -6.5 | 82 | 82 | 132 | Ю | 4.3 | 4.2 | 0 |  | Нарьян-Мар* | -18.1 | -17.4 | -11.2 | -7 | 0 | 8 | 13.3 | 10.4 | 5.8 | -1.6 | -9.5 | -13.8 | -3.4
Ходовариха | -39 | -37 | -34 | -32 | -22 | -40 | 8.6 | 181 | -8.4 | 330 | -6.2 | 365 | -4.5 | 86 | 86 | 167 | ЮЗ | - | 6.6 | 0 |  | Ходовариха | -15.5 | -16.9 | -14.6 | -8.6 | -2.9 | -2.5 | 8.3 | 8.4 | 5.1 | -1 | -6.9 | -11.7 | -4.5
Хоседа-Хард | -48 | -46 | -43 | -42 | -25 | -53 | 9.5 | 229 | -13.3 | 296 | -8.6 | 318 | -7.3 | 83 | 82 | 118 | Ю | 7.2 | 4.4 | 0 |  | Хоседа-Хард* | -20.4 | -19.7 | -13 | -8.6 | -0.8 | 8.1 | 13.3 | 9.9 | 4.9 | -3.4 | -12.1 | -16.6 | -4.9
Ярославская область | [21 empty] | Ярославская область
Ярославль | -37 | -34 | -34 | -31 | -17 | -46 | 8.3 | 152 | -7.8 | 221 | -4 | 239 | -2.8 | 83 | 82 | 174 | Ю | 5.5 | 4.3 | 0 |  | Ярославль | -11.9 | -10.7 | -5.1 | 3.7 | 10.9 | 15.7 | 17.6 | 16 | 10 | 3.4 | -2.7 | -8.1 | 3.2
Республика Крым | [21 empty] | Республика Крым
Ай-Петри | -24 | -22 | -20 | -18 | -7 | -27 | - | 105 | -2.6 | 210 | 0.7 | 242 | 1.7 | 81 | - | 638 | СЗ | - | - | 0 |  | Ай-Петри | -3.6 | -3.3 | -0.7 | 4.9 | 9.6 | 13 | 15.5 | 15.1 | 11 | 6.7 | 2.5 | -1.6 | 5.7
Клепинино | -27 | -25 | -23 | -21 | -10 | -33 | - | 55 | -1.1 | 157 | 2 | 177 | 2.8 | 86 | - | 160 | В | - | - | 0 |  | Клепинино | -1.5 | -0.5 | 3.1 | 10.4 | 15.7 | 20 | 22.7 | 21.8 | 16.7 | 10.7 | 5.7 | 1.6 | 10.5
Симферополь | -22 | -20 | -18 | -15 | -4 | -30 | 7.1 | 37 | -0.5 | 154 | 2.6 | 175 | 3.4 | 84 | - | 210 | СВ | 7.4 | - | 0 |  | Симферополь | -0.5 | 0.4 | 3.6 | 10.2 | 15.2 | 19.2 | 21.8 | 21.3 | 16.7 | 11 | 6.1 | 2.1 | 10.6
Феодосия | -22 | -19 | -17 | -15 | -3 | -25 | - | 0 |  | 142 | 3.4 | 163 | 4.1 | 82 | - | 185 | СЗ | 6.5 | - | 0 |  | Феодосия | 0.8 | 1.4 | 4.4 | 10.6 | 16.1 | 20.8 | 23.4 | 23.1 | 18.4 | 12.4 | 7.6 | 3.8 | 11.9
Ялта | -10 | -8 | -7 | -6 | 0 | -15 | - | 0 |  | 126 | 5.1 | 152 | 5.9 | 74 |  | 355 | З | - | - | 0 |  | Ялта | 3.9 | 4.2 | 6 | 10.8 | 15.7 | 20.2 | 23.6 | 23.2 | 19 | 13.6 | 9.5 | 6.1 | 12.9
Керчь | -20 | -17 | -16 | -13 | -3.1 | -23.7 | 5.9 | 38 | -0.1 | 155 | 2.6 | 175 | 3.3 | 85 | 59 | 183 | СЗ | - | 5 | 0 |  | Керчь | 0 | 0.4 | 3.7 | 9.9 | 15.5 | 20.2 | 23.2 | 22.7 | 17.7 | 11.9 | 6.7 | 2.6 | 11.2
Севастополь | -18 | -16 | -14 | -11 | -0.1 | -22 | 6.4 | 0 | - | 136 | 4.7 | 163 | 5.4 | 78 | 62 | 204 | СВ | - | 4.5 | 0 |  | Севастополь | 3.1 | 3.6 | 5.7 | 10.5 | 15.2 | 19.7 | 22 | 21.8 | 18 | 12.8 | 9 | 5.5 | 12.2
--------

## UslDiam (hidden)
Name | D, mm | s, мм
10 | 17.2 | 3.6
15 | 21.3
20 | 26.9
25 | 33.7
32 | 42.4 | 5.2
40 | 48.3
50 | 60.3
65 | 76.1
80 | 88.9
100 | 114.3
125 | 139.7
150 | 168.3
200 | 219.1
250 | 273
300 | 323.9
350 | 374 | 12
400 | 406.4
450 | 407.2 | 3.6
500 | 508
600 | 609.6
700 | 711.2 | 5.6
800 | 812.8
900 | 914.4 | 7.2
1000 | 1016
1200 | 1219.2 | 9.6
1400 | 1420 | 10

## Изоляция плоскостей (hidden)
Наименование | Тмакс, C | Необходимость учета | Нормы расхода: | 10 | 25 | 125 | 300 | 400 | 500 | Заводские толщины, см
PAROC Pro Slab 40 | 350 | + | 7 | 0.034 | 0.037 | 0.056 |  |  |  | 50 | 80 | 100
PAROC Pro Slab 60 | 450 | + | 7 | 0.033 | 0.036 | 0.052 | 0.093 |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Slab 80 | 500 | + | 7 | 0.034 | 0.036 | 0.052 | 0.09 |  |  | 50 | 60 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Roof Slab 90 | 250 | + | 7 | 0.033 | 0.036 | 0.05 |  |  |  | 30 | 50 | 80 | 100 | 120
PAROC Fire Place 90 AL1 | 650 | + | 7 | 0.033 | 0.036 |  |  |  |  | 25 | 30 | 40 | 50
PAROC Fire Slab 80 | 550 | + | 7 | 0.034 | 0.037 | 0.045 | 0.09 |  |  | 40 | 50 | 80 | 100
PAROC Fire Slab 100 | 550 | + | 7 | 0.034 | 0.037 | 0.045 | 0.088 |  |  | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
PAROC Pro Wired Mat 80 | 640 | + | 2 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.08 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 100 | 660 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.076 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 130 | 680 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.045 | 0.073 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC HVAC Mat | 400 | - | 1 | 0.034 | 0.037 | 0.053 |  |  |  | 30 | 50 | 60 | 80 | 100
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat | 250 | + | 5 | 0.039 | 0.042 | 0.062 |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat | 250 | + | 5 | 0.039 | 0.041 | 0.057 |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
PAROC Hvac Fire Mat AluCoat | 640 | - | 4 | 0.035 | 0.037 | 0.049 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Wired Mat 100 AluCoat | 250 | + | 4 | 0.034 | 0.036 | 0.048 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PAROC Pro Wired Mat 130 AluCoat | 250 | - | 4 | 0.034 | 0.036 | 0.045 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC HVAC Mat AluCoat | 250 | + | 5 | 0.034 | 0.037 | 0.053 |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC HVAC Wired Mat 35AluCoat | 750 | - | 4 | 0.034 | 0.037 | 0.053 |  |  |  | 30 30 30 30: 50; 40 40 40 40: 100
PAROC Pro Loose Wool 80кг/м | 750 | - | 1 | 0.035 | 0.038 | 0.05 | 0.093 |  |  | 30 30 30 30: 50
PAROC Pro Loose Wool 150кг/м | 750 | - | 1 | 0.035 | 0.036 | 0.052 | 0.072 |  |  | 30 30 30 30: 50
PAROC Lamella Mat 50 AL7 | 250 | - |  | 0.039 | 0.042 | 0.062 |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 | 640 | + | 2 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.08 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 80 W2 | 640 | + | 2 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.08 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 W2 | 640 | + | 2 | 0.035 | 0.037 | 0.049 | 0.08 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 | 660 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.076 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 100 W2 | 660 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.076 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 W2 | 660 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.048 | 0.076 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120
PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 | 680 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.045 | 0.073 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Wired Mat 130 W2 | 680 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.045 | 0.073 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Wired Mat 130 AL1 W2 | 680 | + | 2 | 0.034 | 0.036 | 0.045 | 0.073 |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
PAROC Pro Section 100 DL | 640 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200
PAROC Pro Lock 100 | 640 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
PAROC Pro Segment 100 | 680 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
PAROC Pro Segment 100 DL | 680 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
PAROC Pro Bend 100 | 640 | - |  | 0.034 | 0.037 | 0.047 | 0.083 | 0.116 | 0.157 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PAROC HVAC Section AluCoat | 250 | - |  | 0.034 0.034: 0.034; 0.037 0.037: 0.037; 0.047 0.047: 0.047; 50 50: 20; 60 60: 30; 70 70: 40; 80 80: 50; 90 90: 60; 100 100: 80; 110 110: 100
PAROC Pro Section 140 DL | 680 | - |  | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200
PAROC Pro Lock 140 | 680 | - |  | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
PAROC Pro Segment 140 | 680 | - |  | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
PAROC Pro Bend 140 | 680 | - |  | 0.037 | 0.039 | 0.046 | 0.077 | 0.104 | 0.138 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
PAROC Hvac Bend AluCoatT | 250 | - |  | 0.034 0.034: 0.034; 0.037 0.037: 0.037; 0.047 0.047: 0.047; 50 50: 20; 60 60: 30; 70 70: 40; 80 80: 50
PAROC Pro Loose Mat 50 | 400 | + | 5 | 0.034 0.034: 0.039; 0.037 0.037: 0.042; 0.047 0.047: 0.062; 50 50: 40; 60 60: 50; 70 70: 60; 80 80: 80; 90 90: 100
PAROC Pro Loose Mat 80 | 500 | + | 5 | 0.034 0.034: 0.037; 0.037 0.037: 0.04; 0.047 0.047: 0.051; 50 50: 40; 60 60: 50; 70 70: 60; 80 80: 80; 90 90: 100

## Описание
Программа расчёта тепловой изоляции PAROC*
| Расчёты выполняются согласно СП 61.13330.2012 | Алг. вер. | 1.191107
* Данная программа рассчитывает характеристики системы с технической изоляцией PAROC и носит рекомендательный характер.
Paroc Group не несет ответственность за прямой или косвенный ущерб, в результате использования программы.

## communication
имя файла | result
Макросы
Trub_Calc_Norm
Trub_Calc_T
Trub_Calc_MaxT
Trub_Calc_Cond
Trub_Calc_Permerz
Trub_Calc_Man
Plosk_Calc_Norm
Plosk_Calc_MaxT
Plosk_Calc_Cond
Plosk_Calc_Man
Emk_Calc_Norm
Emk_Calc_T
Emk_Calc_MaxT
Emk_Calc_Cond
Emk_Calc_Man
CopyProtocol

## 7 (hidden)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 011-1
4 | МАТЕРИАЛЫ
101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.00726
101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.002
101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0.003
101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 6e-05
101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм | кг | 0.5
101-1987 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм | кг | 1.4
104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1.032

## 6 (hidden)
Шифрресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-049-1 | 26-01-049-2 | 26-01-049-3
4 | МАТЕРИАЛЫ
104-9141 | Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов | м2 | 122 | - | -
516-0609 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4.55 | - | -
517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 18.71 | - | -
101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017
104-9142 | Детали покрытия из оцинкованной стали | м2 | - | 122 | -
101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | - | 0.01156 | 0.01156
101-1876 | Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,8 мм | т | - | 0.04277 | 0.04399
101-1706 | Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,5 мм | т | - | 0.00047 | 0.00047
104-9143 | Покровный слой | м2 | - | - | 122

## 3 (hidden)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 003-1
4 | МАТЕРИАЛЫ
101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0109
101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0.039
101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 4e-05
101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.0011
101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0.004
104-9094 | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 1.032

## 2 (hidden)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 010-1
4 | МАТЕРИАЛЫ
101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0106
101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0.0265
517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0.56
101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.001
101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 4e-05
101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0.00123
104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1.24

## 1 (hidden)
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01- 008-1
4 | МАТЕРИАЛЫ
101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0096
101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0.0265
104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 2.204
517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0.78
101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.00053
101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0.00101
101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 4e-05
104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 2.06

## Теплоносители (hidden)
| Теплоёмкость, кДж/(кг*С) | Плотность (кг/м3) | Температура замерзания/ загустевания (С) | Удельная теплоёмкость замерзания, кДж/(кг*С)
Вода | 4.187 | 998.2 | 0 | 335
Пар 1МПа | 2.5944 | 5.145 | 0 | 2349
Пар 2МПа | 3.0248 | 9.567 | 0 | 2224
Пар 10МПа | 6.7385 | 55.59 | 0 | 1655

## Влажность (hidden)
tн, °C | Относительная влажность воздуха j, %
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
10 | 13.4 | 10.4 | 7.8 | 5.5 | 3.5 | 1.6
15 | 14.2 | 10.9 | 9.1 | 5.7 | 3.6 | 1.7
20 | 14.8 | 11.3 | 8.4 | 5.9 | 3.7 | 1.8
25 | 15.3 | 11.7 | 8.7 | 6.1 | 3.8 | 1.9
30 | 15.9 | 12.2 | 9 | 6.3 | 4 | 2

## R_L_н (hidden)
Ориентировочные значения , R_L_н м × °С/Вт
Условный диаметр трубы, мм | Внутри помещений | [5 empty] | На открытом воздухе
| Для поверхностей с малым коэффициентом излучения |  |  | Для поверхностей с высоким коэффициентом излучения
при температуре теплоносителя, °С
| 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500
32 | 0.5 | 0.35 | 0.3 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.07
40 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | 0.29 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.05
50 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.04
100 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.04
125 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03
150 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03
200 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03
250 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02
300 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02
350 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02
400 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02
500 | 0.075 | 0.065 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.016
600 | 0.062 | 0.055 | 0.05 | 0.043 | 0.038 | 0.035 | 0.017 | 0.015 | 0.014
700 | 0.055 | 0.051 | 0.045 | 0.038 | 0.035 | 0.032 | 0.015 | 0.013 | 0.012
800 | 0.048 | 0.045 | 0.042 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.013 | 0.012 | 0.011
900 | 0.044 | 0.041 | 0.038 | 0.031 | 0.028 | 0.026 | 0.012 | 0.011 | 0.01
1000 | 0.04 | 0.037 | 0.034 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.011 | 0.01 | 0.009
2000 | 0.022 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.005

## Трубы T>0 Открытый >5000 (hidden)
Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы более 5000
Условный проход трубопровода, мм | Температура теплоносителя, °С
| 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Плотность теплового потока, Вт/м
15 | 4 | 9 | 17 | 25 | 35 | 45 | 56 | 68 | 81 | 94 | 109 | 124 | 140
20 | 4 | 10 | 19 | 28 | 39 | 50 | 62 | 75 | 89 | 103 | 119 | 135 | 152
25 | 5 | 11 | 20 | 31 | 42 | 54 | 67 | 81 | 95 | 111 | 128 | 145 | 163
40 | 5 | 12 | 23 | 35 | 47 | 60 | 75 | 90 | 106 | 123 | 142 | 161 | 181
50 | 6 | 14 | 26 | 38 | 51 | 66 | 81 | 98 | 115 | 133 | 153 | 173 | 195
65 | 7 | 16 | 29 | 43 | 58 | 74 | 90 | 108 | 127 | 147 | 169 | 191 | 214
80 | 8 | 17 | 31 | 46 | 62 | 78 | 96 | 115 | 135 | 156 | 179 | 202 | 226
100 | 9 | 19 | 34 | 50 | 67 | 85 | 104 | 124 | 146 | 168 | 192 | 217 | 243
125 | 10 | 21 | 38 | 55 | 74 | 93 | 114 | 136 | 159 | 183 | 208 | 235 | 263
150 | 11 | 23 | 42 | 61 | 80 | 101 | 132 | 156 | 182 | 209 | 238 | 267 | 298
200 | 14 | 28 | 50 | 72 | 95 | 119 | 154 | 182 | 212 | 242 | 274 | 308 | 343
250 | 16 | 33 | 57 | 82 | 107 | 133 | 173 | 204 | 236 | 270 | 305 | 342 | 380
300 | 18 | 37 | 64 | 91 | 118 | 147 | 191 | 224 | 259 | 296 | 333 | 373 | 414
350 | 22 | 45 | 77 | 108 | 140 | 173 | 208 | 244 | 281 | 320 | 361 | 403 | 446
400 | 25 | 49 | 84 | 117 | 152 | 187 | 223 | 262 | 301 | 343 | 385 | 430 | 476
450 | 27 | 54 | 91 | 127 | 163 | 200 | 239 | 280 | 322 | 365 | 410 | 457 | 505
500 | 30 | 58 | 98 | 136 | 175 | 215 | 256 | 299 | 343 | 389 | 436 | 486 | 537
600 | 34 | 67 | 112 | 154 | 197 | 241 | 286 | 333 | 382 | 432 | 484 | 537 | 593
700 | 38 | 75 | 124 | 170 | 217 | 264 | 313 | 364 | 416 | 470 | 526 | 583 | 642
800 | 43 | 83 | 137 | 188 | 238 | 290 | 343 | 397 | 453 | 511 | 571 | 633 | 696
900 | 47 | 91 | 150 | 205 | 259 | 315 | 372 | 430 | 490 | 552 | 616 | 681 | 749
1000 | 52 | 100 | 163 | 222 | 281 | 340 | 400 | 463 | 527 | 592 | 660 | 729 | 801
1400 | 70 | 133 | 215 | 291 | 364 | 439 | 514 | 591 | 670 | 750 | 833 | 918 | 1098

## Трубы T>0 Открытый <=5000 (hidden)
Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы менее 5000
Условный проход трубопровода, мм | Температура теплоносителя, °С
| 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Плотность теплового потока, Вт/м
15 | 4 | 10 | 18 | 28 | 38 | 49 | 61 | 74 | 87 | 102 | 117 | 133 | 150
20 | 5 | 11 | 21 | 31 | 42 | 54 | 67 | 81 | 96 | 112 | 128 | 146 | 164
25 | 5 | 12 | 23 | 34 | 46 | 59 | 73 | 88 | 104 | 120 | 138 | 157 | 176
40 | 6 | 14 | 26 | 39 | 52 | 67 | 82 | 99 | 116 | 135 | 154 | 174 | 196
50 | 7 | 16 | 29 | 43 | 57 | 73 | 90 | 107 | 126 | 146 | 167 | 189 | 212
65 | 8 | 18 | 33 | 48 | 65 | 82 | 100 | 120 | 141 | 162 | 185 | 209 | 234
80 | 9 | 20 | 36 | 52 | 69 | 88 | 107 | 128 | 150 | 172 | 197 | 222 | 248
100 | 10 | 22 | 39 | 57 | 76 | 96 | 116 | 139 | 162 | 187 | 212 | 239 | 267
125 | 12 | 25 | 44 | 63 | 84 | 113 | 137 | 162 | 189 | 216 | 245 | 276 | 307
150 | 13 | 27 | 48 | 70 | 92 | 123 | 149 | 176 | 205 | 235 | 266 | 298 | 332
200 | 16 | 34 | 59 | 83 | 109 | 146 | 176 | 207 | 240 | 274 | 310 | 347 | 385
250 | 19 | 39 | 67 | 95 | 124 | 166 | 199 | 234 | 270 | 307 | 346 | 387 | 429
300 | 22 | 44 | 76 | 106 | 138 | 184 | 220 | 258 | 297 | 338 | 380 | 424 | 469
350 | 27 | 54 | 92 | 128 | 164 | 202 | 241 | 282 | 324 | 368 | 413 | 460 | 508
400 | 30 | 60 | 100 | 139 | 178 | 219 | 260 | 304 | 349 | 395 | 443 | 493 | 544
450 | 33 | 65 | 109 | 150 | 192 | 235 | 280 | 326 | 373 | 422 | 473 | 526 | 580
500 | 36 | 71 | 118 | 162 | 207 | 253 | 300 | 349 | 399 | 451 | 505 | 561 | 618
600 | 42 | 82 | 135 | 185 | 235 | 285 | 338 | 391 | 447 | 504 | 563 | 624 | 686
700 | 47 | 91 | 150 | 204 | 259 | 314 | 371 | 429 | 489 | 551 | 614 | 679 | 746
800 | 53 | 102 | 166 | 226 | 286 | 346 | 407 | 470 | 535 | 602 | 670 | 740 | 812
900 | 59 | 112 | 183 | 248 | 312 | 377 | 443 | 511 | 581 | 652 | 725 | 800 | 877
1000 | 64 | 123 | 199 | 269 | 339 | 408 | 479 | 552 | 626 | 702 | 780 | 860 | 941
1400 | 87 | 165 | 264 | 355 | 444 | 532 | 621 | 712 | 804 | 898 | 995 | 1092 | 1193

## Плоскости T>0 Открытый >5000 (hidden)
Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы более 5000
Более 1400 и плоские поверхности | Температура теплоносителя, °С
| 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Плотность теплового потока, Вт/м2
| 15 | 27 | 41 | 54 | 66 | 77 | 89 | 100 | 110 | 134 | 153 | 174 | 192

## Плоскости T>0 Открытый <=5000 (hidden)
Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы менее 5000
Более 1400 и плоские поверхности | Температура теплоносителя, °С
| 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Плотность теплового потока, Вт/м2
| 19 | 35 | 54 | 70 | 85 | 99 | 112 | 125 | 141 | 158 | 174 | 191 | 205

## Трубы T>0 Помещение >5000 (hidden)
Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы более 5000
Условный проход трубопровода, мм | Температура теплоносителя, °С
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Плотность теплового потока, Вт/м
15 | 6 | 14 | 23 | 33 | 43 | 54 | 66 | 79 | 93 | 107 | 122 | 138
20 | 7 | 16 | 26 | 37 | 48 | 60 | 73 | 87 | 102 | 117 | 134 | 151
25 | 8 | 18 | 28 | 40 | 52 | 65 | 79 | 94 | 110 | 126 | 144 | 162
40 | 9 | 21 | 32 | 45 | 59 | 73 | 89 | 105 | 122 | 141 | 160 | 180
50 | 10 | 23 | 36 | 50 | 64 | 80 | 96 | 114 | 133 | 152 | 173 | 194
65 | 12 | 26 | 41 | 56 | 72 | 89 | 107 | 127 | 147 | 169 | 191 | 214
80 | 13 | 28 | 44 | 60 | 77 | 95 | 114 | 135 | 156 | 179 | 202 | 227
100 | 14 | 31 | 48 | 65 | 84 | 103 | 124 | 146 | 169 | 193 | 218 | 244
125 | 16 | 35 | 53 | 72 | 92 | 113 | 136 | 159 | 184 | 210 | 237 | 265
150 | 18 | 38 | 58 | 79 | 100 | 123 | 147 | 172 | 199 | 226 | 255 | 285
200 | 22 | 46 | 70 | 93 | 118 | 144 | 172 | 200 | 230 | 262 | 294 | 328
250 | 26 | 53 | 79 | 106 | 134 | 162 | 193 | 224 | 257 | 291 | 327 | 364
300 | 29 | 60 | 88 | 118 | 148 | 179 | 212 | 246 | 281 | 318 | 357 | 396
350 | 33 | 66 | 97 | 129 | 161 | 195 | 230 | 267 | 305 | 344 | 385 | 428
400 | 36 | 72 | 106 | 139 | 174 | 210 | 247 | 286 | 326 | 368 | 411 | 456
450 | 39 | 78 | 114 | 150 | 187 | 225 | 264 | 305 | 348 | 392 | 437 | 484
500 | 43 | 84 | 123 | 161 | 200 | 241 | 282 | 326 | 370 | 417 | 465 | 514
600 | 49 | 96 | 139 | 181 | 225 | 269 | 315 | 363 | 412 | 462 | 515 | 569
700 | 55 | 107 | 153 | 200 | 247 | 295 | 344 | 395 | 448 | 502 | 558 | 616
800 | 61 | 118 | 169 | 220 | 270 | 322 | 376 | 431 | 487 | 546 | 606 | 668
900 | 67 | 130 | 185 | 239 | 294 | 350 | 407 | 466 | 527 | 589 | 653 | 718
1000 | 74 | 141 | 201 | 259 | 318 | 377 | 438 | 501 | 565 | 631 | 699 | 768
1400 | 99 | 187 | 263 | 337 | 411 | 485 | 561 | 638 | 716 | 797 | 880 | 964

## Плоскости T>0 Помещение >5000 (hidden)
Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы более 5000
Более 1400 и плоские поверхности | Температура теплоносителя, °С
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Плотность теплового потока, Вт/м2
| 23 | 41 | 56 | 69 | 82 | 94 | 106 | 118 | 130 | 141 | 153 | 165

## Трубы T<0 Помещение (hidden)
Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами при расположении в помещении
Условный проход трубопровода, мм | Температура теплоносителя, °С
| 0 | -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180
Плотность теплового потока, Вт/м
20 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14
25 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20
40 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22
65 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23
80 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24
100 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25
125 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27
150 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30
200 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 34
250 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38
300 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41
350 | 21 | 22 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44
400 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46
450 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48
500 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49

## Трубы T>0 Помещение <=5000 (hidden)
Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы 5000 и менее
Условный проход трубопровода, мм | Температура теплоносителя, °С
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Плотность теплового потока, Вт/м
15 | 6 | 16 | 25 | 35 | 46 | 58 | 71 | 85 | 99 | 114 | 130 | 147
20 | 7 | 18 | 28 | 40 | 52 | 65 | 79 | 93 | 109 | 126 | 143 | 161
25 | 8 | 20 | 31 | 43 | 56 | 70 | 85 | 101 | 118 | 136 | 154 | 174
40 | 10 | 23 | 36 | 49 | 64 | 80 | 96 | 114 | 132 | 152 | 172 | 194
50 | 11 | 25 | 40 | 54 | 70 | 87 | 105 | 124 | 144 | 165 | 187 | 210
65 | 13 | 29 | 45 | 62 | 79 | 98 | 118 | 139 | 161 | 184 | 208 | 233
80 | 14 | 32 | 49 | 66 | 85 | 105 | 126 | 148 | 171 | 195 | 221 | 247
100 | 16 | 35 | 54 | 73 | 93 | 115 | 137 | 161 | 186 | 212 | 239 | 267
125 | 18 | 39 | 60 | 81 | 103 | 126 | 151 | 176 | 203 | 231 | 261 | 291
150 | 21 | 44 | 66 | 89 | 113 | 138 | 164 | 192 | 221 | 251 | 282 | 315
200 | 26 | 53 | 80 | 107 | 134 | 163 | 194 | 225 | 258 | 292 | 328 | 365
250 | 30 | 62 | 92 | 122 | 153 | 185 | 218 | 253 | 290 | 327 | 366 | 407
300 | 34 | 70 | 103 | 136 | 170 | 205 | 241 | 279 | 319 | 359 | 402 | 446
350 | 38 | 77 | 113 | 149 | 186 | 224 | 263 | 304 | 347 | 391 | 436 | 483
400 | 42 | 85 | 123 | 162 | 201 | 242 | 284 | 328 | 373 | 419 | 467 | 517
450 | 46 | 92 | 134 | 175 | 217 | 260 | 305 | 351 | 398 | 448 | 498 | 551
500 | 51 | 100 | 144 | 189 | 233 | 279 | 327 | 375 | 426 | 478 | 532 | 587
600 | 58 | 114 | 164 | 214 | 263 | 314 | 367 | 420 | 476 | 533 | 592 | 652
700 | 65 | 127 | 182 | 236 | 290 | 345 | 402 | 460 | 520 | 582 | 645 | 710
800 | 73 | 141 | 202 | 261 | 320 | 379 | 441 | 504 | 568 | 635 | 703 | 772
900 | 81 | 156 | 221 | 285 | 349 | 413 | 479 | 547 | 616 | 687 | 760 | 834
1000 | 89 | 170 | 241 | 309 | 378 | 447 | 518 | 590 | 663 | 739 | 816 | 896
1400 | 120 | 226 | 318 | 406 | 492 | 580 | 668 | 758 | 850 | 943 | 1038 | 1136

## Плоскости T>0 Помещение <=5000 (hidden)
Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы 5000 и менее
Более 1400 и плоские поверхности | Температура теплоносителя, °С
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Плотность теплового потока, Вт/м2
| 26 | 46 | 63 | 78 | 92 | 105 | 119 | 132 | 145 | 158 | 171 | 190

## Трубы T<0 Открытый (hidden)
Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами при расположении на открытом воздухе
Условный проход трубопровода, мм | Температура теплоносителя, °С
| 0 | -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180
Плотность теплового потока, Вт/м
20 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17
25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18
40 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19
50 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20
65 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21
80 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22
100 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23
125 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25
150 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27
200 | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31
250 | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35
300 | 12 | 13 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 34 | 36 | 39
350 | 14 | 15 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41
400 | 16 | 16 | 2 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 38 | 40 | 43
450 | 17 | 18 | 21 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45
500 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46

## Плоскости T<0 Открытый (hidden)
Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами при расположении на открытом воздухе
Температура теплоносителя, °С
| 0 | -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180
Плотность теплового потока, Вт/м2
| 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## Плоскости T<0 Помещение (hidden)
Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами при расположении в помещении
Температура теплоносителя, °С
| 0 | -10 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 | -160 | -180
Плотность теплового потока, Вт/м2
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23

## Trub
переменная | значение | type | название
CB_Trub_Region | 0 | соmpobox | регион прокладки
CB_Trub_Sreda | 0 | соmpobox | внешняя среда
L_Trub_NosT | 100 | textbox | Начальная температура носителя
L_Trub_T_Sredi | 20 | textbox | Температура окружающей среды
CB_Trub_NosType | 0 | соmpobox | Теплоноситель
L_Trub_WindSpeed | 10 | textbox | Скорость ветра
CB_Trub_Mater | 0 | соmpobox | Материал
CB_Trub_VneshPokr | 0 | соmpobox | Внешнее покрытие
cb_Usl_D | 15 | соmpobox | Условный проход труборповода
L_Trub_Length | 1 | textbox | длина
ChB_UsePoteri | on | checkbox | учитывать дополнительные теплопотери в СН
CB_Trub_Krepezh | 0 | соmpobox | Способ крепления
CB_Trub_Dir | 0 | соmpobox | Направление секции
ChB_Trub_Koltsa | on | checkbox | учесть потери через опорные кольца
L_Trub_Koltsa_Poteri | 25 | textbox | потери на кольцах
ChB_Trub_5000 | on | checkbox | наработка системы более 5000
L_Trub_D | 21,3 | textbox | внешний диаметр
L_Trub_WWidth | 3,15 | textbox | толщина стенки
MP_Trub_Methods | 0 | multipage | Закладки
CH
CB_Trub_Iz_Norm | 0 | соmpobox | Изоляция
B_Calc_Norm |  | commandButton | Рассчитать
L_Iz_Toch_Norm | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Iz_Recomend_Norm | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_Q_SP_Norm | output | textbox | Тепловые потери
L_T_Iz_SP_Norm | output | textbox | Допустимая температура
L_T_Iz_Norm | output | textbox | Температура поверхности внешнего
СТ
CB_Trub_Iz_T | 0 | соmpobox | Изоляция
L_Trub_NosT2 | 60 | textbox | Конечная температура
L_Trub_Rashod_T | 40 | textbox | удельный массовый расход
B_Calc_T |  | commandButton | Рассчитать
L_Iz_Toch_T | output | textbox | Точный расчет
L_Iz_Recomend_T | output | textbox | рекомендуемая толщина
L_T_Iz_T | output | textbox | температура поверхности
L_Q_SP_T | output | textbox | Тепловые поетери
L_Q_Calc_T | output | textbox | расчетные тепловые поетри
L_NosT2_T | output | textbox | Расчетныая температура носитаея
ТБ
CB_Trub_Iz_MaxT | 0 | соmpobox | Изоляция
B_Calc_MaxT |  | commandButton | Рассчитать
L_Iz_Toch_MaxT | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Iz_Recomend_MaxT | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_T_Iz_SP_MaxT | output | textbox | Допустимая температура
L_Q_SP_MaxT | output | textbox | Теповые потери
L_Q_Calc_MaxT | output | textbox | Расчетные тепловые пот
ПК
CB_Trub_Iz_Cond | 3 | соmpobox | Изоляция
L_Hum | 70 | textbox | Влажность
B_Calc_Cond |  | commandButton | Рассчитать
L_Iz_Toch_Cond | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Iz_Recomend_Cond | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_Q_Calc_Cond | output | textbox | Расчетные тепловые потери
L_Q_SP_Cond | output | textbox | Теповые потери
L_T_Iz_Cond | output | textbox | Температура поверхности внешнего слоя
З
CB_Trub_Iz_Peremerz | 0 | соmpobox | Изоляция
L_Trub_StopMove | 70 | textbox | Влажность
B_Calc_Permerz |  | commandButton | Рассчитать
L_Iz_Toch_Peremerz | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Iz_Recomend_Peremerz | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_T_Iz_Peremerz | output | textbox | Температура поверхности
L_Q_SP_Peremerz | output | textbox | Теповые потери
L_Q_Calc_Peremerz | output | textbox | Расчетные тепловые пот
L_T_Iz_SP_Peremerz | output | textbox | Допустимые температура внешнего слоя
ручной расчет
CB_Trub_Iz_Man | 6 | соmpobox | Изоляция
CB_Trub_Iz_W | 2 | соmpobox | Толщина
LB_Trub_Iz | ?? Массив | listbox | Слои изоляции
L_Trub_Iz_Add |  | commandButton | Добавить слой
L_Trub_Iz_Del_Last |  | commandButton | Удалить слой
L_Trub_Iz_Del |  | commandButton | удалить все слои
B_Calc_Man |  | commandButton | рассчитать
L_Iz_Toch_Peremerz | output | textbox | Теповые потери
L_Iz_Recomend_Peremerz | output | textbox | расчетные тепловые потери
L_T_Iz_Peremerz | output | textbox | Т поверхности внешнего слоя
L_Q_SP_Peremerz | output | textbox | допустимая Т
L_Section_Name |  | textbox | название
CB_Section |  | соmpobox | секция
L_SecNum |  | textbox | из
B_SecAdd |  | commandButton | добавить
B_SecDel |  | commandButton | удалить
B_Trub_Report |  | commandButton | сформировать

## Plosk
переменная | значение | type | название
CB_Plosk_Region |  | соmpobox | регион прокладки
CB_Plosk_Sreda |  | соmpobox | внешняя среда
L_Plosk_NosT |  | textbox | Начальная температура носителя
L_Plosk_T_Sredi |  | textbox | Температура окружающей среды
L_Plosk_WindSpeed |  | textbox | Скорость ветра
CB_Plosk_Mater |  | соmpobox | Материал
CB_Plosk_VneshPokr |  | соmpobox | Внешнее покрытие
L_Plosk_Length |  | textbox | длина
L_Plosk_WWidth |  | textbox | Толщина стенки
L_Plosk_Width |  | textbox | ширина
ChB_Plosk_5000 |  | checkbox | наработка системы
MP_Plosk_Methods | 3 | multipage | Закладки
CH
CB_Plosk_Iz_Norm |  | соmpobox | Изоляция
B_P_Calc_Norm |  | commandButton | Рассчитать
L_Plosk_Iz_Toch_Norm | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Plosk_Iz_Recomend_Norm | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_Plosk_Q_SP_Norm | output | textbox | Тепловые потери
L_Plosk_T_Iz_SP_Norm | output | textbox | Допустимая температура
L_Plosk_T_Iz_Norm | output | textbox | Температура поверхности внешнего
ТБ
CB_Plosk_Iz_MaxT |  | соmpobox | Изоляция
B_P_Calc_MaxT |  | commandButton | Рассчитать
L_Plosk_Iz_Toch_MaxT | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Plosk_Iz_Recomend_MaxT | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_Plosk_T_Iz_SP_MaxT | output | textbox | Допустимая температура
L_Plosk_Q_SP_MaxT | output | textbox | Теповые потери
L_Plosk_Q_Calc_MaxT | output | textbox | Расчетные тепловые пот
ПК
CB_Plosk_Iz_Cond |  | соmpobox | Изоляция
L_Plosk_Hum |  | textbox | Влажность
B_P_Calc_Cond |  | commandButton | Рассчитать
L_Plosk_Iz_Toch_Cond | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Plosk_Iz_Recomend_Cond | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_Plosk_Q_Calc_Cond | output | textbox | Расчетные тепловые потери
L_Plosk_Q_SP_Cond | output | textbox | Теповые потери
L_Plosk_T_Iz_Cond | output | textbox | Температура поверхности внешнего слоя
ручной расчет
CB_Plosk_Iz_Man |  | соmpobox | Изоляция
CB_Plosk_Iz_W |  | соmpobox | Толщина
LB_Plosk_Iz | ?? Массив | listbox | Слои изоляции
B_Plosk_Iz_Add |  | commandButton | Добавить слой
B_Plosk_Iz_Del_Last |  | commandButton | Удалить слой
B_Plosk_Iz_Del |  | commandButton | удалить все слои
B_P_Calc_Man |  | commandButton | рассчитать
L_Plosk_Q_SP_Man | output | textbox | Теповые потери
L_Plosk_Q_Calc_Man | output | textbox | расчетные тепловые потери
L_Plosk_T_Iz_Man | output | textbox | Т поверхности внешнего слоя
L_Plosk_T_Iz_SP_Man | output | textbox | допустимая Т
L_Plosk_Section_Name |  | textbox | название
CB_Plosk_Section |  | соmpobox | секция
L_Plosk_SecNum |  | textbox | из
B_P_SecAdd |  | commandButton | добавить
B_P_SecDel |  | commandButton | удалить
B_Plosk_Report |  | commandButton | сформировать

## Emk
переменная | значение | type | название
CB_Emk_Region |  | соmpobox | регион прокладки
CB_Emk_Sreda |  | соmpobox | внешняя среда
L_Emk_NosT |  | textbox | Начальная температура носителя
L_Emk_T_Sredi |  | textbox | Температура окружающей среды
L_Emk_WindSpeed |  | textbox | Скорость ветра
CB_Emk_Mater |  | соmpobox | Материал
CB_Emk_VneshPokr |  | соmpobox | Внешнее покрытие
ChB_Emk_5000 |  | checkbox | наработка системы более 5000
L_Emk_Height |  | textbox | Высота
L_Emk_Diam |  | textbox | диаметр
ChB_UseDnishe |  | checkbox | учитывать дополнительные теплопотери в СН
L_Emk_WWidth |  | textbox | Толщина стенки
L_Emk_WPlotn |  | textbox | Плотность материала
L_Emk_WC |  | textbox | Теплоемкость материала
MP_Emk_Methods | 3 | multipage | Закладки
CH
CB_Emk_Iz_Norm |  | соmpobox | Изоляция
B_E_Calc_Norm |  | commandButton | Рассчитать
L_Emk_Iz_Toch_Norm | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Emk_Iz_Recomend_Norm | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_Emk_Q_SP_Norm | output | textbox | Тепловые потери
L_Emk_FQ_Norm | output | textbox | Полные тепловые потери
L_Emk_T_Iz_SP_Norm | output | textbox | Допустимая температура
L_Emk_T_Iz_Norm |  | textbox | Температура поверхности внешнего
СТ
CB_Emk_Iz_T |  | соmpobox | Изоляция
L_Emk_NosT2 |  | textbox | Конечная температура
L_Emk_THran |  | textbox | время хранения
B_E_Calc_T |  | commandButton | Рассчитать
L_Emk_Iz_Toch_T |  | textbox | Точный расчет
L_Emk_Iz_Recomend_T |  | textbox | рекомендуемая толщина
L_Emk_T_Iz_T |  | textbox | температура поверхности
L_Emk_Q_SP_T |  | textbox | Тепловые поетери
L_Emk_Q_Calc_T |  | textbox | расчетные тепловые поетри
L_Emk_FQ_T |  | textbox | Полные потери
ТБ
CB_Emk_Iz_MaxT |  | соmpobox | Изоляция
B_E_Calc_MaxT |  | commandButton | Рассчитать
L_Emk_Iz_Toch_MaxT | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Emk_Iz_Recomend_MaxT | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_Emk_T_Iz_SP_MaxT | output | textbox | Допустимая температура
L_Emk_FQ_MaxT | output | textbox | Полные потери
L_Emk_Q_SP_MaxT | output | textbox | Теповые потери
L_Emk_Q_Calc_MaxT |  | textbox | Расчетные тепловые пот
ПК
CB_Emk_Iz_Cond |  | соmpobox | Изоляция
L_Emk_Hum |  | textbox | Влажность
B_E_Calc_Cond |  | commandButton | Рассчитать
L_Emk_Iz_Toch_Cond | output | textbox | Точный расчет толщины
L_Emk_Iz_Recomend_Cond | output | textbox | Рекомендуемая толщина
L_Emk_FQ_Cond | output | textbox | Полные тепловые потери
L_Emk_Q_Calc_Cond | output | textbox | Расчетные тепловые потери
L_Emk_Q_SP_Cond | output | textbox | Теповые потери
L_Emk_T_Iz_Cond |  | textbox | Температура поверхности внешнего слоя
ручной расчет
CB_Emk_Iz_Man |  | соmpobox | Изоляция
CB_Emk_Iz_W |  | соmpobox | Толщина
LB_Emk_Iz | ?? Массив | listbox | Слои изоляции
B_Emk_Iz_Add |  | commandButton | Добавить слой
B_Emk_Iz_Del_Last |  | commandButton | Удалить слой
B_Emk_Iz_Del |  | commandButton | удалить все слои
B_E_Calc_Man |  | commandButton | рассчитать
L_Emk_Q_SP_Man | output | textbox | Теповые потери
L_Emk_Q_Calc_Man | output | textbox | расчетные тепловые потери
L_Emk_FQ_Man | output | textbox | полные потери
L_Emk_T_Iz_Man | output | textbox | Т поверхности внешнего слоя
L_Emk_T_Iz_SP_Man | output | textbox | допустимая Т
L_Emk_Name |  | textbox | название
CB_Emk |  | соmpobox | секция
L_EmkNum |  | textbox | из
B_EmkAdd |  | commandButton | добавить
B_EmkDel |  | commandButton | удалить
B_EmkReport |  | commandButton | сформировать

## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.1 Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 1,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 293,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 21,3 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | НЕТ
Учесть потери через опорные кольца: |  | НЕТ
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 17,0 Вт/м
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 30,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 296,7937 K
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Без учёта дополнительных потерь, K = 1
Поверхность на открытом воздухе без покровного слоя, металлическая: Максимально допустимая температура 328,0 K
Труба диметром менее 2-х метров, используется формула В.24 (В.4), пошагово, начиная с толщины изоляции 0,001 с проверкой условия В.32:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Трубопровод без учёта креплений.: K = 1,0
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0233/0,0213)=0,3467 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0233*15,2)=0,8988 м·К/Вт
RL=1,2455 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,2455=64,2332 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+64,2332*0,8988=350,7311 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Трубопровод без учёта креплений.: K = 1,0
qL до | 64.2332
qL после | 64.2332
δ01=2 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0253/0,0213)=0,6648 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0253*15,2)=0,8277 м·К/Вт
RL=1,4925 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4925=53,6001 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+53,6001*0,8277=337,3661 К
qL до | 53.6001
qL после | 53.6001
δ02=3 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0273/0,0213)=0,9587 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0273*15,2)=0,7671 м·К/Вт
RL=1,7258 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,7258=46,3553 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+46,3553*0,7671=328,5585 К
qL до | 46.3553
qL после | 46.3553
δ03=4 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0293/0,0213)=1,2318 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0293*15,2)=0,7147 м·К/Вт
RL=1,9466 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,9466=41,0982 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+41,0982*0,7147=322,3739 К
qL до | 41.0982
qL после | 41.0982
δ04=5 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0313/0,0213)=1,4869 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0313*15,2)=0,6691 м·К/Вт
RL=2,156 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,156=37,1064 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+37,1064*0,6691=317,8263 К
qL до | 37.1064
qL после | 37.1064
δ05=6 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0333/0,0213)=1,7262 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0333*15,2)=0,6289 м·К/Вт
RL=2,355 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,355=33,9696 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+33,9696*0,6289=314,3625 К
qL до | 33.9696
qL после | 33.9696
δ06=7 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0353/0,0213)=1,9515 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0353*15,2)=0,5932 м·К/Вт
RL=2,5447 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,5447=31,4375 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+31,4375*0,5932=311,6501 К
qL до | 31.4375
qL после | 31.4375
δ07=8 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0373/0,0213)=2,1644 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0373*15,2)=0,5614 м·К/Вт
RL=2,7258 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,7258=29,3491 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+29,3491*0,5614=309,4775 К
qL до | 29.3491
qL после | 29.3491
δ08=9 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0393/0,0213)=2,3661 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0393*15,2)=0,5329 м·К/Вт
RL=2,899 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,899=27,5957 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+27,5957*0,5329=307,7047 К
qL до | 27.5957
qL после | 27.5957
δ09=10 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0413/0,0213)=2,5579 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0413*15,2)=0,5071 м·К/Вт
RL=3,065 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,065=26,1015 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+26,1015*0,5071=306,235 К
qL до | 26.1015
qL после | 26.1015
δ010=11 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0433/0,0213)=2,7406 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0433*15,2)=0,4836 м·К/Вт
RL=3,2242 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,2242=24,8123 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+24,8123*0,4836=305,0001 К
qL до | 24.8123
qL после | 24.8123
δ011=12 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0453/0,0213)=2,915 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0453*15,2)=0,4623 м·К/Вт
RL=3,3773 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,3773=23,6876 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+23,6876*0,4623=303,9504 К
qL до | 23.6876
qL после | 23.6876
δ012=13 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0473/0,0213)=3,0819 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0473*15,2)=0,4427 м·К/Вт
RL=3,5246 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,5246=22,6974 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+22,6974*0,4427=303,049 К
qL до | 22.6974
qL после | 22.6974
δ013=14 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0493/0,0213)=3,2419 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0493*15,2)=0,4248 м·К/Вт
RL=3,6667 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,6667=21,8182 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+21,8182*0,4248=302,2679 К
qL до | 21.8182
qL после | 21.8182
δ014=15 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0513/0,0213)=3,3955 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0513*15,2)=0,4082 м·К/Вт
RL=3,8037 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,8037=21,0321 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+21,0321*0,4082=301,5856 К
qL до | 21.0321
qL после | 21.0321
δ015=16 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0533/0,0213)=3,5432 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0533*15,2)=0,3929 м·К/Вт
RL=3,9361 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,9361=20,3245 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+20,3245*0,3929=300,9854 К
qL до | 20.3245
qL после | 20.3245
δ016=17 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0553/0,0213)=3,6855 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0553*15,2)=0,3787 м·К/Вт
RL=4,0642 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,0642=19,6839 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+19,6839*0,3787=300,4541 К
qL до | 19.6839
qL после | 19.6839
δ017=18 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0573/0,0213)=3,8228 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0573*15,2)=0,3655 м·К/Вт
RL=4,1883 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,1883=19,101 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+19,101*0,3655=299,9809 К
qL до | 19.101
qL после | 19.101
δ018=19 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0593/0,0213)=3,9553 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0593*15,2)=0,3531 м·К/Вт
RL=4,3085 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,3085=18,5681 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+18,5681*0,3531=299,5572 К
qL до | 18.5681
qL после | 18.5681
δ019=20 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0613/0,0213)=4,0835 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0613*15,2)=0,3416 м·К/Вт
RL=4,4251 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,4251=18,0788 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+18,0788*0,3416=299,1761 К
qL до | 18.0788
qL после | 18.0788
δ020=21 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0633/0,0213)=4,2075 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0633*15,2)=0,3308 м·К/Вт
RL=4,5383 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,5383=17,6277 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+17,6277*0,3308=298,8318 К
qL до | 17.6277
qL после | 17.6277
δ021=22 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0653/0,0213)=4,3276 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0653*15,2)=0,3207 м·К/Вт
RL=4,6483 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,6483=17,2104 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+17,2104*0,3207=298,5193 К
qL до | 17.2104
qL после | 17.2104
δ022=23 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0673/0,0213)=4,4442 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0673*15,2)=0,3112 м·К/Вт
RL=4,7553 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,7553=16,8232 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+16,8232*0,3112=298,2348 К
qL до | 16.8232
qL после | 16.8232
Цикл завершён
Для найденной расчётной толщины 23 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 30 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм.: K = 1,2
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0813/0,0213)=5,1742 м·К/Вт
при скорости ветра 1,0 м/с α=15,2 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0813*15,2)=0,2576 м·К/Вт
RL=5,4318 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,4318=14,728 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+14,728*0,2576=296,7937 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм.: K = 1,2
qL до | 14.728
qL после | 17.6737