## Протокол
СВОД ПРАВИЛ СП 61.13330.2012
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 41 - 03 - 2003
В.2.1 Расчет толщины тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Регион |  | Европейская часть России
Начальная температура теплоносителя: |  | 373,0 K
Внешняя среда: |  | Открытый воздух
Скорость ветра: |  | 10,0 м/c
Температура окружающей среды: |  | 293,0 K
Изолируемый объект: |  | Труба
Материал: |  | Металл
Внешнее покрытие: |  | Без покровного слоя
Внешний диаметр: |  | 21,3 мм
Толщина стенки: |  | 3,15 мм
Длина: |  | 1,0 м
Учитывать дополнительные потери в СП: |  | ДА
Учесть потери через опорные кольца: |  | ДА
Потери на кольцах: |  | 25,0%
Способ крепления: |  | Подвижные опоры
Направление секции: |  | Горизонтальное
Наработка системы более 5000 часов: |  | ДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА:
Наименование изоляции: |  | PAROC Pro Wired Mat 80
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:
Тепловые потери согласно нормам СП: |  | 17,0 Вт/м
Рекомендуемая толщина выбанной изоляции: |  | 60,0 мм
Максимально допустимая температура поверхности изоляции: |  | 328,0 K
Расчётная температура поверхности изоляции: |  | 293,9372 K
ПРОТОКОЛ РАСЧЁТА:
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,45
Поверхность на открытом воздухе без покровного слоя, металлическая: Максимально допустимая температура 328,0 K
Труба диметром менее 2-х метров, используется формула В.24 (В.4), пошагово, начиная с толщины изоляции 0,001 с проверкой условия В.32:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,45
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0233/0,0213)=0,3467 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0233*26,0)=0,5254 м·К/Вт
RL=0,8721 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/0,8721=91,7299 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+91,7299*0,5254=341,1983 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,45
qL до | 91.7299
qL после | 133.0083
δ01=2 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0253/0,0213)=0,6648 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0253*26,0)=0,4839 м·К/Вт
RL=1,1487 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,1487=69,6433 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+69,6433*0,4839=326,7005 К
qL до | 69.6433
qL после | 100.9828
δ02=3 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0273/0,0213)=0,9587 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0273*26,0)=0,4485 м·К/Вт
RL=1,4072 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,4072=56,8519 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+56,8519*0,4485=318,4953 К
qL до | 56.8519
qL после | 82.4353
δ03=4 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0293/0,0213)=1,2318 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0293*26,0)=0,4178 м·К/Вт
RL=1,6497 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,6497=48,4946 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+48,4946*0,4178=313,2629 К
qL до | 48.4946
qL после | 70.3171
δ04=5 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0313/0,0213)=1,4869 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0313*26,0)=0,3911 м·К/Вт
RL=1,878 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/1,878=42,5975 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+42,5975*0,3911=309,6616 К
qL до | 42.5975
qL после | 61.7663
δ05=6 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0333/0,0213)=1,7262 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0333*26,0)=0,3676 м·К/Вт
RL=2,0938 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,0938=38,2076 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+38,2076*0,3676=307,047 К
qL до | 38.2076
qL после | 55.401
δ06=7 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0353/0,0213)=1,9515 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0353*26,0)=0,3468 м·К/Вт
RL=2,2983 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,2983=34,8083 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+34,8083*0,3468=305,0721 К
qL до | 34.8083
qL после | 50.472
δ07=8 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0373/0,0213)=2,1644 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0373*26,0)=0,3282 м·К/Вт
RL=2,4926 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,4926=32,095 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+32,095*0,3282=303,5343 К
qL до | 32.095
qL после | 46.5378
δ08=9 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0393/0,0213)=2,3661 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0393*26,0)=0,3115 м·К/Вт
RL=2,6777 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,6777=29,8768 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+29,8768*0,3115=302,3072 К
qL до | 29.8768
qL после | 43.3213
δ09=10 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0413/0,0213)=2,5579 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0413*26,0)=0,2964 м·К/Вт
RL=2,8543 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/2,8543=28,0276 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+28,0276*0,2964=301,3083 К
qL до | 28.0276
qL после | 40.64
δ010=11 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0433/0,0213)=2,7406 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0433*26,0)=0,2827 м·К/Вт
RL=3,0233 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,0233=26,461 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+26,461*0,2827=300,4816 К
qL до | 26.461
qL после | 38.3684
δ011=12 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0453/0,0213)=2,915 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0453*26,0)=0,2703 м·К/Вт
RL=3,1853 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,1853=25,1156 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+25,1156*0,2703=299,7877 К
qL до | 25.1156
qL после | 36.4177
δ012=13 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0473/0,0213)=3,0819 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0473*26,0)=0,2588 м·К/Вт
RL=3,3407 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,3407=23,9468 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+23,9468*0,2588=299,1982 К
qL до | 23.9468
qL после | 34.7229
δ013=14 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0493/0,0213)=3,2419 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0493*26,0)=0,2483 м·К/Вт
RL=3,4902 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,4902=22,9212 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+22,9212*0,2483=298,692 К
qL до | 22.9212
qL после | 33.2358
δ014=15 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0513/0,0213)=3,3955 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0513*26,0)=0,2386 м·К/Вт
RL=3,6341 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,6341=22,0134 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+22,0134*0,2386=298,2535 К
qL до | 22.0134
qL после | 31.9194
δ015=16 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0533/0,0213)=3,5432 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0533*26,0)=0,2297 м·К/Вт
RL=3,7729 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,7729=21,2036 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+21,2036*0,2297=297,8703 К
qL до | 21.2036
qL после | 30.7453
δ016=17 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0553/0,0213)=3,6855 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0553*26,0)=0,2214 м·К/Вт
RL=3,9069 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/3,9069=20,4764 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+20,4764*0,2214=297,5332 К
qL до | 20.4764
qL после | 29.6908
δ017=18 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0573/0,0213)=3,8228 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0573*26,0)=0,2137 м·К/Вт
RL=4,0364 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,0364=19,8194 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+19,8194*0,2137=297,2346 К
qL до | 19.8194
qL после | 28.7382
δ018=19 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0593/0,0213)=3,9553 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0593*26,0)=0,2065 м·К/Вт
RL=4,1618 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,1618=19,2226 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+19,2226*0,2065=296,9686 К
qL до | 19.2226
qL после | 27.8727
δ019=20 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0613/0,0213)=4,0835 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0613*26,0)=0,1997 м·К/Вт
RL=4,2832 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,2832=18,6777 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+18,6777*0,1997=296,7303 К
qL до | 18.6777
qL после | 27.0827
δ020=21 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0633/0,0213)=4,2075 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0633*26,0)=0,1934 м·К/Вт
RL=4,4009 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,4009=18,1782 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+18,1782*0,1934=296,5158 К
qL до | 18.1782
qL после | 26.3583
δ021=22 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0653/0,0213)=4,3276 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0653*26,0)=0,1875 м·К/Вт
RL=4,5151 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,5151=17,7182 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+17,7182*0,1875=296,3219 К
qL до | 17.7182
qL после | 25.6914
δ022=23 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0673/0,0213)=4,4442 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0673*26,0)=0,1819 м·К/Вт
RL=4,6261 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,6261=17,2932 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+17,2932*0,1819=296,1458 К
qL до | 17.2932
qL после | 25.0751
δ023=24 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0693/0,0213)=4,5573 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0693*26,0)=0,1767 м·К/Вт
RL=4,734 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,734=16,8991 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+16,8991*0,1767=295,9854 К
qL до | 16.8991
qL после | 24.5037
δ024=25 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0713/0,0213)=4,6672 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0713*26,0)=0,1717 м·К/Вт
RL=4,8389 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,8389=16,5326 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+16,5326*0,1717=295,8388 К
qL до | 16.5326
qL после | 23.9723
δ025=26 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0733/0,0213)=4,7741 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0733*26,0)=0,167 м·К/Вт
RL=4,9411 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/4,9411=16,1907 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+16,1907*0,167=295,7042 К
qL до | 16.1907
qL после | 23.4765
δ026=27 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0753/0,0213)=4,8781 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0753*26,0)=0,1626 м·К/Вт
RL=5,0407 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,0407=15,8709 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+15,8709*0,1626=295,5804 К
qL до | 15.8709
qL после | 23.0129
δ027=28 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0773/0,0213)=4,9793 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0773*26,0)=0,1584 м·К/Вт
RL=5,1377 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,1377=15,5711 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+15,5711*0,1584=295,4661 К
qL до | 15.5711
qL после | 22.5781
δ028=29 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0793/0,0213)=5,078 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0793*26,0)=0,1544 м·К/Вт
RL=5,2324 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,2324=15,2894 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+15,2894*0,1544=295,3604 К
qL до | 15.2894
qL после | 22.1696
δ029=30 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0813/0,0213)=5,1742 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0813*26,0)=0,1506 м·К/Вт
RL=5,3248 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,3248=15,024 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+15,024*0,1506=295,2624 К
qL до | 15.024
qL после | 21.7848
δ030=31 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0833/0,0213)=5,2681 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0833*26,0)=0,147 м·К/Вт
RL=5,4151 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,4151=14,7736 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+14,7736*0,147=295,1713 К
qL до | 14.7736
qL после | 21.4216
δ031=32 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0853/0,0213)=5,3598 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0853*26,0)=0,1435 м·К/Вт
RL=5,5033 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,5033=14,5368 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+14,5368*0,1435=295,0864 К
qL до | 14.5368
qL после | 21.0783
δ032=33 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0873/0,0213)=5,4493 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0873*26,0)=0,1402 м·К/Вт
RL=5,5895 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,5895=14,3125 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+14,3125*0,1402=295,0071 К
qL до | 14.3125
qL после | 20.7531
δ033=34 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0893/0,0213)=5,5368 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0893*26,0)=0,1371 м·К/Вт
RL=5,6739 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,6739=14,0997 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+14,0997*0,1371=294,933 К
qL до | 14.0997
qL после | 20.4445
δ034=35 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0913/0,0213)=5,6224 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0913*26,0)=0,1341 м·К/Вт
RL=5,7564 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,7564=13,8975 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+13,8975*0,1341=294,8636 К
qL до | 13.8975
qL после | 20.1513
δ035=36 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0933/0,0213)=5,7061 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0933*26,0)=0,1312 м·К/Вт
RL=5,8373 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,8373=13,705 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+13,705*0,1312=294,7984 К
qL до | 13.705
qL после | 19.8723
δ036=37 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0953/0,0213)=5,788 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0953*26,0)=0,1285 м·К/Вт
RL=5,9165 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,9165=13,5216 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+13,5216*0,1285=294,737 К
qL до | 13.5216
qL после | 19.6063
δ037=38 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0973/0,0213)=5,8682 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0973*26,0)=0,1258 м·К/Вт
RL=5,9941 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/5,9941=13,3466 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+13,3466*0,1258=294,6793 К
qL до | 13.3466
qL после | 19.3525
δ038=39 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,0993/0,0213)=5,9468 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,0993*26,0)=0,1233 м·К/Вт
RL=6,0701 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,0701=13,1793 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+13,1793*0,1233=294,6249 К
qL до | 13.1793
qL после | 19.11
δ039=40 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1013/0,0213)=6,0239 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1013*26,0)=0,1209 м·К/Вт
RL=6,1447 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,1447=13,0193 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+13,0193*0,1209=294,5735 К
qL до | 13.0193
qL после | 18.878
δ040=41 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1033/0,0213)=6,0994 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1033*26,0)=0,1185 м·К/Вт
RL=6,2179 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,2179=12,8661 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+12,8661*0,1185=294,5248 К
qL до | 12.8661
qL после | 18.6558
δ041=42 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1053/0,0213)=6,1735 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1053*26,0)=0,1163 м·К/Вт
RL=6,2897 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,2897=12,7192 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+12,7192*0,1163=294,4788 К
qL до | 12.7192
qL после | 18.4428
δ042=43 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1073/0,0213)=6,2461 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1073*26,0)=0,1141 м·К/Вт
RL=6,3602 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,3602=12,5781 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+12,5781*0,1141=294,4351 К
qL до | 12.5781
qL после | 18.2383
δ043=44 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1093/0,0213)=6,3175 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1093*26,0)=0,112 м·К/Вт
RL=6,4295 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,4295=12,4427 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+12,4427*0,112=294,3937 К
qL до | 12.4427
qL после | 18.0419
δ044=45 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1113/0,0213)=6,3875 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1113*26,0)=0,11 м·К/Вт
RL=6,4975 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,4975=12,3124 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+12,3124*0,11=294,3543 К
qL до | 12.3124
qL после | 17.8529
δ045=46 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1133/0,0213)=6,4563 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1133*26,0)=0,1081 м·К/Вт
RL=6,5644 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,5644=12,187 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+12,187*0,1081=294,3169 К
qL до | 12.187
qL после | 17.6711
δ046=47 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1153/0,0213)=6,5239 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1153*26,0)=0,1062 м·К/Вт
RL=6,6301 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,6301=12,0662 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+12,0662*0,1062=294,2812 К
qL до | 12.0662
qL после | 17.4959
δ047=48 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1173/0,0213)=6,5904 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1173*26,0)=0,1044 м·К/Вт
RL=6,6947 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,6947=11,9497 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+11,9497*0,1044=294,2472 К
qL до | 11.9497
qL после | 17.3271
δ048=49 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1193/0,0213)=6,6557 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1193*26,0)=0,1026 м·К/Вт
RL=6,7583 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,7583=11,8373 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+11,8373*0,1026=294,2148 К
qL до | 11.8373
qL после | 17.1641
δ049=50 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1213/0,0213)=6,7199 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1213*26,0)=0,1009 м·К/Вт
RL=6,8208 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,8208=11,7288 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+11,7288*0,1009=294,1838 К
qL до | 11.7288
qL после | 17.0068
δ050=51 мм
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1233/0,0213)=6,7831 м·К/Вт
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1233*26,0)=0,0993 м·К/Вт
RL=6,8824 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/6,8824=11,6239 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+11,6239*0,0993=294,1542 К
qL до | 11.6239
qL после | 16.8547
Цикл завершён
Для найденной расчётной толщины 51 мм изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 наименьшая подходящая фабричная толщина составляет 60 мм
Контрольные вычисления:
Теплоёмкость теплоносителя
C = 4,187 кДж/(кг·К)
Определение значения коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,45
Определение норм плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов согласно п.6.1.2
Прокладка на открытом воздухе с положительной температурой теплоносителя наработкой более 5000 часов трубопровода D<=1.4м (Таблица 2):
qL = 17,0 Вт/м
Региональный коэффициент (Таблица 13):
k = 1,0
Итоговое значение нормы теплового потока с учётом регионального коэффициента:
qL = 17,0 Вт/м
Диаметр трубы меньше 1.4м, один слой, расчёт теплопотерь будет проводиться по формуле В.3
Для изоляции PAROC Pro Wired Mat 80 коэф. теплопроводности λ при температуре 333,0 K составляет 0,0412 Вт/(м·К)
RизL=1/(2πλиз) * ln(dниз/dнст)=1/(2*3,1416*0,0412) * ln(0,1413/0,0213)=7,3095 м·К/Вт
при скорости ветра 10,0 м/с α=26,0 Вт/(м2 К)
RнL=1/(π*dнст*αн) = 1/(3,1416*0,1413*26,0)=0,0866 м·К/Вт
RL=7,3961 м·К/Вт
qL=K*(tв-tн)/RL=1,0*(373,0-293,0)/7,3961=10,8165 Вт/м
tи=tн+qLRнL=293,0+10,8165*0,0866=293,9372 К
Учет коэффициента дополнительных потерь для трубопроводов согласно таблице В.1 и наличию опорных колец
Металлический трубопровод на подвижных опорах, условным проходом до 150 мм. С учётлм доп. потерь 0,25% на кольцах PAROC.: K = 1,45
qL до | 10.8165
qL после | 15.6839